ЗМІСТ

Update field in Word.

ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ПІД ЧАС ОПАЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ, ОСВІТЛЕННЯТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

- Сфера застосування та мета розрахунку

  - Розрахунок розроблено згідно з вимогами, ДСТУ 9190 та ДСТУ Б EN ISO 13790.

  - Мета розрахунку — розробка документа з енергетичної оцінки при проектуванні нового будівництва.

  - Розділ енергоефективність складено у відповідності до вимог розділу 7 ДБН В.2.6-31:2021

  - Вихідні дані

    - Загальні відомості про будівлю

Відомості про будівлю: Тип будівлі — багатоквартирний будинок. Місто — Львів. Рік введення в експлуатацію — 2022. Кількість секцій — 1. Головний вхід — захід. Загальна площа — 1000 м². Загальний об’єм — 30000 м³.

    - Геометричні характеристики

Геометричні та теплотехнічні характеристики:

- Кількість поверхів — 10.

- Висота будівлі — 30 м.

- Висота типового поверху — 3 м.

- Довжина будівлі — 25 м.

- Ширина будівлі — 12 м.

- Кондиціонована площа — 1000 м².

- Кондиціонований об’єм — 30000 м³.

- Клас внутрішньої теплоємності — середній (Будівлі великопанельні, великоблокові, з цегляними стінами товщиною в одну цеглу, із залізобетонними чи дерев’яними перекриттями).

- Тип зовнішніх огороджувальних конструкцій — утеплені органічними матеріалами.

    - Розрахункові зони

Нижче наведено вихідні дані розрахункових зон будівлі.

Кількість розрахункових зон: 1. Дані розрахункових зон зведено у таблицю.

Назви розрахункових зон: Основна будівля.

Таблиця №1.1. Розрахункові зони

| № | Назва | Призначення | Площа, м² | Об’єм, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основна будівля | багатоквартирний будинок | 1000 | 30000 |

    - Характеристики місцевості

Для врахування характеристик місцевості за напрямками вітру прийнято вісім напрямків: Пн, ПнСх, Сх, ПдСх, Пд, ПдЗх, Зх і ПнЗх. Категорії місцевості для цих напрямків наведено в таблиці.

Таблиця №1.2. Характеристика місцевості за напрямками

| Показник | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗх | Зх | ПнЗх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категорія місцевості | C | C | C | C | C | C | C | C |

    - Система опалення

Нижче наведено прийняті системи опалення та їхні вихідні параметри.

Кількість систем опалення: 1. Дані систем опалення зведено у таблицю.

Таблиця №1.3. Опалення

| № | Система | Зона | Основний тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система опалення 1 | Основна будівля | водяне |

      - Система опалення «Система опалення 1»

Система обслуговує зону «Основна будівля». Режим роботи — постійний: 24 год/добу, 7 діб/тиждень. Тип системи — водяне. Пристрій тепловіддачі — радіатори. Температурний режим — постійний тепловий режим. Тип регулювання температури повітря — ПІ-регулювання. Гідравлічна схема — двотрубна. Тип регулювання температури — Система налагоджена. Наявне автоматичне регулювання перепаду тиску в терморегуляторах або електронних регуляторах витрати теплоносія на опалювальних приладах (автоматичних регуляторах температури повітря у приміщенні). Показник нелінійності — 0.15. Температура теплоносія в подавальному трубопроводі — 70 °C. Температура теплоносія у зворотному трубопроводі — 50 °C. Температурний напір — 42.5K. Розташування радіатора — біля вікна без радіаційного захисту. Трубопроводи ізольовані, відкрито прокладені. Товщина теплоізоляції приблизно дорівнює зовнішньому діаметру трубопроводу (будівлі побудовані після 2014 року). Запірно-регулювальна арматура - ізольована. Засоби кріплення - ізольовані. Стояки розташовані біля зовнішніх стін будівлі. Тип генератора тепла — котел з автоматичною або ручною функцією увімк/вимк. Паливо — природний газ.

    - Система охолодження

Нижче наведено прийняті системи охолодження та їхні вихідні параметри.

Кількість систем охолодження: 1. Дані систем охолодження зведено у таблицю.

Таблиця №1.4. Охолодження

| № | Система | Зона | Основний тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система охолодження 1 | Основна будівля | компресорна холодильна машина/зовнішнє повітря |

      - Система охолодження «Система охолодження 1»

Система обслуговує зону «Основна будівля». Режим роботи — постійний: 24 год/добу, 7 діб/тиждень. Клас автоматизації та керування — B. Холодильна машина — компресорна холодильна машина. Спосіб відведення теплоти — зовнішнє повітря. Коефіцієнт ефективності генератора холоду — 1. Тип системи охолодження — система безпосереднього охолодження. Тип внутрішніх блоків — настінні та змонтовані парапетні блоки. пряме випаровування (DX системи). Енергоносій — електроенергія.

    - Система вентиляції

Нижче наведено прийняті системи вентиляції та їхні вихідні параметри.

Кількість систем вентиляції: 1. Дані систем вентиляції зведено у таблицю.

Таблиця №1.5. Вентиляція

| № | Система | Зона | Основний тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система вентиляції 1 | Основна будівля | природна |

      - Система вентиляції «Система вентиляції 1»

Система обслуговує зону «Основна будівля». Тип системи вентиляції — природна. Кратність повітрообміну — 0.6 1/год. Кількість людей — 10 осіб. Рівень забруднення повітря — низький. Тип вентиляторів — вентилятори відсутні.

    - Система гарячого водопостачання

Нижче наведено прийняті системи гарячого водопостачання та їхні вихідні параметри.

Кількість систем гарячого водопостачання: 1. Дані систем гарячого водопостачання зведено у таблицю.

Таблиця №1.6. Гаряче водопостачання

| № | Система | Зона | Основний тип |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система гарячого водопостачання №1 | Основна будівля | котел з автоматичною або ручною функцією увімк/вимк |

      - Система гарячого водопостачання №1

Система обслуговує зону «Основна будівля». Довжина трубопроводів в опалюваних об’ємах — 10 м. Довжина трубопроводів в неопалюваних об’ємах — 11 м. Тип ізоляції трубопроводів — ізольовані, відкрито прокладені. Товщина теплоізоляції приблизно дорівнює зовнішньому діаметру трубопроводу (будівлі побудовані після 2014 року). Середня температура води — 55 °C. Тип генератора тепла — котел з автоматичною або ручною функцією увімк/вимк. Паливо — природний газ.

    - Система освітлення

Нижче наведено прийняту систему освітлення та її вихідні параметри.

Кількість систем освітлення: 1. Дані систем освітлення зведено у таблицю.

Таблиця №1.7. Освітлення

| № | Система | Зона |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система освітлення №1 | Основна будівля |

      - Система освітлення №1

Система обслуговує зону «Основна будівля». Питома потужність системи освітлення — 10 Вт/м². Автоматичне керування освітленням — так. Ручне регулювання освітлення — ні.

Площа будівлі, на якій передбачено аварійне та регульоване освітлення, становить:

|  | Aem=191.3м2 Apc=975.1м2 | (1) |
| --- | --- | --- |

    - Огороджувальні конструкції

Перелік введених огороджувальних конструкцій наведено у Додаток.

- Опис будівлі

  - Розрахункова температура зовнішнього повітря згідно з табл Б.4 ДБН В.2.6-31:2021, як для температурної зони II згідно з додатком А ДБН В.2.6-31:2021для міста Львів.

θeroz=−22°С

  - Розрахункові значення температури й відносної вологості внутрішнього повітря приміщень (для теплотехнічних розрахунків) згідно з таблицею Б.2 ДБН В.2.6-31:2021 для будівлі типу багатоквартирний будинок.

θint=20°С φint=55%

  - Вологісні умови експлуатації матеріалів огороджувальних конструкції визначанено згідно з додатком Б ДБН В.2.6-31:2021 . Призначення будівлі - багатоквартирний будинок, для якої згідно з т.Б.2 ДБН В.2.6-31:2021 розрахункові значення температури і вологості приміщень 20 °С, 55 % відповідно. Вологісний режим приміщень приймаємо згідно з т.Б.1 ДБН В.2.6-31:2021 - нормальний,то умови експлуатації згідно з т.Б.3 ДБН В.2.6-31:2021 - Б.

  - Площі зовнішніх огороджуючих конструкцій будівлі наведено в табл. 2.1

Таблиця №2.1. Площі зовнішніх огороджувальних конструкцій будівлі

| № | Вид огороджувальної конструкції | Площа м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішні стіни, зокрема орієнтовані на: | 2210.28 |
|  | - північ | 358.2 |
|  | - схід | 748.2 |
|  | - південь | 358.2 |
|  | - захід | 745.68 |
| 2 | Суміщене покриття | 750 |
| 3 | Двері | 2.52 |
| 4 | Підлоги по ґрунту | 300 |
| 5 | Вертикальні вікна, зокрема орієнтовані на: | 7.2 |
|  | - північ | 1.8 |
|  | - схід | 1.8 |
|  | - південь | 1.8 |
|  | - захід | 1.8 |
| 6 | Загальна площа огороджуючих конструкцій | 3270 |

- Зонування будівлі під час розрахунку

  - Згідно з 6.3.2.2 ДСТУ 9190:2022 будівлі на теплові зони не розподіляють. Проводять однозонний розрахунок.

  - Кондиціонована площа будівлі, кондиціонований об’єм будівлі та  об’єм будівлі для вентиляції становить:

|  | Af=1000м2 V=30000м3 Vve=30000м3 | (2) |
| --- | --- | --- |

  - Ширина і довжина будівлі

|  | LL=25м LW=12м hlev=3м | (3) |
| --- | --- | --- |

  - Кількість поверхів:

|  | Nlev=10шт | (4) |
| --- | --- | --- |

- Характеристики теплопередачі трансмісією

  - Загальні величини для розрахунків теплопередачі трансмісією

    - Задану температуру при опалені та охолоджені визначаємо згідно з табл. 16 ДСТУ 9190:2022, як для будівлі з призначенням - багатоквартирний будинок

|  | θintsetH=20°С θintsetC=26°С | (5) |
| --- | --- | --- |

    - Середньомісячну температуру зовнішнього повітря визначаємо для м. Львів згідно з табл. А.2 ДСТУ 9190:2022

|  | θe1=−4°С θe2=−2.7°С θe3=1.4°С θe4=7.9°С θe5=13.4°С θe6=16.3°С | (6) |
| --- | --- | --- |

|  | θe7=17.7°С θe8=17.2°С θe9=13°С θe10=8°С θe11=2.5°С θe12=−2.2°С | (7) |
| --- | --- | --- |

  - Розрахунок теплопередачі трансмісією для стіни, що межують із зовнішнім повітрям (D)

    - Визначення приведеного опору теплопередачі.

      - Визначаємо загальну площу конструкції.

|  | AΣ1=A11+A12+A13+A14=358.2+358.2+748.2+745.68=2210.28 м2 | (8) |
| --- | --- | --- |

де A1 1..A1 4, див. п. 1.

- де Ai площа i-ї конструкції.

      - Визначаємо загальну площу відкосів.

|  | Asl1=Asl11+Asl12+Asl13+Asl14=1.08+1.08+1.08+2.4=5.64 м2 | (9) |
| --- | --- | --- |

де Asl 1 1..Asl 1 4, див. п. 1.

- де Aj площа відкосів для j-ї конструкції.

      - Визначаємо приведений опір теплопередачі. При цьому термічні включення враховані при визначені приведеного опору теплопередачі(п.5.6 ДСТУ9191:2022) кожного елементу конструкції окремо в розділі __. Площа відкосів при визначені R_Σi не враховувалася.

|  | RΣпр1=AΣ1+Asl1A11RΣ11+A12RΣ12+A13RΣ13+A14RΣ14=2210.28+5.64358.24+358.24+748.24+745.684=4.01 м2·КВт | (10) |
| --- | --- | --- |

де AΣ 1, див. п. 4.2.1.1; Asl 1, див. п. 4.2.1.2; A1 1..A1 4 - те саме, що у формулі (8); RΣ11..RΣ14, див. п. 1.

- де R_Σi приведений опір теплопередачі для i-ї конструкції, без врахування площі відкосів.

    - Визначення приведеного коефіцієнта теплопередачі згідно з п. 8.2.2.5.2 ДСТУ 9190:2022

      - Визначення приведеного коефіцієнта теплопередачі.

|  | U1=1RΣпр1=14.01=0.2494 Втм2·K | (11) |
| --- | --- | --- |

де RΣпр1 - приведений опір теплопередачі конструкції, див. п. 4.2.1.3.

    - Визначення поправочних коефіцієнтів.

      - Згідно з п. 8.2.1.2 ДСТУ9190:2022 поправочний коефіцієнт при опаленні:

|  | btrDH1=1=1=1 | (12) |
| --- | --- | --- |

      - Згідно з п. 8.2.1.2 ДСТУ9190:2022 поправочний коефіцієнт при охолодженні:

|  | btrDС1=1=1=1 | (13) |
| --- | --- | --- |

    - Визначення коефіцієнта теплопередачі трансмісією згідно з п. 8.2.1.2 ДСТУ 9190:2022

      - Визначення коефіцієнта теплопередачі трансмісією при опаленні.

|  | HDH1=btrDH1AΣ1+Asl1U1=1·2210.28+5.64·0.2494=552.57 ВтК | (14) |
| --- | --- | --- |

де btrDH1, див. п. 4.2.3.1; AΣ 1, Asl 1 - те саме, що у формулі (10); U1, див. п. 4.2.2.1.

      - Визначення коефіцієнта теплопередачі трансмісією при охолодженні.

|  | HDС1=btrDС1AΣ1+Asl1U1=1·2210.28+5.64·0.2494=552.57 ВтК | (15) |
| --- | --- | --- |

де btrDС1, див. п. 4.2.3.2; AΣ 1, Asl 1 - те саме, що у формулі (10); U1 - те саме, що у формулі (14).

  - Розрахунок теплопередачі трансмісією для суміщена покрівля, що межує із зовнішнім повітрям (D)

    - Визначення приведеного опору теплопередачі.

      - Визначаємо загальну площу конструкції.

|  | AΣ2=A25=750=750 м2 | (16) |
| --- | --- | --- |

де A2 5, див. п. 1.

- де Ai площа i-ї конструкції.

      - Визначаємо загальну площу відкосів.

|  | Asl2=Asl25=0=0 м2 | (17) |
| --- | --- | --- |

де Asl 2 5, див. п. 1.

- де Aj площа відкосів для j-ї конструкції.

      - Визначаємо приведений опір теплопередачі. При цьому термічні включення враховані при визначені приведеного опору теплопередачі(п.5.6 ДСТУ9191:2022) кожного елементу конструкції окремо в розділі __. Площа відкосів при визначені R_Σi не враховувалася.

|  | RΣпр2=AΣ2+Asl2A25RΣ25=750+07504=4 м2·КВт | (18) |
| --- | --- | --- |

де AΣ 2, див. п. 4.3.1.1; Asl 2, див. п. 4.3.1.2; A2 5 - те саме, що у формулі (16); RΣ25, див. п. 1.

- де R_Σi приведений опір теплопередачі для i-ї конструкції, без врахування площі відкосів.

    - Визначення приведеного коефіцієнта теплопередачі згідно з п. 8.2.2.5.2 ДСТУ 9190:2022

      - Визначення приведеного коефіцієнта теплопередачі.

|  | U2=1RΣпр2=14=0.25 Втм2·K | (19) |
| --- | --- | --- |

де RΣпр2 - приведений опір теплопередачі конструкції, див. п. 4.3.1.3.

    - Визначення поправочних коефіцієнтів.

      - Згідно з п. 8.2.1.2 ДСТУ9190:2022 поправочний коефіцієнт при опаленні:

|  | btrDH2=1=1=1 | (20) |
| --- | --- | --- |

      - Згідно з п. 8.2.1.2 ДСТУ9190:2022 поправочний коефіцієнт при охолодженні:

|  | btrDС2=1=1=1 | (21) |
| --- | --- | --- |

    - Визначення коефіцієнта теплопередачі трансмісією згідно з п. 8.2.1.2 ДСТУ 9190:2022

      - Визначення коефіцієнта теплопередачі трансмісією при опаленні.

|  | HDH2=btrDH2AΣ2+Asl2U2=1·750+0·0.25=187.5 ВтК | (22) |
| --- | --- | --- |

де btrDH2, див. п. 4.3.3.1; AΣ 2, Asl 2 - те саме, що у формулі (18); U2, див. п. 4.3.2.1.

      - Визначення коефіцієнта теплопередачі трансмісією при охолодженні.

|  | HDС2=btrDС2AΣ2+Asl2U2=1·750+0·0.25=187.5 ВтК | (23) |
| --- | --- | --- |

де btrDС2, див. п. 4.3.3.2; AΣ 2, Asl 2 - те саме, що у формулі (18); U2 - те саме, що у формулі (22).

  - Розрахунок теплопередачі трансмісією для підлоги по грунту, що межує із грунтом (G)

    - Визначення поправочних коефіцієнтів.

      - Згідно з п. 8.2.1.2 ДСТУ9190:2022 поправочний коефіцієнт при опаленні:

|  | btrgH3=1=1=1 | (24) |
| --- | --- | --- |

      - Згідно з п. 8.2.1.2 ДСТУ9190:2022 поправочний коефіцієнт при охолодженні:

|  | btrgС3=1=1=1 | (25) |
| --- | --- | --- |

    - Розрахунок теплопередачі до ґрунту

      - Теплопередача до ґрунту за стаціонарних умов. Підлога по ґрунту. (Підлога по грунту 1)

|  | Rf=4м2·KВт | (26) |
| --- | --- | --- |

|  | w=0.25м | (27) |
| --- | --- | --- |

|  | P=74м | (28) |
| --- | --- | --- |

|  | Ψg=0 | (29) |
| --- | --- | --- |

|  | A=300м2 | (30) |
| --- | --- | --- |

        - Теплопровідність до ґрунту приймаємо згідно з таблицею Б.1 ДСТУ 9190:2022, як для ґрунту - глина:

|  | λ=1.5Втм·K | (31) |
| --- | --- | --- |

        - Тепловий опір внутрішнього середовища, приймаємо згідно з таблицею Б.2 ДСТУ 9190:2022, як для горизонтальних огороджуючих конструкцій з тепловим потоком зверху вниз:

|  | Rsi=0.17м2·KВт | (32) |
| --- | --- | --- |

        - Тепловий опір зовнішнього середовища, приймаємо згідно з таблицею Б.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | Rse=0.043м2·KВт | (33) |
| --- | --- | --- |

        - Еквівалентна товщина підлоги згідно з п. Б.1.1.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | dt=w+λRsi+Rf+Rse=0.25+1.5·0.17+4+0.043=6.569 м | (34) |
| --- | --- | --- |

де w, λ, Rsi, Rf, див. п. 1; Rse - зовнішній поверхневий опір теплопередачі непрозорої частини, див. п. 1.

        - Характерний розмір підлоги згідно з п. Б.1.1.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | B=A0.5P=3000.5·74=8.108 | (35) |
| --- | --- | --- |

де A, P, див. п. 1.

        - Оскільки:

dt=6.57м<B=8.11

        - Коефіцієнт теплопередачі підлоги на ґрунті згідно з п. Б.1.1.2 ДСТУ 9190:2022 :

U=2·λπ·B+dt·lnπ·Bdt+1=2·1.53.14·8.11+6.57·ln3.14·8.116.57+1=0.15 Втм2·K

        - Стаціонарний узагальнений коефіцієнт теплопередачі згідно з п. Б.1.1.3 ДСТУ 9190:2022:

|  | Hg=AU+PΨg+Ψge=300·0.1483847+74·0+0=44.515 ВтK | (36) |
| --- | --- | --- |

де A, P - те саме, що у формулі (35); U, Ψg e, див. п. 1; Ψg - лінійний коефіцієнт теплопередачі термічного включення, див. п. 1.

        - Приведений опір теплопередачі підлоги по ґрунті згідно з приміткою 1 до п. Б.1.1.6:

|  | RΣпрg=AHg=30044.515=6.739 м2·KВт | (37) |
| --- | --- | --- |

де A - те саме, що у формулі (35); Hg, див. п. 4.4.2.1.8.

  - Розрахунок теплопередачі трансмісією для вертикальні вікна, що межують із зовнішнім повітрям, Вікно (D)

    - Визначення приведеного опору теплопередачі.

      - Визначаємо загальну площу конструкції.

|  | AΣ4=A46+A47+A48+A49=1.8+1.8+1.8+1.8=7.2 м2 | (38) |
| --- | --- | --- |

де A4 6..A4 9, див. п. 1.

- де Ai площа i-ї конструкції.

      - Визначаємо приведений опір теплопередачі. При цьому термічні включення враховані при визначені приведеного опору теплопередачі(п.5.6 ДСТУ9191:2022) кожного елементу конструкції окремо в розділі __. Площа відкосів при визначені R_Σi не враховувалася.

|  | RΣпр4=AΣ4+Asl4A46RΣ46+A47RΣ47+A48RΣ48+A49RΣ49=7.2+01.81.2+1.81.2+1.81.2+1.81.2=1.2 м2·КВт | (39) |
| --- | --- | --- |

де AΣ 4, див. п. 4.5.1.1; Asl 4, RΣ46..RΣ49, див. п. 1; A4 6..A4 9 - те саме, що у формулі (38).

- де R_Σi приведений опір теплопередачі для i-ї конструкції, без врахування площі відкосів.

    - Визначення приведеного коефіцієнта теплопередачі згідно з п. 8.2.2.5.2 ДСТУ 9190:2022

      - Визначення приведеного коефіцієнта теплопередачі.

|  | U4=1RΣпр4=11.2=0.833 Втм2·K | (40) |
| --- | --- | --- |

де RΣпр4 - приведений опір теплопередачі конструкції, див. п. 4.5.1.2.

    - Визначення поправочних коефіцієнтів.

      - Згідно з п. 8.2.1.2 ДСТУ9190:2022 поправочний коефіцієнт при опаленні:

|  | btrDH4=1=1=1 | (41) |
| --- | --- | --- |

      - Згідно з п. 8.2.1.2 ДСТУ9190:2022 поправочний коефіцієнт при охолодженні:

|  | btrDС4=1=1=1 | (42) |
| --- | --- | --- |

    - Визначення коефіцієнта теплопередачі трансмісією згідно з п. 8.2.1.2 ДСТУ 9190:2022

      - Визначення коефіцієнта теплопередачі трансмісією при опаленні.

|  | HDH4=btrDH4AΣ4+Asl4U4=1·7.2+0·0.833=6 ВтК | (43) |
| --- | --- | --- |

де btrDH4, див. п. 4.5.3.1; AΣ 4, Asl 4 - те саме, що у формулі (39); U4, див. п. 4.5.2.1.

      - Визначення коефіцієнта теплопередачі трансмісією при охолодженні.

|  | HDС4=btrDС4AΣ4+Asl4U4=1·7.2+0·0.833=6 ВтК | (44) |
| --- | --- | --- |

де btrDС4, див. п. 4.5.3.2; AΣ 4, Asl 4 - те саме, що у формулі (39); U4 - те саме, що у формулі (43).

  - Розрахунок теплопередачі трансмісією для двері, що межує із зовнішнім повітрям (D)

    - Визначення приведеного опору теплопередачі.

      - Визначаємо загальну площу конструкції.

|  | AΣ5=A510=2.52=2.52 м2 | (45) |
| --- | --- | --- |

де A5 10, див. п. 1.

- де Ai площа i-ї конструкції.

      - Визначаємо приведений опір теплопередачі. При цьому термічні включення враховані при визначені приведеного опору теплопередачі(п.5.6 ДСТУ9191:2022) кожного елементу конструкції окремо в розділі __. Площа відкосів при визначені R_Σi не враховувалася.

|  | RΣпр5=AΣ5+Asl5A510RΣ510=2.52+02.521=1 м2·КВт | (46) |
| --- | --- | --- |

де AΣ 5, див. п. 4.6.1.1; Asl 5, RΣ510, див. п. 1; A5 10 - те саме, що у формулі (45).

- де R_Σi приведений опір теплопередачі для i-ї конструкції, без врахування площі відкосів.

    - Визначення приведеного коефіцієнта теплопередачі згідно з п. 8.2.2.5.2 ДСТУ 9190:2022

      - Визначення приведеного коефіцієнта теплопередачі.

|  | U5=1RΣпр5=11=1 Втм2·K | (47) |
| --- | --- | --- |

де RΣпр5 - приведений опір теплопередачі конструкції, див. п. 4.6.1.2.

    - Визначення поправочних коефіцієнтів.

      - Згідно з п. 8.2.1.2 ДСТУ9190:2022 поправочний коефіцієнт при опаленні:

|  | btrDH5=1=1=1 | (48) |
| --- | --- | --- |

      - Згідно з п. 8.2.1.2 ДСТУ9190:2022 поправочний коефіцієнт при охолодженні:

|  | btrDС5=1=1=1 | (49) |
| --- | --- | --- |

    - Визначення коефіцієнта теплопередачі трансмісією згідно з п. 8.2.1.2 ДСТУ 9190:2022

      - Визначення коефіцієнта теплопередачі трансмісією при опаленні.

|  | HDH5=btrDH5AΣ5+Asl5U5=1·2.52+0·1=2.52 ВтК | (50) |
| --- | --- | --- |

де btrDH5, див. п. 4.6.3.1; AΣ 5, Asl 5 - те саме, що у формулі (46); U5, див. п. 4.6.2.1.

      - Визначення коефіцієнта теплопередачі трансмісією при охолодженні.

|  | HDС5=btrDС5AΣ5+Asl5U5=1·2.52+0·1=2.52 ВтК | (51) |
| --- | --- | --- |

де btrDС5, див. п. 4.6.3.2; AΣ 5, Asl 5 - те саме, що у формулі (46); U5 - те саме, що у формулі (50).

  - Під час розрахунків теплопередачі ефект нічного ізолювання не враховували.

  - Значення приведених опорів теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій наведені в таблиці:

Таблиця №4.1. Характеристики теплопередачі трансмісією

| № | Вид огороджувальної конструкції | A, | R_Σпр, | U, | btr,x,H | btr,x,C | Hx,H, | Hx,C, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м² | м²К/Вт | Вт/м²К |  |  | Вт/К | Вт/К |
| 1 | стіни, що межують із зовнішнім повітрям (D) | 2210.28 | 4.01 | 0.2494 | 1 | 1 | 552.57 | 552.57 |
| 2 | суміщена покрівля, що межує із зовнішнім повітрям (D) | 750 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 187.5 | 187.5 |
| 3 | підлоги по грунту, що межує із грунтом (G) | 300 | 6.739238 | 0.1483847 | 1 | 1 | 44.515417 | 44.515417 |
| 4 | вертикальні вікна, що межують із зовнішнім повітрям, Вікно (D) | 7.2 | 1.2 | 0.833 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 5 | двері, що межує із зовнішнім повітрям (D) | 2.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |

  - Сумарне значення узагальненого коефіцієнта теплопередачі трансмісією для періоду опалення та періоду охолодження визначаємо згідно з п. 8.2.1.1 ДСТУ 9190:2022

    - Сумарне значення узагальненого коефіцієнта теплопередачі трансмісією для періоду опалення

|  | HtradjH=HDH1+HDH2+HgH3+HDH4+HDH5=552.57+187.5+44.515417+6+2.52=793.105 ВтК | (52) |
| --- | --- | --- |

де HDH1, див. п. 4.2.4.1; HDH2, див. п. 4.3.4.1; HgH3, див. п. 1; HDH4, див. п. 4.5.4.1; HDH5, див. п. 4.6.4.1.

    - Сумарне значення узагальненого коефіцієнта теплопередачі трансмісією для періоду охолодження

|  | HtradjC=HDС1+HDС2+HgС3+HDС4+HDС5=552.57+187.5+44.515417+6+2.52=793.105 ВтК | (53) |
| --- | --- | --- |

де HDС1, див. п. 4.2.4.2; HDС2, див. п. 4.3.4.2; HgС3, див. п. 1; HDС4, див. п. 4.5.4.2; HDС5, див. п. 4.6.4.2.

  - Сумарну теплопередачу трансмісією для опалення та охолодження розраховуємо для кожного місяця згідно з п. 8.1 ДСТУ 9190:2022

    - Для опалення:

|  | QtrH1=0.001HtradjHθintsetH−θe1t1=0.001·793.105·20−−4·744=14161.69 кВт·год | (54) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj H, див. п. 4.9.1; θint set H - задана температура при опаленні, див. п. 1; θe 1 - середньомісячна температура зовнішнього повітря, див. п. 1; t1, див. п. 1.

|  | QtrH2=0.001HtradjHθintsetH−θe2t2=0.001·793.105·20−−2.7·672=12098.347 кВт·год | (55) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj H, θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 2 - середньомісячна температура зовнішнього повітря, див. п. 1; t2, див. п. 1.

|  | QtrH3=0.001HtradjHθintsetH−θe3t3=0.001·793.105·20−1.4·744=10975.31 кВт·год | (56) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj H, θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 3 - середньомісячна температура зовнішнього повітря, див. п. 1; t3, див. п. 1.

|  | QtrH4=0.001HtradjHθintsetH−θe4t4=0.001·793.105·20−7.9·720=6909.534 кВт·год | (57) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj H, θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 4 - середньомісячна температура зовнішнього повітря, див. п. 1; t4, див. п. 1.

|  | QtrH5=0.001HtradjHθintsetH−θe5t5=0.001·793.105·20−13.4·744=3894.465 кВт·год | (58) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj H, θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 5 - середньомісячна температура зовнішнього повітря, див. п. 1; t5, див. п. 1.

|  | QtrH6=0.001HtradjHθintsetH−θe6t6=0.001·793.105·20−16.3·720=2112.833 кВт·год | (59) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj H, θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 6 - середньомісячна температура зовнішнього повітря, див. п. 1; t6, див. п. 1.

|  | QtrH7=0.001HtradjHθintsetH−θe7t7=0.001·793.105·20−17.7·744=1357.162 кВт·год | (60) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj H, θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 7 - середньомісячна температура зовнішнього повітря, див. п. 1; t7, див. п. 1.

|  | QtrH8=0.001HtradjHθintsetH−θe8t8=0.001·793.105·20−17.2·744=1652.197 кВт·год | (61) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj H, θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 8 - середньомісячна температура зовнішнього повітря, див. п. 1; t8, див. п. 1.

|  | QtrH9=0.001HtradjHθintsetH−θe9t9=0.001·793.105·20−13·720=3997.251 кВт·год | (62) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj H, θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 9 - середньомісячна температура зовнішнього повітря, див. п. 1; t9, див. п. 1.

|  | QtrH10=0.001HtradjHθintsetH−θe10t10=0.001·793.105·20−8·744=7080.845 кВт·год | (63) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj H, θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 10 - середньомісячна температура зовнішнього повітря, див. п. 1; t10, див. п. 1.

|  | QtrH11=0.001HtradjHθintsetH−θe11t11=0.001·793.105·20−2.5·720=9993.128 кВт·год | (64) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj H, θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 11 - середньомісячна температура зовнішнього повітря, див. п. 1; t11, див. п. 1.

|  | QtrH12=0.001HtradjHθintsetH−θe12t12=0.001·793.105·20−−2.2·744=13099.564 кВт·год | (65) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj H, θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 12 - середньомісячна температура зовнішнього повітря, див. п. 1; t12, див. п. 1.

    - Для охолодження:

|  | QtrC1=0.001HtradjCθintsetC−θe1t1=0.001·793.105·26−−4·744=17702.113 кВт·год | (66) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj C, див. п. 4.9.2; θint set C - задана температура при охолодженні, див. п. 1; θe 1, t1 - те саме, що у формулі (54).

|  | QtrC2=0.001HtradjCθintsetC−θe2t2=0.001·793.105·26−−2.7·672=15296.148 кВт·год | (67) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj C, θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 2, t2 - те саме, що у формулі (55).

|  | QtrC3=0.001HtradjCθintsetC−θe3t3=0.001·793.105·26−1.4·744=14515.733 кВт·год | (68) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj C, θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 3, t3 - те саме, що у формулі (56).

|  | QtrC4=0.001HtradjCθintsetC−θe4t4=0.001·793.105·26−7.9·720=10335.75 кВт·год | (69) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj C, θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 4, t4 - те саме, що у формулі (57).

|  | QtrC5=0.001HtradjCθintsetC−θe5t5=0.001·793.105·26−13.4·744=7434.887 кВт·год | (70) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj C, θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 5, t5 - те саме, що у формулі (58).

|  | QtrC6=0.001HtradjCθintsetC−θe6t6=0.001·793.105·26−16.3·720=5539.048 кВт·год | (71) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj C, θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 6, t6 - те саме, що у формулі (59).

|  | QtrC7=0.001HtradjCθintsetC−θe7t7=0.001·793.105·26−17.7·744=4897.585 кВт·год | (72) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj C, θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 7, t7 - те саме, що у формулі (60).

|  | QtrC8=0.001HtradjCθintsetC−θe8t8=0.001·793.105·26−17.2·744=5192.62 кВт·год | (73) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj C, θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 8, t8 - те саме, що у формулі (61).

|  | QtrC9=0.001HtradjCθintsetC−θe9t9=0.001·793.105·26−13·720=7423.467 кВт·год | (74) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj C, θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 9, t9 - те саме, що у формулі (62).

|  | QtrC10=0.001HtradjCθintsetC−θe10t10=0.001·793.105·26−8·744=10621.268 кВт·год | (75) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj C, θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 10, t10 - те саме, що у формулі (63).

|  | QtrC11=0.001HtradjCθintsetC−θe11t11=0.001·793.105·26−2.5·720=13419.344 кВт·год | (76) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj C, θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 11, t11 - те саме, що у формулі (64).

|  | QtrC12=0.001HtradjCθintsetC−θe12t12=0.001·793.105·26−−2.2·744=16639.986 кВт·год | (77) |
| --- | --- | --- |

де Htr adj C, θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 12, t12 - те саме, що у формулі (65).

Результати зведено в табл. 10.1  та табл. 10.2

- Характеристики теплопередачі вентиляцією

  - При розрахунку теплопередачі вентиляцією прийнято наступні значення величин:

    - Густина та питома теплоємність одинці об'єму повітря згідно з п. 8.2.2.3.6 ДСТУ 9190:2022:

|  | ρa=1.2кгм3 ca=0.28Вт·годкг·К | (78) |
| --- | --- | --- |

    - Період використання опалення та охолодження згідно з табл. 16 ДСТУ 9190:2022:

|  | tveH=112год/тиж tveC=112год/тиж | (79) |
| --- | --- | --- |

    - Кількість діб у місяці визначаємо згідно з табл. А.1 багатоквартирний будинок

|  | N1=31діб N2=28діб N3=31діб N4=30діб N5=31діб N6=30діб | (80) |
| --- | --- | --- |

|  | N7=31діб N8=31діб N9=30діб N10=31діб N11=30діб N12=31діб | (81) |
| --- | --- | --- |

    - Коефіцієнт зниження об'єму повітря в будівлі за рахунок внутрішніх конструкцій згідно з п. 9.2.3 ДСТУ 9190:2022:

|  | νv=0.85 | (82) |
| --- | --- | --- |

  - Визначимо усереднену за часом витрату повітря за рахунок інфільтрації згідно з п. 9.2.3 ДСТУ 9190:2022

    - Повітропроникність через вікна та двері визначаємо для кожного вікна та дверей по кожній стороні фасаду окремо згідно з п. 9.2.3 ДСТУ 9190:2022

    - Згідно з таблицею 5 ДСТУ 9190:2022, а також Таблицею І.1 ДСТУ EN 14351-1 приймаємо показник повітропроникності дверей:

|  | QD100=9=9=9 м3м2·год | (83) |
| --- | --- | --- |

    - Згідно з таблицею 5 ДСТУ 9190:2022, а також Таблицею І.1 ДСТУ EN 14351-1 приймаємо показник повітропроникності вікон:

|  | QW100=3=3=3 м3м2·год | (84) |
| --- | --- | --- |

    - Повітропроникність через вікна та двері, що орієнтовані на північ

      - Площа вікон, що орієнтована на північ:

|  | AWN=1.8м2 | (85) |
| --- | --- | --- |

      - Повітропроникність через вікна та двері, що орієнтовані на північ:

|  | Qs100N=QW100AWN=3·1.8=5.4 м3год | (86) |
| --- | --- | --- |

де QW100 - показник повітропроникності вікон, див. п. 5.2.3; AW N - площа вікон відповідної орієнтації, див. п. 1.

    - Повітропроникність через вікна та двері, що орієнтовані на схід

      - Площа вікон, що орієнтована на схід:

|  | AWE=1.8м2 | (87) |
| --- | --- | --- |

      - Повітропроникність через вікна та двері, що орієнтовані на схід:

|  | Qs100E=QW100AWE=3·1.8=5.4 м3год | (88) |
| --- | --- | --- |

де QW100 - те саме, що у формулі (86); AW E - площа вікон відповідної орієнтації, див. п. 1.

    - Повітропроникність через вікна та двері, що орієнтовані на південь

      - Площа вікон, що орієнтована на південь:

|  | AWS=1.8м2 | (89) |
| --- | --- | --- |

      - Повітропроникність через вікна та двері, що орієнтовані на південь:

|  | Qs100S=QW100AWS=3·1.8=5.4 м3год | (90) |
| --- | --- | --- |

де QW100 - те саме, що у формулі (86); AW S - площа вікон відповідної орієнтації, див. п. 1.

    - Повітропроникність через вікна та двері, що орієнтовані на захід

      - Площа дверей, що орієнтована на захід:

|  | ADW=2.52м2 | (91) |
| --- | --- | --- |

      - Площа вікон, що орієнтована на захід:

|  | AWW=1.8м2 | (92) |
| --- | --- | --- |

      - Повітропроникність через вікна та двері, що орієнтовані на захід:

|  | Qs100W=QD100ADW+QW100AWW=9·2.52+3·1.8=28.08 м3год | (93) |
| --- | --- | --- |

де QD100 - показник повітропроникності дверей, див. п. 5.2.2; AD W - площа дверей відповідної орієнтації, див. п. 1; QW100 - те саме, що у формулі (86); AW W - площа вікон відповідної орієнтації, див. п. 1.

    - Середню температуру зовнішнього повітря за період із середньодобовою температурою 8°С приймаємо згідно з табл. 2 ДСТУ-Н Б В.1.1-27

θeseasH=0.4°С

    - Середню температуру зовнішнього повітря за період із середньодобовою температурою 21°С приймаємо згідно з табл. 2 ДСТУ-Н Б В.1.1-27

θeseasC=21°С

    - Питому вагу зовнішнього і внутрішнього повітря на період опалення визначаємо згідно з ф. 39-40 ДСТУ 9190:2022

|  | γeSeasH=3463273+θeseasH=3463273+0.4=12.666 Hм3 | (94) |
| --- | --- | --- |

де θe seas H, див. п. 1.

|  | γintSetH=3463273+θintsetH=3463273+20=11.819 Hм3 | (95) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54).

    - Питому вагу зовнішнього і внутрішнього повітря на період охолодження визначаємо згідно з ф. 41-42 ДСТУ 9190:2022

|  | γeSeasC=3463273+θeseasC=3463273+21=11.779 Hм3 | (96) |
| --- | --- | --- |

де θe seas C, див. п. 1.

|  | γintSetC=3463273+θintsetC=3463273+26=11.582 Hм3 | (97) |
| --- | --- | --- |

де θint set C - те саме, що у формулі (66).

Задану температуру при опалені та охолоджені визначено у п. 5.2.13

    - Для кожної сторони фасаду визначимо приведені витрати повітря через оболонку згідно з п. 9.2.3.2 ДСТУ 9190:2022:

      - Приведені витрати повітря через оболонку будівлі в напрямку - північ.

        - Середня швидкість вітру за січень в напрямку - північ

veSeasNH=3.6мс veSeasNC=3.8мс

        - Коефіцієнт, що враховує зміну швидкості вітру за висотою визначаємо згідно з табл. 2 ДСТУ-Н Б В.2.6-191. Для місцевості типу C і будівлі висотою 30.00 м з орієнтацією на північ приймаємо:

βvN=0.68

        - Перепад вітрового тиску визначаємо згідно з п. 9.2.3.4 ДСТУ9190:2022:

|  | ΔPwdNH=0.03γeSeasHβvNveSeasNH2=0.03·12.666·0.675·3.62=3.324 Па | (98) |
| --- | --- | --- |

де γeSeasH - питома вага зовнішнього повітря в опалювальний період, див. п. 5.2.10; βvN - коефіцієнт вітрового тиску для огороджувальної конструкції, див. п. 1; veSeasNH, див. п. 1.

|  | ΔPwdNC=0.03γeSeasCβvNveSeasNC2=0.03·11.779·0.675·3.82=3.444 Па | (99) |
| --- | --- | --- |

де γeSeasC - питома вага зовнішнього повітря в період охолодження, див. п. 5.2.11; βvN - те саме, що у формулі (98); veSeasNC, див. п. 1.

        - Висота будівлі:

ZseN=30м

        - Перепад гравітаційного тиску визначаємо згідно з п. 9.2.3.2 ДСТУ9190:2022:

|  | ΔPgrNH=0.5ZseNγeSeasH−γintSetH=0.5·30·12.666−11.819=12.71 Па | (100) |
| --- | --- | --- |

де ZseN, див. п. 1; γeSeasH - те саме, що у формулі (98); γintSetH - питома вага внутрішнього повітря в опалювальний період, див. п. 5.2.10.

|  | ΔPgrNC=0.5ZseNγeSeasC−γintSetC=0.5·30·11.779−11.582=2.955 Па | (101) |
| --- | --- | --- |

де ZseN - те саме, що у формулі (100); γeSeasC - те саме, що у формулі (99); γintSetC - питома вага внутрішнього повітря в період охолодження, див. п. 5.2.11.

        - Приведені витрати повітря через оболонку будівлі згідно з п. 9.2.3.2:

        - Повторюваність напряму вітру за січень/липень по сторонам світу згідно з табл. 5 та 6 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:

FeSeasNH=4.4% FeSeasNC=13.8%

        - Коефіцієнт, який враховує витрату повітря через стінові конструкції для типу стін - утеплені органічними матеріалами:

ainfN=1.05

        - Приведені витрати повітря через оболонку будівлі у період опалення:

|  | qinfNH=Qs100NainfNΔPgrNH+FeSeasNHΔPwdNH10023=5.4·1.05·12.71+4.4·3.32410023=2.35 м3год | (102) |
| --- | --- | --- |

де Qs100N - повітропроникність вікон і дверей відповідної орієнтації, див. п. 5.2.4.2; ainfN, FeSeasNH, див. п. 1; ΔPgrNH, див. п. 5.2.12.1.5; ΔPwdNH, див. п. 5.2.12.1.3.

        - Приведені витрати повітря через оболонку будівлі у період охолодження:

|  | qinfNC=Qs100NainfNΔPgrNC+FeSeasNCΔPwdNC10023=5.4·1.05·2.955+13.8·3.44410023=3.537 м3год | (103) |
| --- | --- | --- |

де Qs100N, ainfN - те саме, що у формулі (102); ΔPgrNC, див. п. 5.2.12.1.5; FeSeasNC, див. п. 1; ΔPwdNC, див. п. 5.2.12.1.3.

      - Відсутні віконні чи дверні конструкції в напрямку - північний схід. Приведені витрати повітря через оболонку будівлі відсутні.

      - Приведені витрати повітря через оболонку будівлі в напрямку - схід.

        - Середня швидкість вітру за січень в напрямку - схід

veSeasEH=3.4мс veSeasEC=3.7мс

        - Коефіцієнт, що враховує зміну швидкості вітру за висотою визначаємо згідно з табл. 2 ДСТУ-Н Б В.2.6-191. Для місцевості типу C і будівлі висотою 30.00 м з орієнтацією на схід приймаємо:

βvE=0.68

        - Перепад вітрового тиску визначаємо згідно з п. 9.2.3.4 ДСТУ9190:2022:

|  | ΔPwdEH=0.03γeSeasHβvEveSeasEH2=0.03·12.666·0.675·3.42=2.965 Па | (104) |
| --- | --- | --- |

де γeSeasH - те саме, що у формулі (98); βvE - коефіцієнт вітрового тиску для огороджувальної конструкції, див. п. 1; veSeasEH, див. п. 1.

|  | ΔPwdEC=0.03γeSeasCβvEveSeasEC2=0.03·11.779·0.675·3.72=3.265 Па | (105) |
| --- | --- | --- |

де γeSeasC - те саме, що у формулі (99); βvE - те саме, що у формулі (104); veSeasEC, див. п. 1.

        - Висота будівлі:

ZseE=30м

        - Перепад гравітаційного тиску визначаємо згідно з п. 9.2.3.2 ДСТУ9190:2022:

|  | ΔPgrEH=0.5ZseEγeSeasH−γintSetH=0.5·30·12.666−11.819=12.71 Па | (106) |
| --- | --- | --- |

де ZseE, див. п. 1; γeSeasH - те саме, що у формулі (98); γintSetH - те саме, що у формулі (100).

|  | ΔPgrEC=0.5ZseEγeSeasC−γintSetC=0.5·30·11.779−11.582=2.955 Па | (107) |
| --- | --- | --- |

де ZseE - те саме, що у формулі (106); γeSeasC - те саме, що у формулі (99); γintSetC - те саме, що у формулі (101).

        - Приведені витрати повітря через оболонку будівлі згідно з п. 9.2.3.2:

        - Повторюваність напряму вітру за січень/липень по сторонам світу згідно з табл. 5 та 6 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:

FeSeasEH=8.5% FeSeasEC=6.9%

        - Коефіцієнт, який враховує витрату повітря через стінові конструкції для типу стін - утеплені органічними матеріалами:

ainfE=1.05

        - Приведені витрати повітря через оболонку будівлі у період опалення:

|  | qinfEH=Qs100EainfEΔPgrEH+FeSeasEHΔPwdEH10023=5.4·1.05·12.71+8.5·2.96510023=2.922 м3год | (108) |
| --- | --- | --- |

де Qs100E - повітропроникність вікон і дверей відповідної орієнтації, див. п. 5.2.5.2; ainfE, FeSeasEH, див. п. 1; ΔPgrEH, див. п. 5.2.12.3.5; ΔPwdEH, див. п. 5.2.12.3.3.

        - Приведені витрати повітря через оболонку будівлі у період охолодження:

|  | qinfEC=Qs100EainfEΔPgrEC+FeSeasECΔPwdEC10023=5.4·1.05·2.955+6.9·3.26510023=2.242 м3год | (109) |
| --- | --- | --- |

де Qs100E, ainfE - те саме, що у формулі (108); ΔPgrEC, див. п. 5.2.12.3.5; FeSeasEC, див. п. 1; ΔPwdEC, див. п. 5.2.12.3.3.

      - Відсутні віконні чи дверні конструкції в напрямку - південний схід. Приведені витрати повітря через оболонку будівлі відсутні.

      - Приведені витрати повітря через оболонку будівлі в напрямку - південь.

        - Середня швидкість вітру за січень в напрямку - південь

veSeasSH=3.5мс veSeasSC=3.6мс

        - Коефіцієнт, що враховує зміну швидкості вітру за висотою визначаємо згідно з табл. 2 ДСТУ-Н Б В.2.6-191. Для місцевості типу C і будівлі висотою 30.00 м з орієнтацією на південь приймаємо:

βvS=0.68

        - Перепад вітрового тиску визначаємо згідно з п. 9.2.3.4 ДСТУ9190:2022:

|  | ΔPwdSH=0.03γeSeasHβvSveSeasSH2=0.03·12.666·0.675·3.52=3.142 Па | (110) |
| --- | --- | --- |

де γeSeasH - те саме, що у формулі (98); βvS - коефіцієнт вітрового тиску для огороджувальної конструкції, див. п. 1; veSeasSH, див. п. 1.

|  | ΔPwdSC=0.03γeSeasCβvSveSeasSC2=0.03·11.779·0.675·3.62=3.091 Па | (111) |
| --- | --- | --- |

де γeSeasC - те саме, що у формулі (99); βvS - те саме, що у формулі (110); veSeasSC, див. п. 1.

        - Висота будівлі:

ZseS=30м

        - Перепад гравітаційного тиску визначаємо згідно з п. 9.2.3.2 ДСТУ9190:2022:

|  | ΔPgrSH=0.5ZseSγeSeasH−γintSetH=0.5·30·12.666−11.819=12.71 Па | (112) |
| --- | --- | --- |

де ZseS, див. п. 1; γeSeasH - те саме, що у формулі (98); γintSetH - те саме, що у формулі (100).

|  | ΔPgrSC=0.5ZseSγeSeasC−γintSetC=0.5·30·11.779−11.582=2.955 Па | (113) |
| --- | --- | --- |

де ZseS - те саме, що у формулі (112); γeSeasC - те саме, що у формулі (99); γintSetC - те саме, що у формулі (101).

        - Приведені витрати повітря через оболонку будівлі згідно з п. 9.2.3.2:

        - Повторюваність напряму вітру за січень/липень по сторонам світу згідно з табл. 5 та 6 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:

FeSeasSH=8% FeSeasSC=6.6%

        - Коефіцієнт, який враховує витрату повітря через стінові конструкції для типу стін - утеплені органічними матеріалами:

ainfS=1.05

        - Приведені витрати повітря через оболонку будівлі у період опалення:

|  | qinfSH=Qs100SainfSΔPgrSH+FeSeasSHΔPwdSH10023=5.4·1.05·12.71+8·3.14210023=2.919 м3год | (114) |
| --- | --- | --- |

де Qs100S - повітропроникність вікон і дверей відповідної орієнтації, див. п. 5.2.6.2; ainfS, FeSeasSH, див. п. 1; ΔPgrSH, див. п. 5.2.12.5.5; ΔPwdSH, див. п. 5.2.12.5.3.

        - Приведені витрати повітря через оболонку будівлі у період охолодження:

|  | qinfSC=Qs100SainfSΔPgrSC+FeSeasSCΔPwdSC10023=5.4·1.05·2.955+6.6·3.09110023=2.116 м3год | (115) |
| --- | --- | --- |

де Qs100S, ainfS - те саме, що у формулі (114); ΔPgrSC, див. п. 5.2.12.5.5; FeSeasSC, див. п. 1; ΔPwdSC, див. п. 5.2.12.5.3.

      - Відсутні віконні чи дверні конструкції в напрямку - південний захід. Приведені витрати повітря через оболонку будівлі відсутні.

      - Приведені витрати повітря через оболонку будівлі в напрямку - захід.

        - Середня швидкість вітру за січень в напрямку - захід

veSeasWH=5.1мс veSeasWC=4.2мс

        - Коефіцієнт, що враховує зміну швидкості вітру за висотою визначаємо згідно з табл. 2 ДСТУ-Н Б В.2.6-191. Для місцевості типу C і будівлі висотою 30.00 м з орієнтацією на захід приймаємо:

βvW=0.68

        - Перепад вітрового тиску визначаємо згідно з п. 9.2.3.4 ДСТУ9190:2022:

|  | ΔPwdWH=0.03γeSeasHβvWveSeasWH2=0.03·12.666·0.675·5.12=6.671 Па | (116) |
| --- | --- | --- |

де γeSeasH - те саме, що у формулі (98); βvW - коефіцієнт вітрового тиску для огороджувальної конструкції, див. п. 1; veSeasWH, див. п. 1.

|  | ΔPwdWC=0.03γeSeasCβvWveSeasWC2=0.03·11.779·0.675·4.22=4.208 Па | (117) |
| --- | --- | --- |

де γeSeasC - те саме, що у формулі (99); βvW - те саме, що у формулі (116); veSeasWC, див. п. 1.

        - Висота будівлі:

ZseW=30м

        - Перепад гравітаційного тиску визначаємо згідно з п. 9.2.3.2 ДСТУ9190:2022:

|  | ΔPgrWH=0.5ZseWγeSeasH−γintSetH=0.5·30·12.666−11.819=12.71 Па | (118) |
| --- | --- | --- |

де ZseW, див. п. 1; γeSeasH - те саме, що у формулі (98); γintSetH - те саме, що у формулі (100).

|  | ΔPgrWC=0.5ZseWγeSeasC−γintSetC=0.5·30·11.779−11.582=2.955 Па | (119) |
| --- | --- | --- |

де ZseW - те саме, що у формулі (118); γeSeasC - те саме, що у формулі (99); γintSetC - те саме, що у формулі (101).

        - Приведені витрати повітря через оболонку будівлі згідно з п. 9.2.3.2:

        - Повторюваність напряму вітру за січень/липень по сторонам світу згідно з табл. 5 та 6 ДСТУ-Н Б В.1.1-27:

FeSeasWH=27.9% FeSeasWC=28.9%

        - Коефіцієнт, який враховує витрату повітря через стінові конструкції для типу стін - утеплені органічними матеріалами:

ainfW=1.05

        - Приведені витрати повітря через оболонку будівлі у період опалення:

|  | qinfWH=Qs100WainfWΔPgrWH+FeSeasWHΔPwdWH10023=28.08·1.05·12.71+27.9·6.67110023=45.87 м3год | (120) |
| --- | --- | --- |

де Qs100W - повітропроникність вікон і дверей відповідної орієнтації, див. п. 5.2.7.3; ainfW, FeSeasWH, див. п. 1; ΔPgrWH, див. п. 5.2.12.7.5; ΔPwdWH, див. п. 5.2.12.7.3.

        - Приведені витрати повітря через оболонку будівлі у період охолодження:

|  | qinfWC=Qs100WainfWΔPgrWC+FeSeasWCΔPwdWC10023=28.08·1.05·2.955+28.9·4.20810023=33.581 м3год | (121) |
| --- | --- | --- |

де Qs100W, ainfW - те саме, що у формулі (120); ΔPgrWC, див. п. 5.2.12.7.5; FeSeasWC, див. п. 1; ΔPwdWC, див. п. 5.2.12.7.3.

      - Відсутні віконні чи дверні конструкції в напрямку - північний захід. Приведені витрати повітря через оболонку будівлі відсутні.

    - Кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації загалом на будівлю згідно з п. 9.2.3.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | n∞H=qinfNH+qinfNEH+qinfNWH+qinfSH+qinfSEH+qinfSWH+qinfEH+qinfWHVveνv=2.35+0+0+2.919+0+0+2.922+45.8730000·0.85=0.00212 год−1 | (122) |
| --- | --- | --- |

де qinfNH, qinfNEH, qinfNWH, qinfSH, qinfSEH, qinfSWH, qinfEH, qinfWH - приведена витрата повітря через оболонку відповідної орієнтації при опаленні, див. п. 5.2.12.1.9, 1, 1, 5.2.12.5.9, 1, 1, 5.2.12.3.9, 5.2.12.7.9; Vve - об'єм будівлі для розрахунку вентиляції, див. п. 1; νv - коефіцієнт зниження об'єму повітря в будівлі за рахунок внутрішніх конструкцій, див. п. 1.

|  | n∞C=qinfNC+qinfNEC+qinfNWC+qinfSC+qinfSEC+qinfSWC+qinfEC+qinfWCVveνv=3.537+0+0+2.116+0+0+2.242+33.58130000·0.85=0.001627 год−1 | (123) |
| --- | --- | --- |

де qinfNC, qinfNEC, qinfNWC, qinfSC, qinfSEC, qinfSWC, qinfEC, qinfWC - приведена витрата повітря через оболонку відповідної орієнтації при охолодженні, див. п. 5.2.12.1.10, 1, 1, 5.2.12.5.10, 1, 1, 5.2.12.3.10, 5.2.12.7.10; Vve, νv - те саме, що у формулі (122).

  - Оскільки об'єкт має підзони вентиляції з житловим функціональним призначенням, то  розраховуємо нічне охолодження. Для цього спочатку визначимо загальний коефіцієнт теплопередачі за рахунок нічного охолодження з п. 9.3.2 ДСТУ 9190:2022.

    - Сумарний об'єм підзон вентиляції з житловим функціональним призначенням:

|  | Vveextra=Vve1=30000=30000 м3 | (124) |
| --- | --- | --- |

де Vve 1, див. п. 1.

    - Загальний коефіцієнт теплопередачі за рахунок нічного охолодження:

|  | Hveextra=2ρacan∞CVveextraνv=2·1.2·0.28·0.001627·30000·0.85=27.872 ВтК | (125) |
| --- | --- | --- |

де ρa - густина повітря, див. п. 1; ca - питома теплоємність одиниці об'єму повітря, див. п. 1; ninf C - кратність повітрообміну будівлі за рахунок інфільтрації при охолодженні, див. п. 5.2.13; Vve extra, див. п. 5.3.1; νv - те саме, що у формулі (122).

Величини визначені у п. 4.1.2, 5.2.13, 5.1.4

  - Для розрахунку прийнято 1 підзону вентиляції.

  - Визначимо коефіцієнти теплопередачі кожної підзони.

    - Об'єм підзони призначений для вентиляції:

Vve1=30000м3

Система вентиляції підзони 1 - природна.

    - Розрахунок нормативної витрати повітря проводимо, за відсутності проектних даних, згідно з п. 9.2.2 ДСТУ 9191:2022. Розрахунок виконано в додатку _

    - Нормативна витрата для періоду опалення та охолодження:

|  | qveH1=18000м3год qveC1=18000м3год | (126) |
| --- | --- | --- |

    - Визначимо усереднену за часом витрату повітря за рахунок інфільтрації для зони 1 згідно з п. 9.2.3 ДСТУ 9190:2022

      - Для опалення:

|  | qinfMnH1=n∞HVve1νv168−tveH168=0.00212·30000·0.85·168−112168=18.02 м3год | (127) |
| --- | --- | --- |

де ninf H - кратність повітрообміну будівлі за рахунок інфільтрації при опаленні, див. п. 5.2.13; Vve1, див. п. 1; νv - те саме, що у формулі (122); tve H - період використання опалення, див. п. 1.

      - Для охолодження:

|  | qinfMnC1=n∞CVve1νv168−tveC168=0.001627·30000·0.85·168−112168=13.825 м3год | (128) |
| --- | --- | --- |

де ninf C - те саме, що у формулі (125); Vve1 - те саме, що у формулі (127); νv - те саме, що у формулі (122); tve C - період використання охолодження, див. п. 1.

    - Наявність теплоутилізаційних установок в системі вентиляції не передбачено. Температурні поправочні коефіцієнти дорівнюють 1.

|  | bveH1=1 bveC1=1 | (129) |
| --- | --- | --- |

    - Період використання нормативної витрати вентиляційного повітря для опалення та для охолодження з п. табл 16 ДСТУ 9190:2022

|  | tveH1=112годтиж | (130) |
| --- | --- | --- |

|  | tveC1=112годтиж | (131) |
| --- | --- | --- |

    - Усереднену за часом витрата повітря для підзони вентиляції визначаємо згідно з п. 9.2.1 ДСТУ9190:2022

|  | qvemnH1=qveH1tveH1168=18000·112168=12000 м3год | (132) |
| --- | --- | --- |

де qve H 1, tve H 1, див. п. 1.

|  | qvemnC1=qveC1tveC1168=18000·112168=12000 м3год | (133) |
| --- | --- | --- |

де qve C 1, tve C 1, див. п. 1.

Величини використані у формулі обчислені у п. 5.5.6.

    - Загальний коефіцієнт теплопередачі для підзони вентиляції визначаємо згідно з п. 9.2.1 ДСТУ9190:2022

|  | HveAdjH1=ρacaqvemnH1bveH1+qinfMnH1=1.2·0.28·12000·1+18.02=4038.055 ВтК | (134) |
| --- | --- | --- |

де ρa, ca - те саме, що у формулі (125); qve mn H 1, див. п. 5.5.7; bve H 1, див. п. 1; qinfMnH1 - усереднена за часом витрата повітря за рахунок інфільтрації для зони при опаленні, див. п. 5.5.4.1.

|  | HveAdjC1=ρacaqvemnC1bveC1+qinfMnC1=1.2·0.28·12000·1+13.825=4036.645 ВтК | (135) |
| --- | --- | --- |

де ρa, ca - те саме, що у формулі (125); qve mn C 1, див. п. 5.5.7; bve C 1, див. п. 1; qinfMnC1 - усереднена за часом витрата повітря за рахунок інфільтрації для зони при охолодженні, див. п. 5.5.4.2.

    - Оскільки підзона вентиляцію має житлове функціональне призначення, то  розраховуємо нічне охолодження згідно з п. 9.3.1 ДСТУ 9190:2022.

      - Розрахунок нічного охолодження для підзони вентиляції №1 (житлового) виконуємо для кожного місяця з 22 по 8 год (примітка до п. 9.3.1 ДСТУ 9190:2022). Місяці опалення прийнято згідно з табл. 3 ДСТУ Б В.2.6-27:2010:

        - Місяць 1. Період опалення:

|  | Qveextra1=0кВт·год | (136) |
| --- | --- | --- |

        - Місяць 2. Період опалення:

|  | Qveextra2=0кВт·год | (137) |
| --- | --- | --- |

        - Місяць 3. Період опалення:

|  | Qveextra3=0кВт·год | (138) |
| --- | --- | --- |

        - Місяць 4. Період опалення:

|  | Qveextra4=0кВт·год | (139) |
| --- | --- | --- |

        - Місяць 5. Період охолодження:

|  | Qveextra5=N5Qextr522+Qextr523+Qextr524+Qextr51+Qextr52+Qextr53+Qextr54+Qextr55+Qextr56+Qextr57+Qextr58=31·0.3512+0.3818+0.4125+0.4404+0.4627+0.4794+0.4905+0.4933+0.485+0.4655+0.4348=151.81 кВт·год | (140) |
| --- | --- | --- |

де N5 - кількість точкових термічних включень, див. п. 1; Qextr 5 22..Qextr 5 8, див. п. 1.

Величини визначені у п. 5.1.1, Б.1:

        - Місяць 6. Період охолодження:

|  | Qveextra6=N6Qextr622+Qextr623+Qextr624+Qextr61+Qextr62+Qextr63+Qextr64+Qextr65+Qextr66+Qextr67+Qextr68=30·0.2787+0.3094+0.34+0.3651+0.3874+0.4014+0.4097+0.4069+0.3958+0.3735+0.34=120.239 кВт·год | (141) |
| --- | --- | --- |

де N6 - кількість точкових термічних включень, див. п. 1; Qextr 6 22..Qextr 6 8, див. п. 1.

Величини визначені у п. 5.1.1, Б.1:

        - Місяць 7. Період охолодження:

|  | Qveextra7=N7Qextr722+Qextr723+Qextr724+Qextr71+Qextr72+Qextr73+Qextr74+Qextr75+Qextr76+Qextr77+Qextr78=31·0.2313+0.262+0.2927+0.3205+0.3428+0.3595+0.3707+0.3735+0.3651+0.3456+0.315=110.941 кВт·год | (142) |
| --- | --- | --- |

де N7 - кількість точкових термічних включень, див. п. 1; Qextr 7 22..Qextr 7 8, див. п. 1.

Величини визначені у п. 5.1.1, Б.1:

        - Місяць 8. Період охолодження:

|  | Qveextra8=N8Qextr822+Qextr823+Qextr824+Qextr81+Qextr82+Qextr83+Qextr84+Qextr85+Qextr86+Qextr87+Qextr88=31·0.2369+0.2676+0.2982+0.3261+0.3512+0.3707+0.3818+0.3902+0.3874+0.3735+0.3428=115.521 кВт·год | (143) |
| --- | --- | --- |

де N8 - кількість точкових термічних включень, див. п. 1; Qextr 8 22..Qextr 8 8, див. п. 1.

Величини визначені у п. 5.1.1, Б.1:

        - Місяць 9. Період охолодження:

|  | Qveextra9=N9Qextr922+Qextr923+Qextr924+Qextr91+Qextr92+Qextr93+Qextr94+Qextr95+Qextr96+Qextr97+Qextr98=30·0.3456+0.3735+0.3986+0.4264+0.4487+0.4682+0.4822+0.4905+0.4961+0.4905+0.471=146.745 кВт·год | (144) |
| --- | --- | --- |

де N9 - кількість точкових термічних включень, див. п. 1; Qextr 9 22..Qextr 9 8, див. п. 1.

Величини визначені у п. 5.1.1, Б.1:

        - Місяць 10. Період опалення:

|  | Qveextra10=0кВт·год | (145) |
| --- | --- | --- |

        - Місяць 11. Період опалення:

|  | Qveextra11=0кВт·год | (146) |
| --- | --- | --- |

        - Місяць 12. Період опалення:

|  | Qveextra12=0кВт·год | (147) |
| --- | --- | --- |

  - Загальний коефіцієнт теплопередачі визначаємо згідно з приміткою 2 п. 9.2.1 ДСТУ9190:2022

|  | HveadjH=HveAdjH1=4038.055=4038.055 ВтК | (148) |
| --- | --- | --- |

де HveAdjH1, див. п. 5.5.8.

|  | HveadjC=HveAdjC1=4036.645=4036.645 ВтК | (149) |
| --- | --- | --- |

де HveAdjC1, див. п. 5.5.8.

  - Сумарну теплопередачу вентиляцією для опалення та охолодження розраховуємо для кожного місяця згідно з п. 9.1 ДСТУ 9190:2022

    - Для опалення:

|  | QveH1=0.001HveadjHθintsetH−θe1t1=0.001·4038.055·20−−4·744=72103.507 кВт·год | (150) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj H, див. п. 5.6; θint set H, θe 1, t1 - те саме, що у формулі (54).

|  | QveH2=0.001HveadjHθintsetH−θe2t2=0.001·4038.055·20−−2.7·672=61598.103 кВт·год | (151) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj H - те саме, що у формулі (150); θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 2, t2 - те саме, що у формулі (55).

|  | QveH3=0.001HveadjHθintsetH−θe3t3=0.001·4038.055·20−1.4·744=55880.218 кВт·год | (152) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj H - те саме, що у формулі (150); θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 3, t3 - те саме, що у формулі (56).

|  | QveH4=0.001HveadjHθintsetH−θe4t4=0.001·4038.055·20−7.9·720=35179.533 кВт·год | (153) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj H - те саме, що у формулі (150); θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 4, t4 - те саме, що у формулі (57).

|  | QveH5=0.001HveadjHθintsetH−θe5t5=0.001·4038.055·20−13.4·744=19828.464 кВт·год | (154) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj H - те саме, що у формулі (150); θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 5, t5 - те саме, що у формулі (58).

|  | QveH6=0.001HveadjHθintsetH−θe6t6=0.001·4038.055·20−16.3·720=10757.378 кВт·год | (155) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj H - те саме, що у формулі (150); θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 6, t6 - те саме, що у формулі (59).

|  | QveH7=0.001HveadjHθintsetH−θe7t7=0.001·4038.055·20−17.7·744=6909.919 кВт·год | (156) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj H - те саме, що у формулі (150); θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 7, t7 - те саме, що у формулі (60).

|  | QveH8=0.001HveadjHθintsetH−θe8t8=0.001·4038.055·20−17.2·744=8412.076 кВт·год | (157) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj H - те саме, що у формулі (150); θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 8, t8 - те саме, що у формулі (61).

|  | QveH9=0.001HveadjHθintsetH−θe9t9=0.001·4038.055·20−13·720=20351.796 кВт·год | (158) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj H - те саме, що у формулі (150); θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 9, t9 - те саме, що у формулі (62).

|  | QveH10=0.001HveadjHθintsetH−θe10t10=0.001·4038.055·20−8·744=36051.753 кВт·год | (159) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj H - те саме, що у формулі (150); θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 10, t10 - те саме, що у формулі (63).

|  | QveH11=0.001HveadjHθintsetH−θe11t11=0.001·4038.055·20−2.5·720=50879.491 кВт·год | (160) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj H - те саме, що у формулі (150); θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 11, t11 - те саме, що у формулі (64).

|  | QveH12=0.001HveadjHθintsetH−θe12t12=0.001·4038.055·20−−2.2·744=66695.744 кВт·год | (161) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj H - те саме, що у формулі (150); θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 12, t12 - те саме, що у формулі (65).

    - Для охолодження:

|  | QveC1=0.001HveadjCθintsetC−θe1t1+Qveextra1=0.001·4036.645·26−−4·744+0=90097.923 кВт·год | (162) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj C, див. п. 5.6; θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 1, t1 - те саме, що у формулі (54); Qve extra 1, див. п. 1.

|  | QveC2=0.001HveadjCθintsetC−θe2t2+Qveextra2=0.001·4036.645·26−−2.7·672+0=77852.356 кВт·год | (163) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj C - те саме, що у формулі (162); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 2, t2 - те саме, що у формулі (55); Qve extra 2, див. п. 1.

|  | QveC3=0.001HveadjCθintsetC−θe3t3+Qveextra3=0.001·4036.645·26−1.4·744+0=73880.297 кВт·год | (164) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj C - те саме, що у формулі (162); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 3, t3 - те саме, що у формулі (56); Qve extra 3, див. п. 1.

|  | QveC4=0.001HveadjCθintsetC−θe4t4+Qveextra4=0.001·4036.645·26−7.9·720+0=52605.562 кВт·год | (165) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj C - те саме, що у формулі (162); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 4, t4 - те саме, що у формулі (57); Qve extra 4, див. п. 1.

|  | QveC5=0.001HveadjCθintsetC−θe5t5+Qveextra5=0.001·4036.645·26−13.4·744+151.81=37992.938 кВт·год | (166) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj C - те саме, що у формулі (162); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 5, t5 - те саме, що у формулі (58); Qve extra 5, див. п. 5.5.9.1.5.

|  | QveC6=0.001HveadjCθintsetC−θe6t6+Qveextra6=0.001·4036.645·26−16.3·720+120.239=28312.17 кВт·год | (167) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj C - те саме, що у формулі (162); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 6, t6 - те саме, що у формулі (59); Qve extra 6, див. п. 5.5.9.1.6.

|  | QveC7=0.001HveadjCθintsetC−θe7t7+Qveextra7=0.001·4036.645·26−17.7·744+110.941=25038.033 кВт·год | (168) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj C - те саме, що у формулі (162); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 7, t7 - те саме, що у формулі (60); Qve extra 7, див. п. 5.5.9.1.7.

|  | QveC8=0.001HveadjCθintsetC−θe8t8+Qveextra8=0.001·4036.645·26−17.2·744+115.521=26544.245 кВт·год | (169) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj C - те саме, що у формулі (162); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 8, t8 - те саме, що у формулі (61); Qve extra 8, див. п. 5.5.9.1.8.

|  | QveC9=0.001HveadjCθintsetC−θe9t9+Qveextra9=0.001·4036.645·26−13·720+146.745=37929.746 кВт·год | (170) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj C - те саме, що у формулі (162); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 9, t9 - те саме, що у формулі (62); Qve extra 9, див. п. 5.5.9.1.9.

|  | QveC10=0.001HveadjCθintsetC−θe10t10+Qveextra10=0.001·4036.645·26−8·744+0=54058.754 кВт·год | (171) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj C - те саме, що у формулі (162); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 10, t10 - те саме, що у формулі (63); Qve extra 10, див. п. 1.

|  | QveC11=0.001HveadjCθintsetC−θe11t11+Qveextra11=0.001·4036.645·26−2.5·720+0=68300.039 кВт·год | (172) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj C - те саме, що у формулі (162); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 11, t11 - те саме, що у формулі (64); Qve extra 11, див. п. 1.

|  | QveC12=0.001HveadjCθintsetC−θe12t12+Qveextra12=0.001·4036.645·26−−2.2·744+0=84692.048 кВт·год | (173) |
| --- | --- | --- |

де Hve adj C - те саме, що у формулі (162); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 12, t12 - те саме, що у формулі (65); Qve extra 12, див. п. 1.

Результати зведено в табл. 10.1  та табл. 10.2

  - Система попереднього підігріву вентиляційного повітря - відсутня. Енергопотреба для попереднього підігріву дорівнює нулю:

  - Система попереднього охолодження вентиляційного повітря - відсутня. Енергопотреба для попереднього охолодження дорівнює нулю:

|  | QvepreHeat=0кВт·год QvepreCool=0кВт·год | (174) |
| --- | --- | --- |

- Характеристики внутрішніх теплонадходжень

  - Згідно з методикою цього стандарту до уваги взяті теплонадходження (внутрішній тепловий потік, внутрішній тепловий потік від обладнання,  внутрішній тепловий потік від освітлення), значення яких прийняті згідно з табл. 6 ДСТУ 9190:2022:

|  | ΦintOc=1.8Втм2 ΦintL=2Втм2 ΦintA=2Втм2 | (175) |
| --- | --- | --- |

  - Сумарна величина усередненого теплового потоку:

|  | ΦintMn=ΦintOc+ΦintL+ΦintA=1.8+2+2=5.8 Втм2 | (176) |
| --- | --- | --- |

де ΦintOc - внутрішній тепловий потік, див. п. 1; ΦintL - усереднений тепловий потік від освітлення, див. п. 1; ΦintA - усереднений тепловий потік від обладнання, див. п. 1.

  - Теплові надходження від внутрішніх джерел у зоні будівлі, що розглядається визначаємо згідно з п. 10.3 ДСТУ 9190:2022

    - Графік використання залежно від призначення будівлі (багатоквартирний будинок) визначаємо згідно з табл. 6 ДСТУ 9190:2022

|  | N=112годтиж | (177) |
| --- | --- | --- |

    - Кількість діб невикористання визначаємо згідно з табл. 7 багатоквартирний будинок

|  | N1noc=0діб N2noc=0діб N3noc=0діб N4noc=0діб N5noc=0діб N6noc=0діб | (178) |
| --- | --- | --- |

|  | N7noc=0діб N8noc=0діб N9noc=0діб N10noc=0діб N11noc=0діб N12noc=0діб | (179) |
| --- | --- | --- |

    - Утилізаційні та неутилізаційні тепловтрати системи ГВП

      - Приймаємо, що 50

|  | fWdislsrbl=0.5 fWdisauxrbl=0.8 | (180) |
| --- | --- | --- |

      - Визначимо утилізаційні тепловтрати для кожної системи ГВП

      - Утилізаційні тепловтрати для системи ГВП №1

      - Для системи водопостачання №1, трубопроводи прийнято ізольовані, відкрито прокладені. Товщина теплоізоляції приблизно дорівнює зовнішньому діаметру трубопроводу (будівлі побудовані після 2014 року). коефіцієнт теплопередачі трубопроводу приймаємо згідно з табл. 24 ДСТУ 9190:2022

ΨW1=0.4Втм·К

      - Довжина секції трубопроводу розміщеного в опалюваних об’ємах:

|  | LWj1=10м | (181) |
| --- | --- | --- |

      - Температура опалюваного приміщення в період опалення

|  | θambH1=θintsetH=20=20 °С | (182) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54).

      - Температура опалюваного приміщення в період охолодження

|  | θambC1=θintsetC=26=26 °С | (183) |
| --- | --- | --- |

де θint set C - те саме, що у формулі (66).

      - Середня температура гарячої води в секції трубопроводу

|  | θWdisavg1=55°С | (184) |
| --- | --- | --- |

      - Тепловтрати трубопроводами системи ГВП розміщеними в опалюваних об’ємах для кожного місяця згідно з п. 16.2.1.5 ДСТУ 9190:2022

|  | QWdislsD11=ΨW1LWj1θWdisavg1−θambH1t1=0.4·10·55−20·744=104160 Вт·год | (185) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, LW j 1, θW dis avg 1, див. п. 1; θamb H 1, див. п. 6.3.3.6; t1 - те саме, що у формулі (54).

|  | QWdislsD12=ΨW1LWj1θWdisavg1−θambH1t2=0.4·10·55−20·672=94080 Вт·год | (186) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, LW j 1, θW dis avg 1, θamb H 1 - те саме, що у формулі (185); t2 - те саме, що у формулі (55).

|  | QWdislsD13=ΨW1LWj1θWdisavg1−θambH1t3=0.4·10·55−20·744=104160 Вт·год | (187) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, LW j 1, θW dis avg 1, θamb H 1 - те саме, що у формулі (185); t3 - те саме, що у формулі (56).

|  | QWdislsD14=ΨW1LWj1θWdisavg1−θambC1t4=0.4·10·55−26·720=83520 Вт·год | (188) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, LW j 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); θamb C 1, див. п. 6.3.3.7; t4 - те саме, що у формулі (57).

|  | QWdislsD15=ΨW1LWj1θWdisavg1−θambC1t5=0.4·10·55−26·744=86304 Вт·год | (189) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, LW j 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); θamb C 1 - те саме, що у формулі (188); t5 - те саме, що у формулі (58).

|  | QWdislsD16=ΨW1LWj1θWdisavg1−θambC1t6=0.4·10·55−26·720=83520 Вт·год | (190) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, LW j 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); θamb C 1 - те саме, що у формулі (188); t6 - те саме, що у формулі (59).

|  | QWdislsD17=ΨW1LWj1θWdisavg1−θambC1t7=0.4·10·55−26·744=86304 Вт·год | (191) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, LW j 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); θamb C 1 - те саме, що у формулі (188); t7 - те саме, що у формулі (60).

|  | QWdislsD18=ΨW1LWj1θWdisavg1−θambC1t8=0.4·10·55−26·744=86304 Вт·год | (192) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, LW j 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); θamb C 1 - те саме, що у формулі (188); t8 - те саме, що у формулі (61).

|  | QWdislsD19=ΨW1LWj1θWdisavg1−θambC1t9=0.4·10·55−26·720=83520 Вт·год | (193) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, LW j 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); θamb C 1 - те саме, що у формулі (188); t9 - те саме, що у формулі (62).

|  | QWdislsD110=ΨW1LWj1θWdisavg1−θambH1t10=0.4·10·55−20·744=104160 Вт·год | (194) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, LW j 1, θW dis avg 1, θamb H 1 - те саме, що у формулі (185); t10 - те саме, що у формулі (63).

|  | QWdislsD111=ΨW1LWj1θWdisavg1−θambH1t11=0.4·10·55−20·720=100800 Вт·год | (195) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, LW j 1, θW dis avg 1, θamb H 1 - те саме, що у формулі (185); t11 - те саме, що у формулі (64).

|  | QWdislsD112=ΨW1LWj1θWdisavg1−θambH1t12=0.4·10·55−20·744=104160 Вт·год | (196) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, LW j 1, θW dis avg 1, θamb H 1 - те саме, що у формулі (185); t12 - те саме, що у формулі (65).

      - Тепловтрати трубопроводами системи ГВП за рік

|  | QWdislsD1=1120992Вт·год | (197) |
| --- | --- | --- |

      - Додаткова енергія

        - Додаткова енергія для підсистеми розподілення ГВП — це енергія для насосів.

        - Місячне споживання додаткової енергії для насоса розраховуємо на підставі маркування потужності насоса

|  | Ppmp1=0Вт | (198) |
| --- | --- | --- |

        - Час роботи насоса прийнято:

|  | tpmp1=24годдобу | (199) |
| --- | --- | --- |

        - Місячне споживання додаткової енергії для насоса розраховуємо згідно з п. 16.2.1.9.2 ДСТУ 9190:2022

|  | WWdisaux11=Ppmp1tpmp1N1=0·24·31=0 Вт·год | (200) |
| --- | --- | --- |

де Ppmp 1, tpmp 1, див. п. 1; N1 - кількість точкових термічних включень, див. п. 1.

|  | WWdisaux12=Ppmp1tpmp1N2=0·24·28=0 Вт·год | (201) |
| --- | --- | --- |

де Ppmp 1, tpmp 1 - те саме, що у формулі (200); N2 - кількість точкових термічних включень, див. п. 1.

|  | WWdisaux13=Ppmp1tpmp1N3=0·24·31=0 Вт·год | (202) |
| --- | --- | --- |

де Ppmp 1, tpmp 1 - те саме, що у формулі (200); N3 - кількість точкових термічних включень, див. п. 1.

|  | WWdisaux14=Ppmp1tpmp1N4=0·24·30=0 Вт·год | (203) |
| --- | --- | --- |

де Ppmp 1, tpmp 1 - те саме, що у формулі (200); N4 - кількість точкових термічних включень, див. п. 1.

|  | WWdisaux15=Ppmp1tpmp1N5=0·24·31=0 Вт·год | (204) |
| --- | --- | --- |

де Ppmp 1, tpmp 1 - те саме, що у формулі (200); N5 - те саме, що у формулі (140).

|  | WWdisaux16=Ppmp1tpmp1N6=0·24·30=0 Вт·год | (205) |
| --- | --- | --- |

де Ppmp 1, tpmp 1 - те саме, що у формулі (200); N6 - те саме, що у формулі (141).

|  | WWdisaux17=Ppmp1tpmp1N7=0·24·31=0 Вт·год | (206) |
| --- | --- | --- |

де Ppmp 1, tpmp 1 - те саме, що у формулі (200); N7 - те саме, що у формулі (142).

|  | WWdisaux18=Ppmp1tpmp1N8=0·24·31=0 Вт·год | (207) |
| --- | --- | --- |

де Ppmp 1, tpmp 1 - те саме, що у формулі (200); N8 - те саме, що у формулі (143).

|  | WWdisaux19=Ppmp1tpmp1N9=0·24·30=0 Вт·год | (208) |
| --- | --- | --- |

де Ppmp 1, tpmp 1 - те саме, що у формулі (200); N9 - те саме, що у формулі (144).

|  | WWdisaux110=Ppmp1tpmp1N10=0·24·31=0 Вт·год | (209) |
| --- | --- | --- |

де Ppmp 1, tpmp 1 - те саме, що у формулі (200); N10 - кількість точкових термічних включень, див. п. 1.

|  | WWdisaux111=Ppmp1tpmp1N11=0·24·30=0 Вт·год | (210) |
| --- | --- | --- |

де Ppmp 1, tpmp 1 - те саме, що у формулі (200); N11 - кількість точкових термічних включень, див. п. 1.

|  | WWdisaux112=Ppmp1tpmp1N12=0·24·31=0 Вт·год | (211) |
| --- | --- | --- |

де Ppmp 1, tpmp 1 - те саме, що у формулі (200); N12 - кількість точкових термічних включень, див. п. 1.

        - Річне споживання додаткової енергії насоса:

|  | WWdisaux1=0Вт·год | (212) |
| --- | --- | --- |

        - Утилізаційні регулярні тепловтрати за кожен місяць виражають часткою тепловтрат у підсистемі розподілення ГВП з трубопроводів, що містяться в опалюваних приміщеннях, та часткою додаткового енергоспоживання під час розподілення згідно з п. 16.2.1.10.3 ДСТУ 9190:2022

|  | QWdisrbl11=QWdislsD11fWdislsrbl+WWdisaux11fWdisauxrbl=104160·0.5+0·0.8=52080 Вт·год | (213) |
| --- | --- | --- |

де QW dis ls D 1 1 - місячні тепловтрати трубопроводів гарячого водопостачання в опалюваних об'ємах, див. п. 6.3.3.9; fW dis ls rbl, fW dis aux rbl, див. п. 1; WW dis aux 1 1 - місячне споживання додаткової енергії насосом гарячого водопостачання, див. п. 6.3.3.11.4.

|  | QWdisrbl12=QWdislsD12fWdislsrbl+WWdisaux12fWdisauxrbl=94080·0.5+0·0.8=47040 Вт·год | (214) |
| --- | --- | --- |

де QW dis ls D 1 2 - місячні тепловтрати трубопроводів гарячого водопостачання в опалюваних об'ємах, див. п. 6.3.3.9; fW dis ls rbl, fW dis aux rbl - те саме, що у формулі (213); WW dis aux 1 2 - місячне споживання додаткової енергії насосом гарячого водопостачання, див. п. 6.3.3.11.4.

|  | QWdisrbl13=QWdislsD13fWdislsrbl+WWdisaux13fWdisauxrbl=104160·0.5+0·0.8=52080 Вт·год | (215) |
| --- | --- | --- |

де QW dis ls D 1 3 - місячні тепловтрати трубопроводів гарячого водопостачання в опалюваних об'ємах, див. п. 6.3.3.9; fW dis ls rbl, fW dis aux rbl - те саме, що у формулі (213); WW dis aux 1 3 - місячне споживання додаткової енергії насосом гарячого водопостачання, див. п. 6.3.3.11.4.

|  | QWdisrbl14=QWdislsD14fWdislsrbl+WWdisaux14fWdisauxrbl=83520·0.5+0·0.8=41760 Вт·год | (216) |
| --- | --- | --- |

де QW dis ls D 1 4 - місячні тепловтрати трубопроводів гарячого водопостачання в опалюваних об'ємах, див. п. 6.3.3.9; fW dis ls rbl, fW dis aux rbl - те саме, що у формулі (213); WW dis aux 1 4 - місячне споживання додаткової енергії насосом гарячого водопостачання, див. п. 6.3.3.11.4.

|  | QWdisrbl15=QWdislsD15fWdislsrbl+WWdisaux15fWdisauxrbl=86304·0.5+0·0.8=43152 Вт·год | (217) |
| --- | --- | --- |

де QW dis ls D 1 5 - місячні тепловтрати трубопроводів гарячого водопостачання в опалюваних об'ємах, див. п. 6.3.3.9; fW dis ls rbl, fW dis aux rbl - те саме, що у формулі (213); WW dis aux 1 5 - місячне споживання додаткової енергії насосом гарячого водопостачання, див. п. 6.3.3.11.4.

|  | QWdisrbl16=QWdislsD16fWdislsrbl+WWdisaux16fWdisauxrbl=83520·0.5+0·0.8=41760 Вт·год | (218) |
| --- | --- | --- |

де QW dis ls D 1 6 - місячні тепловтрати трубопроводів гарячого водопостачання в опалюваних об'ємах, див. п. 6.3.3.9; fW dis ls rbl, fW dis aux rbl - те саме, що у формулі (213); WW dis aux 1 6 - місячне споживання додаткової енергії насосом гарячого водопостачання, див. п. 6.3.3.11.4.

|  | QWdisrbl17=QWdislsD17fWdislsrbl+WWdisaux17fWdisauxrbl=86304·0.5+0·0.8=43152 Вт·год | (219) |
| --- | --- | --- |

де QW dis ls D 1 7 - місячні тепловтрати трубопроводів гарячого водопостачання в опалюваних об'ємах, див. п. 6.3.3.9; fW dis ls rbl, fW dis aux rbl - те саме, що у формулі (213); WW dis aux 1 7 - місячне споживання додаткової енергії насосом гарячого водопостачання, див. п. 6.3.3.11.4.

|  | QWdisrbl18=QWdislsD18fWdislsrbl+WWdisaux18fWdisauxrbl=86304·0.5+0·0.8=43152 Вт·год | (220) |
| --- | --- | --- |

де QW dis ls D 1 8 - місячні тепловтрати трубопроводів гарячого водопостачання в опалюваних об'ємах, див. п. 6.3.3.9; fW dis ls rbl, fW dis aux rbl - те саме, що у формулі (213); WW dis aux 1 8 - місячне споживання додаткової енергії насосом гарячого водопостачання, див. п. 6.3.3.11.4.

|  | QWdisrbl19=QWdislsD19fWdislsrbl+WWdisaux19fWdisauxrbl=83520·0.5+0·0.8=41760 Вт·год | (221) |
| --- | --- | --- |

де QW dis ls D 1 9 - місячні тепловтрати трубопроводів гарячого водопостачання в опалюваних об'ємах, див. п. 6.3.3.9; fW dis ls rbl, fW dis aux rbl - те саме, що у формулі (213); WW dis aux 1 9 - місячне споживання додаткової енергії насосом гарячого водопостачання, див. п. 6.3.3.11.4.

|  | QWdisrbl110=QWdislsD110fWdislsrbl+WWdisaux110fWdisauxrbl=104160·0.5+0·0.8=52080 Вт·год | (222) |
| --- | --- | --- |

де QW dis ls D 1 10 - місячні тепловтрати трубопроводів гарячого водопостачання в опалюваних об'ємах, див. п. 6.3.3.9; fW dis ls rbl, fW dis aux rbl - те саме, що у формулі (213); WW dis aux 1 10 - місячне споживання додаткової енергії насосом гарячого водопостачання, див. п. 6.3.3.11.4.

|  | QWdisrbl111=QWdislsD111fWdislsrbl+WWdisaux111fWdisauxrbl=100800·0.5+0·0.8=50400 Вт·год | (223) |
| --- | --- | --- |

де QW dis ls D 1 11 - місячні тепловтрати трубопроводів гарячого водопостачання в опалюваних об'ємах, див. п. 6.3.3.9; fW dis ls rbl, fW dis aux rbl - те саме, що у формулі (213); WW dis aux 1 11 - місячне споживання додаткової енергії насосом гарячого водопостачання, див. п. 6.3.3.11.4.

|  | QWdisrbl112=QWdislsD112fWdislsrbl+WWdisaux112fWdisauxrbl=104160·0.5+0·0.8=52080 Вт·год | (224) |
| --- | --- | --- |

де QW dis ls D 1 12 - місячні тепловтрати трубопроводів гарячого водопостачання в опалюваних об'ємах, див. п. 6.3.3.9; fW dis ls rbl, fW dis aux rbl - те саме, що у формулі (213); WW dis aux 1 12 - місячне споживання додаткової енергії насосом гарячого водопостачання, див. п. 6.3.3.11.4.

      - Утилізаційні регулярні тепловтрати для усіх систем, щомісяця:

|  | QWdisrbl1=+QWdisrbl11=+52080=52080 Вт·год | (225) |
| --- | --- | --- |

де QW dis rbl 1 1 - утилізаційні регулярні тепловтрати системи гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.11.1.

|  | QWdisrbl2=+QWdisrbl12=+47040=47040 Вт·год | (226) |
| --- | --- | --- |

де QW dis rbl 1 2 - утилізаційні регулярні тепловтрати системи гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.11.1.

|  | QWdisrbl3=+QWdisrbl13=+52080=52080 Вт·год | (227) |
| --- | --- | --- |

де QW dis rbl 1 3 - утилізаційні регулярні тепловтрати системи гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.11.1.

|  | QWdisrbl4=+QWdisrbl14=+41760=41760 Вт·год | (228) |
| --- | --- | --- |

де QW dis rbl 1 4 - утилізаційні регулярні тепловтрати системи гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.11.1.

|  | QWdisrbl5=+QWdisrbl15=+43152=43152 Вт·год | (229) |
| --- | --- | --- |

де QW dis rbl 1 5 - утилізаційні регулярні тепловтрати системи гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.11.1.

|  | QWdisrbl6=+QWdisrbl16=+41760=41760 Вт·год | (230) |
| --- | --- | --- |

де QW dis rbl 1 6 - утилізаційні регулярні тепловтрати системи гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.11.1.

|  | QWdisrbl7=+QWdisrbl17=+43152=43152 Вт·год | (231) |
| --- | --- | --- |

де QW dis rbl 1 7 - утилізаційні регулярні тепловтрати системи гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.11.1.

|  | QWdisrbl8=+QWdisrbl18=+43152=43152 Вт·год | (232) |
| --- | --- | --- |

де QW dis rbl 1 8 - утилізаційні регулярні тепловтрати системи гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.11.1.

|  | QWdisrbl9=+QWdisrbl19=+41760=41760 Вт·год | (233) |
| --- | --- | --- |

де QW dis rbl 1 9 - утилізаційні регулярні тепловтрати системи гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.11.1.

|  | QWdisrbl10=+QWdisrbl110=+52080=52080 Вт·год | (234) |
| --- | --- | --- |

де QW dis rbl 1 10 - утилізаційні регулярні тепловтрати системи гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.11.1.

|  | QWdisrbl11=+QWdisrbl111=+50400=50400 Вт·год | (235) |
| --- | --- | --- |

де QW dis rbl 1 11 - утилізаційні регулярні тепловтрати системи гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.11.1.

|  | QWdisrbl12=+QWdisrbl112=+52080=52080 Вт·год | (236) |
| --- | --- | --- |

де QW dis rbl 1 12 - утилізаційні регулярні тепловтрати системи гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.11.1.

    - Теплові надходження від внутрішніх джерел:

|  | Qint1=N168N1−N1nocN1ΦintMnAf1t1+QWdisrbl11000=112168·31−031·5.8·1000·744+520801000=2928.88 кВт·год | (237) |
| --- | --- | --- |

де N, N1 noc, див. п. 1; N1 - те саме, що у формулі (200); ΦintMn - сумарна величина усередненого внутрішнього теплового потоку, див. п. 6.2; Af 1 - кондиціонована площа будівлі, див. п. 1; t1 - те саме, що у формулі (54); QW dis rbl 1 - утилізаційні регулярні тепловтрати гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.12.

|  | Qint2=N168N2−N2nocN2ΦintMnAf1t2+QWdisrbl21000=112168·28−028·5.8·1000·672+470401000=2645.44 кВт·год | (238) |
| --- | --- | --- |

де N, ΦintMn, Af 1 - те саме, що у формулі (237); N2 - те саме, що у формулі (201); N2 noc, див. п. 1; t2 - те саме, що у формулі (55); QW dis rbl 2 - утилізаційні регулярні тепловтрати гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.12.

|  | Qint3=N168N3−N3nocN3ΦintMnAf1t3+QWdisrbl31000=112168·31−031·5.8·1000·744+520801000=2928.88 кВт·год | (239) |
| --- | --- | --- |

де N, ΦintMn, Af 1 - те саме, що у формулі (237); N3 - те саме, що у формулі (202); N3 noc, див. п. 1; t3 - те саме, що у формулі (56); QW dis rbl 3 - утилізаційні регулярні тепловтрати гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.12.

|  | Qint4=N168N4−N4nocN4ΦintMnAf1t4+QWdisrbl41000=112168·30−030·5.8·1000·720+417601000=2825.76 кВт·год | (240) |
| --- | --- | --- |

де N, ΦintMn, Af 1 - те саме, що у формулі (237); N4 - те саме, що у формулі (203); N4 noc, див. п. 1; t4 - те саме, що у формулі (57); QW dis rbl 4 - утилізаційні регулярні тепловтрати гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.12.

|  | Qint5=N168N5−N5nocN5ΦintMnAf1t5+QWdisrbl51000=112168·31−031·5.8·1000·744+431521000=2919.952 кВт·год | (241) |
| --- | --- | --- |

де N, ΦintMn, Af 1 - те саме, що у формулі (237); N5 - те саме, що у формулі (140); N5 noc, див. п. 1; t5 - те саме, що у формулі (58); QW dis rbl 5 - утилізаційні регулярні тепловтрати гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.12.

|  | Qint6=N168N6−N6nocN6ΦintMnAf1t6+QWdisrbl61000=112168·30−030·5.8·1000·720+417601000=2825.76 кВт·год | (242) |
| --- | --- | --- |

де N, ΦintMn, Af 1 - те саме, що у формулі (237); N6 - те саме, що у формулі (141); N6 noc, див. п. 1; t6 - те саме, що у формулі (59); QW dis rbl 6 - утилізаційні регулярні тепловтрати гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.12.

|  | Qint7=N168N7−N7nocN7ΦintMnAf1t7+QWdisrbl71000=112168·31−031·5.8·1000·744+431521000=2919.952 кВт·год | (243) |
| --- | --- | --- |

де N, ΦintMn, Af 1 - те саме, що у формулі (237); N7 - те саме, що у формулі (142); N7 noc, див. п. 1; t7 - те саме, що у формулі (60); QW dis rbl 7 - утилізаційні регулярні тепловтрати гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.12.

|  | Qint8=N168N8−N8nocN8ΦintMnAf1t8+QWdisrbl81000=112168·31−031·5.8·1000·744+431521000=2919.952 кВт·год | (244) |
| --- | --- | --- |

де N, ΦintMn, Af 1 - те саме, що у формулі (237); N8 - те саме, що у формулі (143); N8 noc, див. п. 1; t8 - те саме, що у формулі (61); QW dis rbl 8 - утилізаційні регулярні тепловтрати гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.12.

|  | Qint9=N168N9−N9nocN9ΦintMnAf1t9+QWdisrbl91000=112168·30−030·5.8·1000·720+417601000=2825.76 кВт·год | (245) |
| --- | --- | --- |

де N, ΦintMn, Af 1 - те саме, що у формулі (237); N9 - те саме, що у формулі (144); N9 noc, див. п. 1; t9 - те саме, що у формулі (62); QW dis rbl 9 - утилізаційні регулярні тепловтрати гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.12.

|  | Qint10=N168N10−N10nocN10ΦintMnAf1t10+QWdisrbl101000=112168·31−031·5.8·1000·744+520801000=2928.88 кВт·год | (246) |
| --- | --- | --- |

де N, ΦintMn, Af 1 - те саме, що у формулі (237); N10 - те саме, що у формулі (209); N10 noc, див. п. 1; t10 - те саме, що у формулі (63); QW dis rbl 10 - утилізаційні регулярні тепловтрати гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.12.

|  | Qint11=N168N11−N11nocN11ΦintMnAf1t11+QWdisrbl111000=112168·30−030·5.8·1000·720+504001000=2834.4 кВт·год | (247) |
| --- | --- | --- |

де N, ΦintMn, Af 1 - те саме, що у формулі (237); N11 - те саме, що у формулі (210); N11 noc, див. п. 1; t11 - те саме, що у формулі (64); QW dis rbl 11 - утилізаційні регулярні тепловтрати гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.12.

|  | Qint12=N168N12−N12nocN12ΦintMnAf1t12+QWdisrbl121000=112168·31−031·5.8·1000·744+520801000=2928.88 кВт·год | (248) |
| --- | --- | --- |

де N, ΦintMn, Af 1 - те саме, що у формулі (237); N12 - те саме, що у формулі (211); N12 noc, див. п. 1; t12 - те саме, що у формулі (65); QW dis rbl 12 - утилізаційні регулярні тепловтрати гарячого водопостачання за місяць, див. п. 6.3.3.12.

Результати зведено в табл. 10.1 та табл. 10.2

- Характеристики сонячних теплонадходжень

  - Вихідні дані

При розрахунку сонячних теплонадходжень прийнято наступні значення величин:

    - Тепловий зовнішні поверхневий опір непрозорої частини згідно з п. 11.5.1 та 11.3.4 ДСТУ 9190:2022:

|  | Rse=0.043м2·KВт | (249) |
| --- | --- | --- |

    - Середня різниця між температурою зовнішнього повітря та уявною температурою атмосфери згідно з п. 11.5.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | Δθer=11К | (250) |
| --- | --- | --- |

    - Проекцію площі конструкції визначаємо з врахуванням кута розташування конструкції до відповідної сторони світу. У таблиці наведено площу непрозорих та прозорих конструкцій Ac / Aw, кут їх орієнтації αc / αw та проекцію площі Acp / Awp. Номер конструкції відповідає її номеру в таблицях вихідних даних, наведених у додатку «Введені огороджувальні конструкції» (див. додаток Додаток). Резульатати див. табл. 7.1.

Проекцію площі обчислюємо за формулами Acp i = Ac i * cos(αc i) для непрозорих та Awp i = Aw i * cos(αw i) для світлопрозорих конструкцій

Таблиця №7.1. Вихідні дані для розрахунку сонячних теплонадходжень

| № конструкції | Тип конструкції | Ac / Aw | αc / αw | Acp / Awp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| од. |  | м^2 | ° | м^2 |
| 1 | стіни | 358.2 | 0 | 358.2 |
| 2 | стіни | 358.2 | 0 | 358.2 |
| 3 | стіни | 748.2 | 0 | 748.2 |
| 4 | стіни | 745.68 | 0 | 745.68 |
| 5 | вертикальні вікна | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 6 | вертикальні вікна | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 7 | вертикальні вікна | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 8 | вертикальні вікна | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 9 | двері | 2.52 | 0 | 2.52 |
| 11 | суміщена покрівля | 750 | 0 | 750 |

  - Середньомісячна сонячна радіація

Для розрахунку сонячних теплонадходжень на поверхні будівлі середньомісячну сонячну радіацію Isol k для k-ї конструкції кожної орієнтації та кожного місяця визначаємо згідно з табл. А.4 ДСТУ 9190:2022. Значення середньомісячної сонячної радіації, що потрапляє на конструкції, наведено в Додатку А,п. A.1

  - Еквівалентна площа інсоляції огороджувальних конструкцій

Еквівалентну площу інсоляції визначаємо окремо для непрозорих та світлопрозорих елементів оболонки. Для світлопрозорих конструкцій послідовно враховуємо характеристики скління, постійні завіси та засоби рухомого затінення. Зовнішнє затінення від горизонту, звисів і ребер визначаємо окремо та застосовуємо при розрахунку сонячних теплонадходжень через відповідну конструкцію.

    - Непрозорі конструкції

Для непрозорих конструкцій еквівалентну площу визначаємо згідно з п. 11.3.4 ДСТУ 9190:2022

      - Коефіцієнт теплопередачі непрозох конструкцій

Коефіцієнт теплопередачі визначаємо для непрозорих огороджувальних конструкцій з номерами №1, №2, №3, №4, №9, №11. Номери відповідають даним таблиць вихідних даних, наведених у додатку «Введені огороджувальні конструкції» (див. Додаток).

      - Коефіцієнт теплопередачі непрозорої конструкції №1 (без вентпрошаку згідно з п. 11.3.4 ДСТУ 9190:2022):

|  | Uc1=U1=0.2494=0.2494 Втм2·K | (251) |
| --- | --- | --- |

де U1 - те саме, що у формулі (14).

      - Коефіцієнт теплопередачі непрозорої конструкції №2 (без вентпрошаку згідно з п. 11.3.4 ДСТУ 9190:2022):

|  | Uc2=U1=0.2494=0.2494 Втм2·K | (252) |
| --- | --- | --- |

де U1 - те саме, що у формулі (14).

      - Коефіцієнт теплопередачі непрозорої конструкції №3 (без вентпрошаку згідно з п. 11.3.4 ДСТУ 9190:2022):

|  | Uc3=U1=0.2494=0.2494 Втм2·K | (253) |
| --- | --- | --- |

де U1 - те саме, що у формулі (14).

      - Коефіцієнт теплопередачі непрозорої конструкції №4 (без вентпрошаку згідно з п. 11.3.4 ДСТУ 9190:2022):

|  | Uc4=U1=0.2494=0.2494 Втм2·K | (254) |
| --- | --- | --- |

де U1 - те саме, що у формулі (14).

      - Коефіцієнт теплопередачі непрозорої конструкції №9 (без вентпрошаку згідно з п. 11.3.4 ДСТУ 9190:2022):

|  | Uc9=U5=1=1 Втм2·K | (255) |
| --- | --- | --- |

де U5 - те саме, що у формулі (50).

      - Коефіцієнт теплопередачі непрозорої конструкції №11 (без вентпрошаку згідно з п. 11.3.4 ДСТУ 9190:2022):

|  | Uc11=U2=0.25=0.25 Втм2·K | (256) |
| --- | --- | --- |

де U2 - те саме, що у формулі (22).

      - Еквівалентну площу інсоляції непрозорих конструкцій визначаємо згідно з п. 11.3.4 ДСТУ 9190:2022.

        - Еквівалентна площа інсоляції непрозорої конструкції:

|  | Asoli=αsсi·Rse·Uci·Aciм2 | (257) |
| --- | --- | --- |

де αsсi - безрозмірний коефіцієнт поглинання сонячної радіації конструкцією, див. п. 1; Rse - те саме, що у формулі (34); Uc i - коефіцієнт теплопередачі непрозорої конструкції, див. п. 7.3.1.2; Ac i, див. табл. 7.1.

Таблиця №7.2. Еквівалентна площа інсоляції непрозорих конструкцій

| i | Ac i м^2 | αc i ° | Acp i м^2 | αsсi | Uc i Вт/(м^2*K) | Asol i м^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 358.2 | 0 | 358.2 | 0.1 | 0.2494 | 0.3841 |
| 2 | 358.2 | 0 | 358.2 | 0.1 | 0.2494 | 0.3841 |
| 3 | 748.2 | 0 | 748.2 | 0.1 | 0.2494 | 0.802 |
| 4 | 745.68 | 0 | 745.68 | 0.1 | 0.2494 | 0.8 |
| 9 | 2.52 | 0 | 2.52 | 2.75 | 1 | 0.298 |
| 11 | 750 | 0 | 750 | 0.1 | 0.25 | 0.806 |

    - Світлопрозорі конструкції

Для засклених конструкцій еквівалентну площу визначаємо згідно з п. 11.3.3 ДСТУ 9190:2022

      - Частка обрамлення світлопрозорих конструкцій.

        - Частку площі обрамлення FFi до загальної площі вікна визначаємо згідно з п. 11.4.3:

Таблиця №7.3. Частка площі обрамлення світлопрозорих конструкцій

| i | FFi |
| --- | --- |
| 5 | 0.3 |
| 6 | 0.3 |
| 7 | 0.3 |
| 8 | 0.3 |

      - Загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії світлопрозорої частини для 5-ї конструкції визначаємо згідно з п. 11.3.3.2 ДСТУ 9190:2022

Конструкція «5» з орієнтацією на північ площею 1.80 м² із типом скління подвійне скління, постійні завіси: білі венеціанські жалюзі, нерозсіюване.

        - Приймаємо поправковий коефіцієнт для нерозсіюваного скління, який враховує час пропускання сонячної енергії, згідно з п. 11.3.3.2 ДСТУ 9190:2022, та коефіцієнт загального пропускання сонячної енергії для одинарного скління згідно з табл. 8 ДСТУ 9190:2022:

|  | Fw5=0.9 gn5=0.75 | (258) |
| --- | --- | --- |

        - Коефіцієнт пропускання сонячної енергії:

|  | ggl5=Fw5gn5=0.9·0.75=0.675 | (259) |
| --- | --- | --- |

де Fw 5, gn 5, див. п. 7.3.1.2.1.

        - Для періоду опалення, оскільки на вікні наявні постійні завіси (внутрішні білі венеціанські жалюзі з коефіцієнтом пропускання 0.05; див. Додаток, рядок №1), при визначенні коефіцієнта пропускання сонячної енергії враховуємо знижувальний коефіцієнт 0.30 згідно з п. 11.3.3.3 та табл. 9 ДСТУ 9190:2022.

|  | gglshH5=0.3ggl5=0.675·0.3=0.2025 | (260) |
| --- | --- | --- |

де ggl 5, див. п. 7.3.1.2.2.

        - Для періоду охолодження, оскільки на вікні наявні постійні завіси (внутрішні білі венеціанські жалюзі з коефіцієнтом пропускання 0.05; див. Додаток, рядок №1), при визначенні коефіцієнта пропускання сонячної енергії враховуємо знижувальний коефіцієнт 0.30 згідно з п. 11.3.3.3 та табл. 9 ДСТУ 9190:2022.

|  | gglshC5=0.3ggl5=0.675·0.3=0.2025 | (261) |
| --- | --- | --- |

де ggl 5 - те саме, що у формулі (260).

      - Загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії світлопрозорої частини для 6-ї конструкції визначаємо згідно з п. 11.3.3.2 ДСТУ 9190:2022

Конструкція «6» з орієнтацією на південь площею 1.80 м² із типом скління подвійне скління, постійні завіси: білі венеціанські жалюзі, нерозсіюване.

        - Приймаємо поправковий коефіцієнт для нерозсіюваного скління, який враховує час пропускання сонячної енергії, згідно з п. 11.3.3.2 ДСТУ 9190:2022, та коефіцієнт загального пропускання сонячної енергії для одинарного скління згідно з табл. 8 ДСТУ 9190:2022:

|  | Fw6=0.9 gn6=0.75 | (262) |
| --- | --- | --- |

        - Коефіцієнт пропускання сонячної енергії:

|  | ggl6=Fw6gn6=0.9·0.75=0.675 | (263) |
| --- | --- | --- |

де Fw 6, gn 6, див. п. 7.3.1.3.1.

        - Для періоду опалення, оскільки на вікні наявні постійні завіси (внутрішні білі венеціанські жалюзі з коефіцієнтом пропускання 0.05; див. Додаток, рядок №2), при визначенні коефіцієнта пропускання сонячної енергії враховуємо знижувальний коефіцієнт 0.30 згідно з п. 11.3.3.3 та табл. 9 ДСТУ 9190:2022.

|  | gglshH6=0.3ggl6=0.675·0.3=0.2025 | (264) |
| --- | --- | --- |

де ggl 6, див. п. 7.3.1.3.2.

        - Для періоду охолодження, оскільки на вікні наявні постійні завіси (внутрішні білі венеціанські жалюзі з коефіцієнтом пропускання 0.05; див. Додаток, рядок №2), при визначенні коефіцієнта пропускання сонячної енергії враховуємо знижувальний коефіцієнт 0.30 згідно з п. 11.3.3.3 та табл. 9 ДСТУ 9190:2022.

|  | gglshC6=0.3ggl6=0.675·0.3=0.2025 | (265) |
| --- | --- | --- |

де ggl 6 - те саме, що у формулі (264).

      - Загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії світлопрозорої частини для 7-ї конструкції визначаємо згідно з п. 11.3.3.2 ДСТУ 9190:2022

Конструкція «7» з орієнтацією на схід площею 1.80 м² із типом скління подвійне скління, постійні завіси: білі венеціанські жалюзі, нерозсіюване.

        - Приймаємо поправковий коефіцієнт для нерозсіюваного скління, який враховує час пропускання сонячної енергії, згідно з п. 11.3.3.2 ДСТУ 9190:2022, та коефіцієнт загального пропускання сонячної енергії для одинарного скління згідно з табл. 8 ДСТУ 9190:2022:

|  | Fw7=0.9 gn7=0.75 | (266) |
| --- | --- | --- |

        - Коефіцієнт пропускання сонячної енергії:

|  | ggl7=Fw7gn7=0.9·0.75=0.675 | (267) |
| --- | --- | --- |

де Fw 7, gn 7, див. п. 7.3.1.4.1.

        - Для періоду опалення, оскільки на вікні наявні постійні завіси (внутрішні білі венеціанські жалюзі з коефіцієнтом пропускання 0.05; див. Додаток, рядок №3), при визначенні коефіцієнта пропускання сонячної енергії враховуємо знижувальний коефіцієнт 0.30 згідно з п. 11.3.3.3 та табл. 9 ДСТУ 9190:2022.

|  | gglshH7=0.3ggl7=0.675·0.3=0.2025 | (268) |
| --- | --- | --- |

де ggl 7, див. п. 7.3.1.4.2.

        - Для періоду охолодження, оскільки на вікні наявні постійні завіси (внутрішні білі венеціанські жалюзі з коефіцієнтом пропускання 0.05; див. Додаток, рядок №3), при визначенні коефіцієнта пропускання сонячної енергії враховуємо знижувальний коефіцієнт 0.30 згідно з п. 11.3.3.3 та табл. 9 ДСТУ 9190:2022.

|  | gglshC7=0.3ggl7=0.675·0.3=0.2025 | (269) |
| --- | --- | --- |

де ggl 7 - те саме, що у формулі (268).

      - Загальний коефіцієнт пропускання сонячної енергії світлопрозорої частини для 8-ї конструкції визначаємо згідно з п. 11.3.3.2 ДСТУ 9190:2022

Конструкція «8» з орієнтацією на захід площею 1.80 м² із типом скління подвійне скління, постійні завіси: білі венеціанські жалюзі, нерозсіюване.

        - Приймаємо поправковий коефіцієнт для нерозсіюваного скління, який враховує час пропускання сонячної енергії, згідно з п. 11.3.3.2 ДСТУ 9190:2022, та коефіцієнт загального пропускання сонячної енергії для одинарного скління згідно з табл. 8 ДСТУ 9190:2022:

|  | Fw8=0.9 gn8=0.75 | (270) |
| --- | --- | --- |

        - Коефіцієнт пропускання сонячної енергії:

|  | ggl8=Fw8gn8=0.9·0.75=0.675 | (271) |
| --- | --- | --- |

де Fw 8, gn 8, див. п. 7.3.1.5.1.

        - Для періоду опалення, оскільки на вікні наявні постійні завіси (внутрішні білі венеціанські жалюзі з коефіцієнтом пропускання 0.05; див. Додаток, рядок №4), при визначенні коефіцієнта пропускання сонячної енергії враховуємо знижувальний коефіцієнт 0.30 згідно з п. 11.3.3.3 та табл. 9 ДСТУ 9190:2022.

|  | gglshH8=0.3ggl8=0.675·0.3=0.2025 | (272) |
| --- | --- | --- |

де ggl 8, див. п. 7.3.1.5.2.

        - Для періоду охолодження, оскільки на вікні наявні постійні завіси (внутрішні білі венеціанські жалюзі з коефіцієнтом пропускання 0.05; див. Додаток, рядок №4), при визначенні коефіцієнта пропускання сонячної енергії враховуємо знижувальний коефіцієнт 0.30 згідно з п. 11.3.3.3 та табл. 9 ДСТУ 9190:2022.

|  | gglshC8=0.3ggl8=0.675·0.3=0.2025 | (273) |
| --- | --- | --- |

де ggl 8 - те саме, що у формулі (272).

      - Рухоме затінення світлопрозорих конструкцій

        - Для конструкцій без рухомого затінення приймаємо коефіцієнти опалення та охолодження рівними 1 згідно з п. 11.3.3.1 ДСТУ 9190:2022; j — номер конструкції.

          - Коефіцієнти рухомого затінення для опалення та охолодження:

Таблиця №7.4. Коефіцієнти для конструкцій без рухомого затінення

| j | Fsh gl H j | Fsh gl C j |
| --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |

      - Еквівалентні площі світлопрозорих конструкцій

        - Еквівалентні площі вікон без рухомого затінення визначаємо згідно з п. 11.3.3 ДСТУ 9190:2022; j — номер конструкції.

          - Для періоду опалення:

|  | AsolHj=FshglHj·gglshHj·1−FFj·Awpjм2 | (274) |
| --- | --- | --- |

де Fsh gl H j, див. табл. 7.4; ggl sh H j, див. п. 7.3.1.2.3; FFj, див. табл. 7.3; Awp j, див. п. 1.

          - Для періоду охолодження:

|  | AsolCj=FshglCj·gglshCj·1−FFj·Awpjм2 | (275) |
| --- | --- | --- |

де Fsh gl C j, див. табл. 7.4; ggl sh C j, див. п. 7.3.1.2.4; FFj, Awp j - те саме, що у формулі (274).

Таблиця №7.5. Еквівалентні площі вікон без рухомого затінення

| j | Asol H j м^2 | Asol C j м^2 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0.2551 | 0.2551 |
| 6 | 0.2551 | 0.2551 |
| 7 | 0.2551 | 0.2551 |
| 8 | 0.2551 | 0.2551 |

  - Визначимо коефіцієнти зовнішнього затінення для кожної конструкції визначаємо згідно з п. 11.4.2.3 ДСТУ 9190:2022

    - Для 1-ї конструкції (стіни (зовнішнім повітрям)) кути затінення горизонту: 0.00 град, зверху: 0.00 град, зліва: 0.00 град, справа: 0.00 град.

|  | FshH1=1 FshC1=1 | (276) |
| --- | --- | --- |

    - Для 2-ї конструкції (стіни (зовнішнім повітрям)) кути затінення горизонту: 0.00 град, зверху: 0.00 град, зліва: 0.00 град, справа: 0.00 град.

|  | FshH2=1 FshC2=1 | (277) |
| --- | --- | --- |

    - Для 3-ї конструкції (стіни (зовнішнім повітрям)) кути затінення горизонту: 0.00 град, зверху: 0.00 град, зліва: 0.00 град, справа: 0.00 град.

|  | FshH3=1 FshC3=1 | (278) |
| --- | --- | --- |

    - Для 4-ї конструкції (стіни (зовнішнім повітрям)) кути затінення горизонту: 0.00 град, зверху: 0.00 град, зліва: 0.00 град, справа: 0.00 град.

|  | FshH4=1 FshC4=1 | (279) |
| --- | --- | --- |

    - Для 5-ї конструкції (вертикальні вікна (зовнішнім повітрям)) кути затінення горизонту: 0.00 град, зверху: 0.00 град, зліва: 0.00 град, справа: 0.00 град.

|  | FshH5=1 FshC5=1 | (280) |
| --- | --- | --- |

    - Для 6-ї конструкції (вертикальні вікна (зовнішнім повітрям)) кути затінення горизонту: 0.00 град, зверху: 0.00 град, зліва: 0.00 град, справа: 0.00 град.

|  | FshH6=1 FshC6=1 | (281) |
| --- | --- | --- |

    - Для 7-ї конструкції (вертикальні вікна (зовнішнім повітрям)) кути затінення горизонту: 0.00 град, зверху: 0.00 град, зліва: 0.00 град, справа: 0.00 град.

|  | FshH7=1 FshC7=1 | (282) |
| --- | --- | --- |

    - Для 8-ї конструкції (вертикальні вікна (зовнішнім повітрям)) кути затінення горизонту: 0.00 град, зверху: 0.00 град, зліва: 0.00 град, справа: 0.00 град.

|  | FshH8=1 FshC8=1 | (283) |
| --- | --- | --- |

    - Для 9-ї конструкції (двері (зовнішнім повітрям)) кути затінення горизонту: 0.00 град, зверху: 0.00 град, зліва: 0.00 град, справа: 0.00 град.

|  | FshH9=1 FshC9=1 | (284) |
| --- | --- | --- |

    - Для 10-ї конструкції (підлоги по грунту (грунтом)) затінення відсутнє, оскільки вона не межує з зовнішнім повітрям.

    - Для 11-ї конструкції (суміщена покрівля (зовнішнім повітрям)) кути затінення горизонту: 0.00 град, зверху: 0.00 град, зліва: 0.00 град, справа: 0.00 град.

|  | FshH11=1 FshC11=1 | (285) |
| --- | --- | --- |

  - Додатковий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу визначаємо для кожної непрозорої конструкції згідно з п. 11.5.1 ДСТУ 9190:2022:

    - Для конструкції № 1 (орієнтація - північ, тип - стіни, межує з зовнішнім повітрям):

      - Коефіцієнт теплового випромінювання приймаємо згідно з табл. 10 ДСТУ 9190:2022:

|  | ε1=0.06 | (286) |
| --- | --- | --- |

      - Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні визначаємо згідно з п. 11.5.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | hr1=5ε1=5·0.06=0.3 Втм2·K | (287) |
| --- | --- | --- |

де ε1 - коефіцієнт теплового випромінювання конструкції, див. п. 1.

      - Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні визначаємо згідно з п. 11.5.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | Φr1=RseUc1Acp1hr1Δθer=0.043·0.2494·358.2·0.3·11=12.675 Вт | (288) |
| --- | --- | --- |

де Rse - те саме, що у формулі (34); Uc 1 - коефіцієнт теплопередачі непрозорої конструкції, див. табл. 7.2; Acp 1, див. табл. 7.2; hr 1 - коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні конструкції, див. п. 7.5.1.2; Δθer - середня різниця між температурою зовнішнього повітря та уявною температурою атмосфери, див. п. 7.1.2.

Значення поверхневого опору, площі та температури див. п. 7.1.1, 7.2 та 7.1.2

      - Коефіцієнт форми приймаємо згідно з п. 13.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | Fr1=0.5 | (289) |
| --- | --- | --- |

    - Для конструкції № 2 (орієнтація - південь, тип - стіни, межує з зовнішнім повітрям):

      - Коефіцієнт теплового випромінювання приймаємо згідно з табл. 10 ДСТУ 9190:2022:

|  | ε2=0.06 | (290) |
| --- | --- | --- |

      - Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні визначаємо згідно з п. 11.5.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | hr2=5ε2=5·0.06=0.3 Втм2·K | (291) |
| --- | --- | --- |

де ε2 - коефіцієнт теплового випромінювання конструкції, див. п. 1.

      - Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні визначаємо згідно з п. 11.5.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | Φr2=RseUc2Acp2hr2Δθer=0.043·0.2494·358.2·0.3·11=12.675 Вт | (292) |
| --- | --- | --- |

де Rse - те саме, що у формулі (34); Uc 2 - коефіцієнт теплопередачі непрозорої конструкції, див. табл. 7.2; Acp 2, див. табл. 7.2; hr 2 - коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні конструкції, див. п. 7.5.2.2; Δθer - те саме, що у формулі (288).

Значення поверхневого опору, площі та температури див. п. 7.1.1, 7.2 та 7.1.2

      - Коефіцієнт форми приймаємо згідно з п. 13.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | Fr2=0.5 | (293) |
| --- | --- | --- |

    - Для конструкції № 3 (орієнтація - схід, тип - стіни, межує з зовнішнім повітрям):

      - Коефіцієнт теплового випромінювання приймаємо згідно з табл. 10 ДСТУ 9190:2022:

|  | ε3=0.06 | (294) |
| --- | --- | --- |

      - Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні визначаємо згідно з п. 11.5.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | hr3=5ε3=5·0.06=0.3 Втм2·K | (295) |
| --- | --- | --- |

де ε3 - коефіцієнт теплового випромінювання конструкції, див. п. 1.

      - Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні визначаємо згідно з п. 11.5.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | Φr3=RseUc3Acp3hr3Δθer=0.043·0.2494·748.2·0.3·11=26.475 Вт | (296) |
| --- | --- | --- |

де Rse - те саме, що у формулі (34); Uc 3 - коефіцієнт теплопередачі непрозорої конструкції, див. табл. 7.2; Acp 3, див. табл. 7.2; hr 3 - коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні конструкції, див. п. 7.5.3.2; Δθer - те саме, що у формулі (288).

Значення поверхневого опору, площі та температури див. п. 7.1.1, 7.2 та 7.1.2

      - Коефіцієнт форми приймаємо згідно з п. 13.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | Fr3=0.5 | (297) |
| --- | --- | --- |

    - Для конструкції № 4 (орієнтація - захід, тип - стіни, межує з зовнішнім повітрям):

      - Коефіцієнт теплового випромінювання приймаємо згідно з табл. 10 ДСТУ 9190:2022:

|  | ε4=0.06 | (298) |
| --- | --- | --- |

      - Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні визначаємо згідно з п. 11.5.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | hr4=5ε4=5·0.06=0.3 Втм2·K | (299) |
| --- | --- | --- |

де ε4 - коефіцієнт теплового випромінювання конструкції, див. п. 1.

      - Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні визначаємо згідно з п. 11.5.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | Φr4=RseUc4Acp4hr4Δθer=0.043·0.2494·745.68·0.3·11=26.386 Вт | (300) |
| --- | --- | --- |

де Rse - те саме, що у формулі (34); Uc 4 - коефіцієнт теплопередачі непрозорої конструкції, див. табл. 7.2; Acp 4, див. табл. 7.2; hr 4 - коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні конструкції, див. п. 7.5.4.2; Δθer - те саме, що у формулі (288).

Значення поверхневого опору, площі та температури див. п. 7.1.1, 7.2 та 7.1.2

      - Коефіцієнт форми приймаємо згідно з п. 13.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | Fr4=0.5 | (301) |
| --- | --- | --- |

    - Для конструкції № 5 (орієнтація - північ, тип - вертикальні вікна, межує з зовнішнім повітрям):

Додатковий потік за рахунок теплового випромінювання через світлопрозорі елементи приймаємо таким, що дорівнює нулю.

    - Для конструкції № 6 (орієнтація - південь, тип - вертикальні вікна, межує з зовнішнім повітрям):

Додатковий потік за рахунок теплового випромінювання через світлопрозорі елементи приймаємо таким, що дорівнює нулю.

    - Для конструкції № 7 (орієнтація - схід, тип - вертикальні вікна, межує з зовнішнім повітрям):

Додатковий потік за рахунок теплового випромінювання через світлопрозорі елементи приймаємо таким, що дорівнює нулю.

    - Для конструкції № 8 (орієнтація - захід, тип - вертикальні вікна, межує з зовнішнім повітрям):

Додатковий потік за рахунок теплового випромінювання через світлопрозорі елементи приймаємо таким, що дорівнює нулю.

    - Для конструкції № 9 (орієнтація - захід, тип - двері, межує з зовнішнім повітрям):

      - Коефіцієнт теплового випромінювання приймаємо згідно з табл. 10 ДСТУ 9190:2022:

|  | ε9=2.35 | (302) |
| --- | --- | --- |

      - Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні визначаємо згідно з п. 11.5.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | hr9=5ε9=5·2.35=11.75 Втм2·K | (303) |
| --- | --- | --- |

де ε9 - коефіцієнт теплового випромінювання конструкції, див. п. 1.

      - Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні визначаємо згідно з п. 11.5.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | Φr9=RseUc9Acp9hr9Δθer=0.043·1·2.52·11.75·11=14.006 Вт | (304) |
| --- | --- | --- |

де Rse - те саме, що у формулі (34); Uc 9 - коефіцієнт теплопередачі непрозорої конструкції, див. табл. 7.2; Acp 9, див. табл. 7.2; hr 9 - коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні конструкції, див. п. 7.5.9.2; Δθer - те саме, що у формулі (288).

Значення поверхневого опору, площі та температури див. п. 7.1.1, 7.2 та 7.1.2

      - Коефіцієнт форми приймаємо згідно з п. 13.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | Fr9=0.5 | (305) |
| --- | --- | --- |

    - Для конструкції № 10 (орієнтація - північ, тип - підлоги по грунту, межує з грунтом):

Сонячні теплонадходження для конструкцій, що не межують з зовнішнім повітрям приймаємо рівним нулю. Хоча додатковий потік, згідно з приміткою 2 до п. 13.3.2 ДСТУ 9190:2022, додатковий потік за рахунок теплового випромінювання в атмосферу не є сонячними тепловим надходженням , але для спрощення ми його враховуємо у теплових надходженнях.

    - Для конструкції № 11 (орієнтація - північ, тип - суміщена покрівля, межує з зовнішнім повітрям):

      - Коефіцієнт теплового випромінювання приймаємо згідно з табл. 10 ДСТУ 9190:2022:

|  | ε11=0.06 | (306) |
| --- | --- | --- |

      - Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні визначаємо згідно з п. 11.5.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | hr11=5ε11=5·0.06=0.3 Втм2·K | (307) |
| --- | --- | --- |

де ε11 - коефіцієнт теплового випромінювання конструкції, див. п. 1.

      - Коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні визначаємо згідно з п. 11.5.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | Φr11=RseUc11Acp11hr11Δθer=0.043·0.25·750·0.3·11=26.606 Вт | (308) |
| --- | --- | --- |

де Rse - те саме, що у формулі (34); Uc 11 - коефіцієнт теплопередачі непрозорої конструкції, див. табл. 7.2; Acp 11, див. табл. 7.2; hr 11 - коефіцієнт теплопередачі випромінюванням зовнішньої поверхні конструкції, див. п. 7.5.11.2; Δθer - те саме, що у формулі (288).

Значення поверхневого опору, площі та температури див. п. 7.1.1, 7.2 та 7.1.2

      - Коефіцієнт форми приймаємо згідно з п. 13.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | Fr11=1 | (309) |
| --- | --- | --- |

  - Сонячні теплонадходження згідно з п. 11.3.2 через кожну конструкцію будівлі обчислені в Додатку А п. A.2

  - Теплонадходження від сонця до зони будівлі, що розглядають, розраховуємо для кожного місяця згідно з п. 11.2 ДСТУ 9190:2022

Сумарні сонячні теплові надходження для періоду опалення обчислені в табл. А.2.1, для періоду охолодження - в табл. А.2.2

|  | QsolH1=0.001ΦsolH1t1=35.768·0.001·744=26.612 кВт·год | (310) |
| --- | --- | --- |

де Φsol H 1 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період опалення, див. п. 1; t1 - те саме, що у формулі (54).

|  | QsolC1=0.001ΦsolC1t1=35.768·0.001·744=26.612 кВт·год | (311) |
| --- | --- | --- |

де Φsol C 1 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період охолодження, див. п. 1; t1 - те саме, що у формулі (54).

|  | QsolH2=0.001ΦsolH2t2=113.505·0.001·672=76.276 кВт·год | (312) |
| --- | --- | --- |

де Φsol H 2 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період опалення, див. п. 1; t2 - те саме, що у формулі (55).

|  | QsolC2=0.001ΦsolC2t2=113.505·0.001·672=76.276 кВт·год | (313) |
| --- | --- | --- |

де Φsol C 2 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період охолодження, див. п. 1; t2 - те саме, що у формулі (55).

|  | QsolH3=0.001ΦsolH3t3=214.487·0.001·744=159.579 кВт·год | (314) |
| --- | --- | --- |

де Φsol H 3 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період опалення, див. п. 1; t3 - те саме, що у формулі (56).

|  | QsolC3=0.001ΦsolC3t3=214.487·0.001·744=159.579 кВт·год | (315) |
| --- | --- | --- |

де Φsol C 3 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період охолодження, див. п. 1; t3 - те саме, що у формулі (56).

|  | QsolH4=0.001ΦsolH4t4=278.934·0.001·720=200.832 кВт·год | (316) |
| --- | --- | --- |

де Φsol H 4 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період опалення, див. п. 1; t4 - те саме, що у формулі (57).

|  | QsolC4=0.001ΦsolC4t4=278.934·0.001·720=200.832 кВт·год | (317) |
| --- | --- | --- |

де Φsol C 4 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період охолодження, див. п. 1; t4 - те саме, що у формулі (57).

|  | QsolH5=0.001ΦsolH5t5=377.047·0.001·744=280.523 кВт·год | (318) |
| --- | --- | --- |

де Φsol H 5 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період опалення, див. п. 1; t5 - те саме, що у формулі (58).

|  | QsolC5=0.001ΦsolC5t5=377.047·0.001·744=280.523 кВт·год | (319) |
| --- | --- | --- |

де Φsol C 5 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період охолодження, див. п. 1; t5 - те саме, що у формулі (58).

|  | QsolH6=0.001ΦsolH6t6=398.28·0.001·720=286.762 кВт·год | (320) |
| --- | --- | --- |

де Φsol H 6 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період опалення, див. п. 1; t6 - те саме, що у формулі (59).

|  | QsolC6=0.001ΦsolC6t6=398.28·0.001·720=286.762 кВт·год | (321) |
| --- | --- | --- |

де Φsol C 6 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період охолодження, див. п. 1; t6 - те саме, що у формулі (59).

|  | QsolH7=0.001ΦsolH7t7=373.561·0.001·744=277.93 кВт·год | (322) |
| --- | --- | --- |

де Φsol H 7 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період опалення, див. п. 1; t7 - те саме, що у формулі (60).

|  | QsolC7=0.001ΦsolC7t7=373.561·0.001·744=277.93 кВт·год | (323) |
| --- | --- | --- |

де Φsol C 7 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період охолодження, див. п. 1; t7 - те саме, що у формулі (60).

|  | QsolH8=0.001ΦsolH8t8=339.547·0.001·744=252.623 кВт·год | (324) |
| --- | --- | --- |

де Φsol H 8 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період опалення, див. п. 1; t8 - те саме, що у формулі (61).

|  | QsolC8=0.001ΦsolC8t8=339.547·0.001·744=252.623 кВт·год | (325) |
| --- | --- | --- |

де Φsol C 8 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період охолодження, див. п. 1; t8 - те саме, що у формулі (61).

|  | QsolH9=0.001ΦsolH9t9=224.177·0.001·720=161.408 кВт·год | (326) |
| --- | --- | --- |

де Φsol H 9 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період опалення, див. п. 1; t9 - те саме, що у формулі (62).

|  | QsolC9=0.001ΦsolC9t9=224.177·0.001·720=161.408 кВт·год | (327) |
| --- | --- | --- |

де Φsol C 9 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період охолодження, див. п. 1; t9 - те саме, що у формулі (62).

|  | QsolH10=0.001ΦsolH10t10=130.606·0.001·744=97.171 кВт·год | (328) |
| --- | --- | --- |

де Φsol H 10 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період опалення, див. п. 1; t10 - те саме, що у формулі (63).

|  | QsolC10=0.001ΦsolC10t10=130.606·0.001·744=97.171 кВт·год | (329) |
| --- | --- | --- |

де Φsol C 10 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період охолодження, див. п. 1; t10 - те саме, що у формулі (63).

|  | QsolH11=0.001ΦsolH11t11=23.935·0.001·720=17.233 кВт·год | (330) |
| --- | --- | --- |

де Φsol H 11 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період опалення, див. п. 1; t11 - те саме, що у формулі (64).

|  | QsolC11=0.001ΦsolC11t11=23.935·0.001·720=17.233 кВт·год | (331) |
| --- | --- | --- |

де Φsol C 11 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період охолодження, див. п. 1; t11 - те саме, що у формулі (64).

|  | QsolH12=0.001ΦsolH12t12=−0.1603·0.001·744=−0.1193 кВт·год | (332) |
| --- | --- | --- |

де Φsol H 12 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період опалення, див. п. 1; t12 - те саме, що у формулі (65).

|  | QsolC12=0.001ΦsolC12t12=−0.1603·0.001·744=−0.1193 кВт·год | (333) |
| --- | --- | --- |

де Φsol C 12 - сумарні сонячні теплонадходження за місяць у період охолодження, див. п. 1; t12 - те саме, що у формулі (65).

Результати зведено в табл. 10.1 та табл. 10.2

Таблиця №7.6. Характеристики сонячного випромінювання

| Місяць | θe °С | t год | Isol,N | Isol,NE | Isol,E | Isol,SE | Isol,S | Isol,SW | Isol,W | Isol,NW | Isol,hor | Qsol,H | Qsol,C | Qint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вт/м² | Вт/м² | Вт/м² | Вт/м² | Вт/м² | Вт/м², п. A.1 | Вт/м² | Вт/м² | Вт/м² | кВт*год, п.723 | кВт*год, п.723 | кВт*год, п.6.3.4 |
| січень | -4 | 744 | 13 | - | 19 | - | 43 | - | 21 | - | 30 | 26.61 | 26.61 | 2928.88 |
| лютий | -2.7 | 672 | 22 | - | 34 | - | 65 | - | 36 | - | 57 | 76.28 | 76.28 | 2645.44 |
| березень | 1.4 | 744 | 34 | - | 54 | - | 83 | - | 57 | - | 97 | 159.58 | 159.58 | 2928.88 |
| квітень | 7.9 | 720 | 38 | - | 70 | - | 83 | - | 67 | - | 136 | 200.83 | 200.83 | 2825.76 |
| травень | 13.4 | 744 | 52 | - | 91 | - | 87 | - | 86 | - | 184 | 280.52 | 280.52 | 2919.95 |
| червень | 16.3 | 720 | 59 | - | 95 | - | 83 | - | 90 | - | 196 | 286.76 | 286.76 | 2825.76 |
| липень | 17.7 | 744 | 55 | - | 89 | - | 81 | - | 87 | - | 183 | 277.93 | 277.93 | 2919.95 |
| серпень | 17.2 | 744 | 43 | - | 82 | - | 91 | - | 79 | - | 165 | 252.62 | 252.62 | 2919.95 |
| вересень | 13 | 720 | 29 | - | 58 | - | 81 | - | 56 | - | 111 | 161.41 | 161.41 | 2825.76 |
| жовтень | 8 | 744 | 18 | - | 38 | - | 74 | - | 36 | - | 69 | 97.17 | 97.17 | 2928.88 |
| листопад | 2.5 | 720 | 11 | - | 17 | - | 37 | - | 17 | - | 31 | 17.23 | 17.23 | 2834.4 |
| грудень | -2.2 | 744 | 9 | - | 13 | - | 29 | - | 13 | - | 21 | -0.12 | -0.12 | 2928.88 |

- Динамічні параметри

  - При розрахунку динамічних параметів прийнято наступні значення величин:

    - Довідкова часова константа при опалені та охолоджені згідно з п. 12.2 та 12.3 ДСТУ 9190:2022:

|  | τH0=15год τC0=15год | (334) |
| --- | --- | --- |

    - Довідковий безрозмірний числовий параметр з п. 12.2 та 12.3 ДСТУ 9190:2022:

|  | αH0=1 αC0=1 | (335) |
| --- | --- | --- |

  - Часову константу, що характеризує внутрішню теплову інерцію кондиціонованої зони, визначаємо знідно з п. 12.4 ДСТУ 9190:2022

    - Внутрішню теплоємність будівлі або зони будівлі визначаємо згідно п. 12.4.2 ДСТУ 9190:2022

      - Внутрішню теплоємність будівлі або зони будівлі на одиницю площі приймаємо згідно з таблицею 15 ДСТУ 9190:2022, як для класу середній (Будівлі великопанельні, великоблокові, з цегляними стінами товщиною в одну цеглу, із залізобетонними чи дерев’яними перекриттями)

|  | C=50Вт·годм2·К | (336) |
| --- | --- | --- |

      - Внутрішню теплоємність будівлі або зони будівлі:

|  | Cm=CAf1=50·1000=50000 Вт·годК | (337) |
| --- | --- | --- |

де C, див. п. 1; Af 1 - те саме, що у формулі (237).

    - Враховуючи примітку до п. 9.3.1 ДСТУ 9190:2022, Загальна кіліксть годин роботи нічного охолодження, що відображено в відповідному коефіцієнті приймаємо:

|  | fveextrasum=11 | (338) |
| --- | --- | --- |

    - Репрезентативне значення загального коефіцієнта теплопередачі за рахунок нічного охолодження, розраховують за ф. (81) ДСТУ 9190:2022

|  | Hveextraadj=Hveextrafveextrasum24=27.872·1124=12.775 ВтК | (339) |
| --- | --- | --- |

де Hve extra, див. п. 5.3.2; fve extra sum, див. п. 1.

    - Часова константа для періоду опалення:

|  | τH=CmHtradjH+HveadjH=50000793.105+4038.055=10.349 год | (340) |
| --- | --- | --- |

де Cm, див. п. 8.2.1.2; Htr adj H - те саме, що у формулі (54); Hve adj H - те саме, що у формулі (150).

    - Часова константа для періоду охолодження:

|  | τC=CmHtradjC+HveadjC+Hveextraadj=50000793.105+4036.645+12.775=10.325 год | (341) |
| --- | --- | --- |

де Cm - те саме, що у формулі (340); Htr adj C - те саме, що у формулі (66); Hve adj C - те саме, що у формулі (162); Hve extra adj, див. п. 8.2.3.

  - Безрозмірний числовий параметр, що залежить від часової константи визначаємо знідно з п. 12.2 та п. 12.3 ДСТУ 9190:2022

|  | αH=αH0+τHτH0=1+10.34915=1.69 | (342) |
| --- | --- | --- |

де αH 0 - довідковий безрозмірний числовий параметр при опаленні, див. п. 1; τH, див. п. 8.2.4; τH 0 - довідкова часова константа при опаленні, див. п. 1.

|  | αC=αC0+τCτC0=1+10.32515=1.688 | (343) |
| --- | --- | --- |

де αC 0 - довідковий безрозмірний числовий параметр при охолодженні, див. п. 1; τC, див. п. 8.2.5; τC 0 - довідкова часова константа при охолодженні, див. п. 1.

  - Коефіцієнти використання надходжень на опалення та охолодження визначаємо згідно з п. 12.2  та 12.3 ДСТУ 9190:2022 обчислені в Додатку А п. В.4

- Внутрішні умови

  - Визначимо внутрішні умови для кожної системи опалення в будівлі згідно з п. 13 ДСТУ 9190:2022 в залежності від режиму роботи. Загальна кількість систем опалення - 1.

    - Для системи опалення №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

      - Оскільки система опалення працює переривчасто (112 год/тиж < 168 год/тиж), то визначимо режим роботи (А чи Б)  (п. 13.2  ДСТУ 9190:2022).

      - Тривалість періоду з черговим режимом роботи опалення:

|  | tredH=168год | (344) |
| --- | --- | --- |

      - Оскільки:

tredH·0.2=33.6>τH=10.349год

то згідно п. 13.2.2 ДСТУ 9190:2022  опалення квазіпостійне з режимом А

      - Задану температуру для квазіпостійної роботи опалення та охолодження, режиму А визначаємо на основі п. 13.2.2 ДСТУ 9190:2022, як осереднену температуру між значеннями заданих температур періодів постійного та чергового режиму роботи системи згідно з табл. 16 ДСТУ 9190:2022, як для будівлі з призначенням - багатоквартирний будинок

|  | θintsetH1=19°С | (345) |
| --- | --- | --- |

    - Оскільки розрахунок виконуємо за однією зоною, то для кожного окремого об'єму згідно з п. 6.4.1 ДСТУ 9190:2022 визначимо задану температуру:

|  | θintsetH=VsH1θintsetH1V=30000·1930000=19 °С | (346) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, див. п. 1; θint set H 1 - задана температура для системи опалення, див. п. 1; V - кондиціонований об'єм будівлі, див. п. 1.

  - Визначимо внутрішні умови для кожної системи охолодження в будівлі згідно з п. 13 ДСТУ 9190:2022. Загальна кількість систем охолодження - 1.

    - Для системи охолодження №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

      - Оскільки система охолодження працює переривчасто (112 год/тиж < 168 год/тиж), то визначимо режим роботи (А чи Б)  (п. 13.2  ДСТУ 9190:2022).

      - Тривалість періоду з черговим режимом роботи охолодження:

|  | tredC=168год | (347) |
| --- | --- | --- |

      - Оскільки:

tredC·0.2=33.6>τC=10.325год

то згідно п. 13.2.2 ДСТУ 9190:2022 охолодження квазіпостійне з режимом А

      - Задану температуру для квазіпостійної роботи опалення та охолодження, режиму А визначаємо на основі п. 13.2.2 ДСТУ 9190:2022, як осереднену температуру між значеннями заданих температур періодів постійного та чергового режиму роботи системи згідно з табл. 16 ДСТУ 9190:2022, як для будівлі з призначенням - багатоквартирний будинок

|  | θintsetC1=26°С | (348) |
| --- | --- | --- |

    - Оскільки розрахунок виконуємо за однією зоною, то для кожного окремого об'єму згідно з п. 6.4.1 ДСТУ 9190:2022 визначимо задану температуру:

|  | θintsetC=VsC1θintsetC1V=30000·2630000=26 °С | (349) |
| --- | --- | --- |

де Vs C 1, див. п. 1; θint set C 1 - задана температура для системи охолодження, див. п. 1; V - те саме, що у формулі (346).

- Енергопотреби на опалення та охолодження

  - Визначимо енергопортреби для опалення кожного місяця для кожної системи опалення згідно з п. 7.2.1 ДСТУ 9190:2022.

    - Енергопортреби для опалення місяця січень, для кожної системи опалення згідно з п. 7.2.1 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи опалення №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи опалення - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.3), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.1.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QHndcont11=QhtH1−ηHgn1QgnH1−QvepreHeat1=86265.197−0.997·2955.492−0=83319.242 кВт·год | (350) |
| --- | --- | --- |

де Qht H 1 - сумарна теплопередача в період опалення за місяць, див. п. 1; ηH gn 1 - безрозмірний коефіцієнт використання теплових надходжень при опаленні за місяць, див. п. 1; Qgn H 1 - сумарні теплові надходження в період опалення за місяць, див. п. 1; Qve preHeat 1 - енергопотреба для попереднього підігрівання вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QHnd11=QHndcont11=83319.242=83319.242 кВт·год | (351) |
| --- | --- | --- |

де QH nd cont 1 1 - енергопотреба на опалення за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.1.1.1.1.

      - Загальну енергопортебу для опалення місяця січень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QHnd1=VsH1QHnd11V=30000·83319.24230000=83319.242 кВт·год | (352) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 1 1 - енергопотреба на опалення для системи за місяць, див. п. 10.1.1.1.1.

    - Енергопортреби для опалення місяця лютий, для кожної системи опалення згідно з п. 7.2.1 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи опалення №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи опалення - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.3), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.1.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QHndcont21=QhtH2−ηHgn2QgnH2−QvepreHeat2=73696.451−0.996·2721.716−0=70984.678 кВт·год | (353) |
| --- | --- | --- |

де Qht H 2 - сумарна теплопередача в період опалення за місяць, див. п. 1; ηH gn 2 - безрозмірний коефіцієнт використання теплових надходжень при опаленні за місяць, див. п. 1; Qgn H 2 - сумарні теплові надходження в період опалення за місяць, див. п. 1; Qve preHeat 2 - енергопотреба для попереднього підігрівання вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QHnd21=QHndcont21=70984.678=70984.678 кВт·год | (354) |
| --- | --- | --- |

де QH nd cont 2 1 - енергопотреба на опалення за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.1.2.1.1.

      - Загальну енергопортебу для опалення місяця лютий, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QHnd2=VsH1QHnd21V=30000·70984.67830000=70984.678 кВт·год | (355) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 2 1 - енергопотреба на опалення для системи за місяць, див. п. 10.1.2.1.1.

    - Енергопортреби для опалення місяця березень, для кожної системи опалення згідно з п. 7.2.1 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи опалення №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи опалення - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.3), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.1.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QHndcont31=QhtH3−ηHgn3QgnH3−QvepreHeat3=66855.528−0.995·3088.459−0=63783.382 кВт·год | (356) |
| --- | --- | --- |

де Qht H 3 - сумарна теплопередача в період опалення за місяць, див. п. 1; ηH gn 3 - безрозмірний коефіцієнт використання теплових надходжень при опаленні за місяць, див. п. 1; Qgn H 3 - сумарні теплові надходження в період опалення за місяць, див. п. 1; Qve preHeat 3 - енергопотреба для попереднього підігрівання вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QHnd31=QHndcont31=63783.382=63783.382 кВт·год | (357) |
| --- | --- | --- |

де QH nd cont 3 1 - енергопотреба на опалення за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.1.3.1.1.

      - Загальну енергопортебу для опалення місяця березень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QHnd3=VsH1QHnd31V=30000·63783.38230000=63783.382 кВт·год | (358) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 3 1 - енергопотреба на опалення для системи за місяць, див. п. 10.1.3.1.1.

    - Енергопортреби для опалення місяця квітень, для кожної системи опалення згідно з п. 7.2.1 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи опалення №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи опалення - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.3), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.1.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QHndcont41=QhtH4−ηHgn4QgnH4−QvepreHeat4=42089.068−0.989·3026.592−0=39095.354 кВт·год | (359) |
| --- | --- | --- |

де Qht H 4 - сумарна теплопередача в період опалення за місяць, див. п. 1; ηH gn 4 - безрозмірний коефіцієнт використання теплових надходжень при опаленні за місяць, див. п. 1; Qgn H 4 - сумарні теплові надходження в період опалення за місяць, див. п. 1; Qve preHeat 4 - енергопотреба для попереднього підігрівання вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QHnd41=QHndcont41=39095.354=39095.354 кВт·год | (360) |
| --- | --- | --- |

де QH nd cont 4 1 - енергопотреба на опалення за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.1.4.1.1.

      - Загальну енергопортебу для опалення місяця квітень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QHnd4=VsH1QHnd41V=30000·39095.35430000=39095.354 кВт·год | (361) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 4 1 - енергопотреба на опалення для системи за місяць, див. п. 10.1.4.1.1.

    - Енергопортреби для опалення місяця травень, для кожної системи опалення згідно з п. 7.2.1 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи опалення №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи опалення - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.3), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.1.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QHndcont51=QhtH5−ηHgn5QgnH5−QvepreHeat5=23722.929−0.971·3200.475−0=20616.659 кВт·год | (362) |
| --- | --- | --- |

де Qht H 5 - сумарна теплопередача в період опалення за місяць, див. п. 1; ηH gn 5 - безрозмірний коефіцієнт використання теплових надходжень при опаленні за місяць, див. п. 1; Qgn H 5 - сумарні теплові надходження в період опалення за місяць, див. п. 1; Qve preHeat 5 - енергопотреба для попереднього підігрівання вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QHnd51=QHndcont51=20616.659=20616.659 кВт·год | (363) |
| --- | --- | --- |

де QH nd cont 5 1 - енергопотреба на опалення за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.1.5.1.1.

      - Загальну енергопортебу для опалення місяця травень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QHnd5=VsH1QHnd51V=30000·20616.65930000=20616.659 кВт·год | (364) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 5 1 - енергопотреба на опалення для системи за місяць, див. п. 10.1.5.1.1.

    - Енергопортреби для опалення місяця червень, для кожної системи опалення згідно з п. 7.2.1 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи опалення №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи опалення - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.3), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.1.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QHndcont61=QhtH6−ηHgn6QgnH6−QvepreHeat6=12870.211−0.93·3112.522−0=9976.818 кВт·год | (365) |
| --- | --- | --- |

де Qht H 6 - сумарна теплопередача в період опалення за місяць, див. п. 1; ηH gn 6 - безрозмірний коефіцієнт використання теплових надходжень при опаленні за місяць, див. п. 1; Qgn H 6 - сумарні теплові надходження в період опалення за місяць, див. п. 1; Qve preHeat 6 - енергопотреба для попереднього підігрівання вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QHnd61=QHndcont61=9976.818=9976.818 кВт·год | (366) |
| --- | --- | --- |

де QH nd cont 6 1 - енергопотреба на опалення за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.1.6.1.1.

      - Загальну енергопортебу для опалення місяця червень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QHnd6=VsH1QHnd61V=30000·9976.81830000=9976.818 кВт·год | (367) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 6 1 - енергопотреба на опалення для системи за місяць, див. п. 10.1.6.1.1.

    - Енергопортреби для опалення місяця липень, для кожної системи опалення згідно з п. 7.2.1 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи опалення №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи опалення - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.3), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.1.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QHndcont71=QhtH7−ηHgn7QgnH7−QvepreHeat7=8267.081−0.866·3197.882−0=5496.254 кВт·год | (368) |
| --- | --- | --- |

де Qht H 7 - сумарна теплопередача в період опалення за місяць, див. п. 1; ηH gn 7 - безрозмірний коефіцієнт використання теплових надходжень при опаленні за місяць, див. п. 1; Qgn H 7 - сумарні теплові надходження в період опалення за місяць, див. п. 1; Qve preHeat 7 - енергопотреба для попереднього підігрівання вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QHnd71=QHndcont71=5496.254=5496.254 кВт·год | (369) |
| --- | --- | --- |

де QH nd cont 7 1 - енергопотреба на опалення за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.1.7.1.1.

      - Загальну енергопортебу для опалення місяця липень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QHnd7=VsH1QHnd71V=30000·5496.25430000=5496.254 кВт·год | (370) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 7 1 - енергопотреба на опалення для системи за місяць, див. п. 10.1.7.1.1.

    - Енергопортреби для опалення місяця серпень, для кожної системи опалення згідно з п. 7.2.1 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи опалення №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи опалення - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.3), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.1.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QHndcont81=QhtH8−ηHgn8QgnH8−QvepreHeat8=10064.273−0.898·3172.575−0=7214.968 кВт·год | (371) |
| --- | --- | --- |

де Qht H 8 - сумарна теплопередача в період опалення за місяць, див. п. 1; ηH gn 8 - безрозмірний коефіцієнт використання теплових надходжень при опаленні за місяць, див. п. 1; Qgn H 8 - сумарні теплові надходження в період опалення за місяць, див. п. 1; Qve preHeat 8 - енергопотреба для попереднього підігрівання вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QHnd81=QHndcont81=7214.968=7214.968 кВт·год | (372) |
| --- | --- | --- |

де QH nd cont 8 1 - енергопотреба на опалення за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.1.8.1.1.

      - Загальну енергопортебу для опалення місяця серпень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QHnd8=VsH1QHnd81V=30000·7214.96830000=7214.968 кВт·год | (373) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 8 1 - енергопотреба на опалення для системи за місяць, див. п. 10.1.8.1.1.

    - Енергопортреби для опалення місяця вересень, для кожної системи опалення згідно з п. 7.2.1 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи опалення №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи опалення - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.3), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.1.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QHndcont91=QhtH9−ηHgn9QgnH9−QvepreHeat9=24349.048−0.975·2987.168−0=21437.742 кВт·год | (374) |
| --- | --- | --- |

де Qht H 9 - сумарна теплопередача в період опалення за місяць, див. п. 1; ηH gn 9 - безрозмірний коефіцієнт використання теплових надходжень при опаленні за місяць, див. п. 1; Qgn H 9 - сумарні теплові надходження в період опалення за місяць, див. п. 1; Qve preHeat 9 - енергопотреба для попереднього підігрівання вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QHnd91=QHndcont91=21437.742=21437.742 кВт·год | (375) |
| --- | --- | --- |

де QH nd cont 9 1 - енергопотреба на опалення за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.1.9.1.1.

      - Загальну енергопортебу для опалення місяця вересень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QHnd9=VsH1QHnd91V=30000·21437.74230000=21437.742 кВт·год | (376) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 9 1 - енергопотреба на опалення для системи за місяць, див. п. 10.1.9.1.1.

    - Енергопортреби для опалення місяця жовтень, для кожної системи опалення згідно з п. 7.2.1 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи опалення №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи опалення - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.3), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.1.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QHndcont101=QhtH10−ηHgn10QgnH10−QvepreHeat10=43132.598−0.99·3026.051−0=40138.136 кВт·год | (377) |
| --- | --- | --- |

де Qht H 10 - сумарна теплопередача в період опалення за місяць, див. п. 1; ηH gn 10 - безрозмірний коефіцієнт використання теплових надходжень при опаленні за місяць, див. п. 1; Qgn H 10 - сумарні теплові надходження в період опалення за місяць, див. п. 1; Qve preHeat 10 - енергопотреба для попереднього підігрівання вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QHnd101=QHndcont101=40138.136=40138.136 кВт·год | (378) |
| --- | --- | --- |

де QH nd cont 10 1 - енергопотреба на опалення за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.1.10.1.1.

      - Загальну енергопортебу для опалення місяця жовтень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QHnd10=VsH1QHnd101V=30000·40138.13630000=40138.136 кВт·год | (379) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 10 1 - енергопотреба на опалення для системи за місяць, див. п. 10.1.10.1.1.

    - Енергопортреби для опалення місяця листопад, для кожної системи опалення згідно з п. 7.2.1 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи опалення №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи опалення - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.3), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.1.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QHndcont111=QhtH11−ηHgn11QgnH11−QvepreHeat11=60872.619−0.995·2851.633−0=58036.397 кВт·год | (380) |
| --- | --- | --- |

де Qht H 11 - сумарна теплопередача в період опалення за місяць, див. п. 1; ηH gn 11 - безрозмірний коефіцієнт використання теплових надходжень при опаленні за місяць, див. п. 1; Qgn H 11 - сумарні теплові надходження в період опалення за місяць, див. п. 1; Qve preHeat 11 - енергопотреба для попереднього підігрівання вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QHnd111=QHndcont111=58036.397=58036.397 кВт·год | (381) |
| --- | --- | --- |

де QH nd cont 11 1 - енергопотреба на опалення за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.1.11.1.1.

      - Загальну енергопортебу для опалення місяця листопад, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QHnd11=VsH1QHnd111V=30000·58036.39730000=58036.397 кВт·год | (382) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 11 1 - енергопотреба на опалення для системи за місяць, див. п. 10.1.11.1.1.

    - Енергопортреби для опалення місяця грудень, для кожної системи опалення згідно з п. 7.2.1 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи опалення №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи опалення - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.3), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.1.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QHndcont121=QhtH12−ηHgn12QgnH12−QvepreHeat12=79795.307−0.996·2928.761−0=76877.137 кВт·год | (383) |
| --- | --- | --- |

де Qht H 12 - сумарна теплопередача в період опалення за місяць, див. п. 1; ηH gn 12 - безрозмірний коефіцієнт використання теплових надходжень при опаленні за місяць, див. п. 1; Qgn H 12 - сумарні теплові надходження в період опалення за місяць, див. п. 1; Qve preHeat 12 - енергопотреба для попереднього підігрівання вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QHnd121=QHndcont121=76877.137=76877.137 кВт·год | (384) |
| --- | --- | --- |

де QH nd cont 12 1 - енергопотреба на опалення за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.1.12.1.1.

      - Загальну енергопортебу для опалення місяця грудень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QHnd12=VsH1QHnd121V=30000·76877.13730000=76877.137 кВт·год | (385) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 12 1 - енергопотреба на опалення для системи за місяць, див. п. 10.1.12.1.1.

  - Визначимо енергопортреби для охолодження кожного місяця для кожної системи охолодження згідно з п. 7.2.2 ДСТУ 9190:2022.

    - Енергопортреби для охолодження місяця січень, для кожної системи охолодження згідно з п. 7.2.2 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи охолодження №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи охолодження - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.1), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCndcont11=QgnC1−ηCls1QhtC1+QvepreCool1=2955.492−0.02752·107800.036+0=−10.636 кВт·год | (386) |
| --- | --- | --- |

де Qgn C 1 - сумарні теплові надходження в період охолодження за місяць, див. п. 1; ηC ls 1 - безрозмірний коефіцієнт використання тепловтрат при охолодженні за місяць, див. п. 1; Qht C 1 - сумарна теплопередача в період охолодження за місяць, див. п. 1; Qve preCool 1 - енергопотреба для попереднього охолодження вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

        - Оскільки енергопотреба в постійному охолоджені будівлі згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022, повина дорівнювати 0 або більше:

|  | QCnd11=0=0=0 кВт·год | (387) |
| --- | --- | --- |

      - Загальну енергопортебу для охолодження місяця січень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QCnd1=VsC1QCnd11V=30000·030000=0 кВт·год | (388) |
| --- | --- | --- |

де Vs C 1 - те саме, що у формулі (349); QC nd 1 1 - енергопотреба на охолодження для системи за місяць, див. п. 10.2.1.1.2; V - те саме, що у формулі (346).

    - Енергопортреби для охолодження місяця лютий, для кожної системи охолодження згідно з п. 7.2.2 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи охолодження №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи охолодження - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.1), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCndcont21=QgnC2−ηCls2QhtC2+QvepreCool2=2721.716−0.02931·93148.504+0=−8.832 кВт·год | (389) |
| --- | --- | --- |

де Qgn C 2 - сумарні теплові надходження в період охолодження за місяць, див. п. 1; ηC ls 2 - безрозмірний коефіцієнт використання тепловтрат при охолодженні за місяць, див. п. 1; Qht C 2 - сумарна теплопередача в період охолодження за місяць, див. п. 1; Qve preCool 2 - енергопотреба для попереднього охолодження вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

        - Оскільки енергопотреба в постійному охолоджені будівлі згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022, повина дорівнювати 0 або більше:

|  | QCnd21=0=0=0 кВт·год | (390) |
| --- | --- | --- |

      - Загальну енергопортебу для охолодження місяця лютий, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QCnd2=VsC1QCnd21V=30000·030000=0 кВт·год | (391) |
| --- | --- | --- |

де Vs C 1 - те саме, що у формулі (349); QC nd 2 1 - енергопотреба на охолодження для системи за місяць, див. п. 10.2.2.1.2; V - те саме, що у формулі (346).

    - Енергопортреби для охолодження місяця березень, для кожної системи охолодження згідно з п. 7.2.2 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи охолодження №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи охолодження - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.1), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCndcont31=QgnC3−ηCls3QhtC3+QvepreCool3=3088.459−0.03501·88396.03+0=−6.472 кВт·год | (392) |
| --- | --- | --- |

де Qgn C 3 - сумарні теплові надходження в період охолодження за місяць, див. п. 1; ηC ls 3 - безрозмірний коефіцієнт використання тепловтрат при охолодженні за місяць, див. п. 1; Qht C 3 - сумарна теплопередача в період охолодження за місяць, див. п. 1; Qve preCool 3 - енергопотреба для попереднього охолодження вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

        - Оскільки енергопотреба в постійному охолоджені будівлі згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022, повина дорівнювати 0 або більше:

|  | QCnd31=0=0=0 кВт·год | (393) |
| --- | --- | --- |

      - Загальну енергопортебу для охолодження місяця березень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QCnd3=VsC1QCnd31V=30000·030000=0 кВт·год | (394) |
| --- | --- | --- |

де Vs C 1 - те саме, що у формулі (349); QC nd 3 1 - енергопотреба на охолодження для системи за місяць, див. п. 10.2.3.1.2; V - те саме, що у формулі (346).

    - Енергопортреби для охолодження місяця квітень, для кожної системи охолодження згідно з п. 7.2.2 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи охолодження №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи охолодження - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.1), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCndcont41=QgnC4−ηCls4QhtC4+QvepreCool4=3026.592−0.04805·62941.311+0=2.244 кВт·год | (395) |
| --- | --- | --- |

де Qgn C 4 - сумарні теплові надходження в період охолодження за місяць, див. п. 1; ηC ls 4 - безрозмірний коефіцієнт використання тепловтрат при охолодженні за місяць, див. п. 1; Qht C 4 - сумарна теплопередача в період охолодження за місяць, див. п. 1; Qve preCool 4 - енергопотреба для попереднього охолодження вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QCnd41=QCndcont41=2.244=2.244 кВт·год | (396) |
| --- | --- | --- |

де QC nd cont 4 1 - енергопотреба на охолодження за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.2.4.1.1.

      - Загальну енергопортебу для охолодження місяця квітень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QCnd4=VsC1QCnd41V=30000·2.24430000=2.244 кВт·год | (397) |
| --- | --- | --- |

де Vs C 1 - те саме, що у формулі (349); QC nd 4 1 - енергопотреба на охолодження для системи за місяць, див. п. 10.2.4.1.1; V - те саме, що у формулі (346).

    - Енергопортреби для охолодження місяця травень, для кожної системи охолодження згідно з п. 7.2.2 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи охолодження №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи охолодження - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.1), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCndcont51=QgnC5−ηCls5QhtC5+QvepreCool5=3200.475−0.07·45427.825+0=19.992 кВт·год | (398) |
| --- | --- | --- |

де Qgn C 5 - сумарні теплові надходження в період охолодження за місяць, див. п. 1; ηC ls 5 - безрозмірний коефіцієнт використання тепловтрат при охолодженні за місяць, див. п. 1; Qht C 5 - сумарна теплопередача в період охолодження за місяць, див. п. 1; Qve preCool 5 - енергопотреба для попереднього охолодження вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QCnd51=QCndcont51=19.992=19.992 кВт·год | (399) |
| --- | --- | --- |

де QC nd cont 5 1 - енергопотреба на охолодження за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.2.5.1.1.

      - Загальну енергопортебу для охолодження місяця травень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QCnd5=VsC1QCnd51V=30000·19.99230000=19.992 кВт·год | (400) |
| --- | --- | --- |

де Vs C 1 - те саме, що у формулі (349); QC nd 5 1 - енергопотреба на охолодження для системи за місяць, див. п. 10.2.5.1.1; V - те саме, що у формулі (346).

    - Енергопортреби для охолодження місяця червень, для кожної системи охолодження згідно з п. 7.2.2 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи охолодження №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи охолодження - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.1), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCndcont61=QgnC6−ηCls6QhtC6+QvepreCool6=3112.522−0.0908·33851.218+0=38.282 кВт·год | (401) |
| --- | --- | --- |

де Qgn C 6 - сумарні теплові надходження в період охолодження за місяць, див. п. 1; ηC ls 6 - безрозмірний коефіцієнт використання тепловтрат при охолодженні за місяць, див. п. 1; Qht C 6 - сумарна теплопередача в період охолодження за місяць, див. п. 1; Qve preCool 6 - енергопотреба для попереднього охолодження вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QCnd61=QCndcont61=38.282=38.282 кВт·год | (402) |
| --- | --- | --- |

де QC nd cont 6 1 - енергопотреба на охолодження за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.2.6.1.1.

      - Загальну енергопортебу для охолодження місяця червень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QCnd6=VsC1QCnd61V=30000·38.28230000=38.282 кВт·год | (403) |
| --- | --- | --- |

де Vs C 1 - те саме, що у формулі (349); QC nd 6 1 - енергопотреба на охолодження для системи за місяць, див. п. 10.2.6.1.1; V - те саме, що у формулі (346).

    - Енергопортреби для охолодження місяця липень, для кожної системи охолодження згідно з п. 7.2.2 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи охолодження №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи охолодження - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.1), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCndcont71=QgnC7−ηCls7QhtC7+QvepreCool7=3197.882−0.105·29935.618+0=53.973 кВт·год | (404) |
| --- | --- | --- |

де Qgn C 7 - сумарні теплові надходження в період охолодження за місяць, див. п. 1; ηC ls 7 - безрозмірний коефіцієнт використання тепловтрат при охолодженні за місяць, див. п. 1; Qht C 7 - сумарна теплопередача в період охолодження за місяць, див. п. 1; Qve preCool 7 - енергопотреба для попереднього охолодження вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QCnd71=QCndcont71=53.973=53.973 кВт·год | (405) |
| --- | --- | --- |

де QC nd cont 7 1 - енергопотреба на охолодження за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.2.7.1.1.

      - Загальну енергопортебу для охолодження місяця липень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QCnd7=VsC1QCnd71V=30000·53.97330000=53.973 кВт·год | (406) |
| --- | --- | --- |

де Vs C 1 - те саме, що у формулі (349); QC nd 7 1 - енергопотреба на охолодження для системи за місяць, див. п. 10.2.7.1.1; V - те саме, що у формулі (346).

    - Енергопортреби для охолодження місяця серпень, для кожної системи охолодження згідно з п. 7.2.2 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи охолодження №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи охолодження - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.1), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCndcont81=QgnC8−ηCls8QhtC8+QvepreCool8=3172.575−0.0985·31736.865+0=46.731 кВт·год | (407) |
| --- | --- | --- |

де Qgn C 8 - сумарні теплові надходження в період охолодження за місяць, див. п. 1; ηC ls 8 - безрозмірний коефіцієнт використання тепловтрат при охолодженні за місяць, див. п. 1; Qht C 8 - сумарна теплопередача в період охолодження за місяць, див. п. 1; Qve preCool 8 - енергопотреба для попереднього охолодження вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QCnd81=QCndcont81=46.731=46.731 кВт·год | (408) |
| --- | --- | --- |

де QC nd cont 8 1 - енергопотреба на охолодження за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.2.8.1.1.

      - Загальну енергопортебу для охолодження місяця серпень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QCnd8=VsC1QCnd81V=30000·46.73130000=46.731 кВт·год | (409) |
| --- | --- | --- |

де Vs C 1 - те саме, що у формулі (349); QC nd 8 1 - енергопотреба на охолодження для системи за місяць, див. п. 10.2.8.1.1; V - те саме, що у формулі (346).

    - Енергопортреби для охолодження місяця вересень, для кожної системи охолодження згідно з п. 7.2.2 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи охолодження №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи охолодження - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.1), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCndcont91=QgnC9−ηCls9QhtC9+QvepreCool9=2987.168−0.0655·45353.212+0=15.081 кВт·год | (410) |
| --- | --- | --- |

де Qgn C 9 - сумарні теплові надходження в період охолодження за місяць, див. п. 1; ηC ls 9 - безрозмірний коефіцієнт використання тепловтрат при охолодженні за місяць, див. п. 1; Qht C 9 - сумарна теплопередача в період охолодження за місяць, див. п. 1; Qve preCool 9 - енергопотреба для попереднього охолодження вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QCnd91=QCndcont91=15.081=15.081 кВт·год | (411) |
| --- | --- | --- |

де QC nd cont 9 1 - енергопотреба на охолодження за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.2.9.1.1.

      - Загальну енергопортебу для охолодження місяця вересень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QCnd9=VsC1QCnd91V=30000·15.08130000=15.081 кВт·год | (412) |
| --- | --- | --- |

де Vs C 1 - те саме, що у формулі (349); QC nd 9 1 - енергопотреба на охолодження для системи за місяць, див. п. 10.2.9.1.1; V - те саме, що у формулі (346).

    - Енергопортреби для охолодження місяця жовтень, для кожної системи охолодження згідно з п. 7.2.2 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи охолодження №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи охолодження - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.1), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCndcont101=QgnC10−ηCls10QhtC10+QvepreCool10=3026.051−0.04676·64680.022+0=1.354 кВт·год | (413) |
| --- | --- | --- |

де Qgn C 10 - сумарні теплові надходження в період охолодження за місяць, див. п. 1; ηC ls 10 - безрозмірний коефіцієнт використання тепловтрат при охолодженні за місяць, див. п. 1; Qht C 10 - сумарна теплопередача в період охолодження за місяць, див. п. 1; Qve preCool 10 - енергопотреба для попереднього охолодження вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

|  | QCnd101=QCndcont101=1.354=1.354 кВт·год | (414) |
| --- | --- | --- |

де QC nd cont 10 1 - енергопотреба на охолодження за постійного режиму для системи за місяць, див. п. 10.2.10.1.1.

      - Загальну енергопортебу для охолодження місяця жовтень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QCnd10=VsC1QCnd101V=30000·1.35430000=1.354 кВт·год | (415) |
| --- | --- | --- |

де Vs C 1 - те саме, що у формулі (349); QC nd 10 1 - енергопотреба на охолодження для системи за місяць, див. п. 10.2.10.1.1; V - те саме, що у формулі (346).

    - Енергопортреби для охолодження місяця листопад, для кожної системи охолодження згідно з п. 7.2.2 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи охолодження №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи охолодження - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.1), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCndcont111=QgnC11−ηCls11QhtC11+QvepreCool11=2851.633−0.03497·81719.382+0=−6.001 кВт·год | (416) |
| --- | --- | --- |

де Qgn C 11 - сумарні теплові надходження в період охолодження за місяць, див. п. 1; ηC ls 11 - безрозмірний коефіцієнт використання тепловтрат при охолодженні за місяць, див. п. 1; Qht C 11 - сумарна теплопередача в період охолодження за місяць, див. п. 1; Qve preCool 11 - енергопотреба для попереднього охолодження вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

        - Оскільки енергопотреба в постійному охолоджені будівлі згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022, повина дорівнювати 0 або більше:

|  | QCnd111=0=0=0 кВт·год | (417) |
| --- | --- | --- |

      - Загальну енергопортебу для охолодження місяця листопад, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QCnd11=VsC1QCnd111V=30000·030000=0 кВт·год | (418) |
| --- | --- | --- |

де Vs C 1 - те саме, що у формулі (349); QC nd 11 1 - енергопотреба на охолодження для системи за місяць, див. п. 10.2.11.1.2; V - те саме, що у формулі (346).

    - Енергопортреби для охолодження місяця грудень, для кожної системи охолодження згідно з п. 7.2.2 ДСТУ 9190:2022.

      - Для системи охолодження №1 (об'єм, який обслуговує система: 30000.00 м3):

        - Оскільки режим роботи системи охолодження - квазіпостійний (режим А) (п. 9.2.1.1), то для системи опалення енергопотребу визначаємо згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCndcont121=QgnC12−ηCls12QhtC12+QvepreCool12=2928.761−0.029·101332.034+0=−9.687 кВт·год | (419) |
| --- | --- | --- |

де Qgn C 12 - сумарні теплові надходження в період охолодження за місяць, див. п. 1; ηC ls 12 - безрозмірний коефіцієнт використання тепловтрат при охолодженні за місяць, див. п. 1; Qht C 12 - сумарна теплопередача в період охолодження за місяць, див. п. 1; Qve preCool 12 - енергопотреба для попереднього охолодження вентиляційного повітря за місяць, див. п. 1.

        - Оскільки енергопотреба в постійному охолоджені будівлі згідно з п. 7.2.2.1 ДСТУ 9190:2022, повина дорівнювати 0 або більше:

|  | QCnd121=0=0=0 кВт·год | (420) |
| --- | --- | --- |

      - Загальну енергопортебу для охолодження місяця грудень, визначаємо згідно п. 6.4.1.4 ДСТУ 9190:2022,

|  | QCnd12=VsC1QCnd121V=30000·030000=0 кВт·год | (421) |
| --- | --- | --- |

де Vs C 1 - те саме, що у формулі (349); QC nd 12 1 - енергопотреба на охолодження для системи за місяць, див. п. 10.2.12.1.2; V - те саме, що у формулі (346).

  - Визначимо річні енергопотреби на опалення та охолодження згідно з п. 14.1 ДСТУ 9190:2022.

    - Для опалення:

|  | QHndan=QHnd1+QHnd2+QHnd3+QHnd4+QHnd5+QHnd6+QHnd7+QHnd8+QHnd9+QHnd10+QHnd11+QHnd12=83319.242+70984.678+63783.382+39095.354+20616.659+9976.818+5496.254+7214.968+21437.742+40138.136+58036.397+76877.137=496976.767 кВт·год | (422) |
| --- | --- | --- |

де QH nd 1, див. п. 10.1.1.2; QH nd 2, див. п. 10.1.2.2; QH nd 3, див. п. 10.1.3.2; QH nd 4, див. п. 10.1.4.2; QH nd 5, див. п. 10.1.5.2; QH nd 6, див. п. 10.1.6.2; QH nd 7, див. п. 10.1.7.2; QH nd 8, див. п. 10.1.8.2; QH nd 9, див. п. 10.1.9.2; QH nd 10, див. п. 10.1.10.2; QH nd 11, див. п. 10.1.11.2; QH nd 12, див. п. 10.1.12.2.

    - Для охолодження:

|  | QCndan=QCnd1+QCnd2+QCnd3+QCnd4+QCnd5+QCnd6+QCnd7+QCnd8+QCnd9+QCnd10+QCnd11+QCnd12=0+0+0+2.244+19.992+38.282+53.973+46.731+15.081+1.354+0+0=177.657 кВт·год | (423) |
| --- | --- | --- |

де QC nd 1, див. п. 10.2.1.2; QC nd 2, див. п. 10.2.2.2; QC nd 3, див. п. 10.2.3.2; QC nd 4, див. п. 10.2.4.2; QC nd 5, див. п. 10.2.5.2; QC nd 6, див. п. 10.2.6.2; QC nd 7, див. п. 10.2.7.2; QC nd 8, див. п. 10.2.8.2; QC nd 9, див. п. 10.2.9.2; QC nd 10, див. п. 10.2.10.2; QC nd 11, див. п. 10.2.11.2; QC nd 12, див. п. 10.2.12.2.

Таблиця №10.1. Розрахунок енергопотреби на опалення

| Місяць | Qtr кВт*год | Qve кВт*год | QH,ht кВт*год | Qsol,H кВт*год | Qint кВт*год | QH,gn кВт*год | Qvepreheat кВт*год | γH | ηHgn | QHnd кВт*год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.4.10 | п.5.7 | п. В.1 | п.723 | п.6.3.4 | п. В.1 | 5.8 | п. В.3 | п. В.4 | 10.1.12.2 |
| січень | 14161.69 | 72103.51 | 86265.2 | 26.61 | 2928.88 | 2955.49 | 0 | 0.03 | 1 | 83319.24 |
| лютий | 12098.35 | 61598.1 | 73696.45 | 76.28 | 2645.44 | 2721.72 | 0 | 0.04 | 1 | 70984.68 |
| березень | 10975.31 | 55880.22 | 66855.53 | 159.58 | 2928.88 | 3088.46 | 0 | 0.05 | 0.99 | 63783.38 |
| квітень | 6909.53 | 35179.53 | 42089.07 | 200.83 | 2825.76 | 3026.59 | 0 | 0.07 | 0.99 | 39095.35 |
| травень | 3894.46 | 19828.46 | 23722.93 | 280.52 | 2919.95 | 3200.48 | 0 | 0.13 | 0.97 | 20616.66 |
| червень | 2112.83 | 10757.38 | 12870.21 | 286.76 | 2825.76 | 3112.52 | 0 | 0.24 | 0.93 | 9976.82 |
| липень | 1357.16 | 6909.92 | 8267.08 | 277.93 | 2919.95 | 3197.88 | 0 | 0.39 | 0.87 | 5496.25 |
| серпень | 1652.2 | 8412.08 | 10064.27 | 252.62 | 2919.95 | 3172.57 | 0 | 0.32 | 0.9 | 7214.97 |
| вересень | 3997.25 | 20351.8 | 24349.05 | 161.41 | 2825.76 | 2987.17 | 0 | 0.12 | 0.97 | 21437.74 |
| жовтень | 7080.85 | 36051.75 | 43132.6 | 97.17 | 2928.88 | 3026.05 | 0 | 0.07 | 0.99 | 40138.14 |
| листопад | 9993.13 | 50879.49 | 60872.62 | 17.23 | 2834.4 | 2851.63 | 0 | 0.05 | 0.99 | 58036.4 |
| грудень | 13099.56 | 66695.74 | 79795.31 | -0.12 | 2928.88 | 2928.76 | 0 | 0.04 | 1 | 76877.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | (кВт*год) | 496976.77 |

Таблиця №10.2. Розрахунок енергопотреби на охолодження

| Місяць | Qtr кВт*год | Qve кВт*год | QC,ht кВт*год | Qsol,C кВт*год | Qint кВт*год | QC,gn кВт*год | Qveprecool кВт*год | γC | ηCis | QCnd кВт*год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.4.10 | п.5.7 | п. В.1 | п.723 | п.6.3.4 | п. В.1 | 5.9 | п. В.3 | п. В.4 | 10.2.12.2 |
| січень | 17702.11 | 90097.92 | 107800.04 | 26.61 | 2928.88 | 2955.49 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| лютий | 15296.15 | 77852.36 | 93148.5 | 76.28 | 2645.44 | 2721.72 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| березень | 14515.73 | 73880.3 | 88396.03 | 159.58 | 2928.88 | 3088.46 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| квітень | 10335.75 | 52605.56 | 62941.31 | 200.83 | 2825.76 | 3026.59 | 0 | 0.05 | 0.05 | 2.24 |
| травень | 7434.89 | 37992.94 | 45427.82 | 280.52 | 2919.95 | 3200.48 | 0 | 0.07 | 0.07 | 19.99 |
| червень | 5539.05 | 28312.17 | 33851.22 | 286.76 | 2825.76 | 3112.52 | 0 | 0.09 | 0.09 | 38.28 |
| липень | 4897.58 | 25038.03 | 29935.62 | 277.93 | 2919.95 | 3197.88 | 0 | 0.11 | 0.11 | 53.97 |
| серпень | 5192.62 | 26544.24 | 31736.86 | 252.62 | 2919.95 | 3172.57 | 0 | 0.1 | 0.1 | 46.73 |
| вересень | 7423.47 | 37929.75 | 45353.21 | 161.41 | 2825.76 | 2987.17 | 0 | 0.07 | 0.07 | 15.08 |
| жовтень | 10621.27 | 54058.75 | 64680.02 | 97.17 | 2928.88 | 3026.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 1.35 |
| листопад | 13419.34 | 68300.04 | 81719.38 | 17.23 | 2834.4 | 2851.63 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| грудень | 16639.99 | 84692.05 | 101332.03 | -0.12 | 2928.88 | 2928.76 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | (кВт*год) | 177.66 |

- Тривалість опалюваного періоду та періоду охолодження для сезоннозалежнмих технічних засобів

  - Визначимо годин опалення щомісяця відповідно до табл. 3 ДСТУ-Н Б В.1.1-27 (м. Львів початок опалення 18.10 кінець 15.4 ):

top1=744год

top2=672год

top3=744год

top4=336год

top5=0год

top6=0год

top7=0год

top8=0год

top9=0год

top10=336год

top11=720год

top12=744год

  - Сумарна тривалість:

|  | topan=top1+top2+top3+top4+top5+top6+top7+top8+top9+top10+top11+top12=744+672+744+336+0+0+0+0+0+336+720+744=4296 год | (424) |
| --- | --- | --- |

де top 1..top 12, див. п. 1.

  - Тривалість опалювального періоду прийнято згідно з таблицею  З ДСТУ-Н Б В.1.1-27 (перехід черех 8 °С), як для м. Львів, і становить 179 діб або 4296 год.

|  | tHop=4296год | (425) |
| --- | --- | --- |

  - Тривалість періоду охолодження (без врахування періоду невикористання) визначена згідно з 15.3.4 на основі даних таблиці А.6 додатка А ДСТУ 9190:2022 для м. Львів, і становить 462 год. Період невикористання визначаємо згідно з приміткою до п. 15.3.4 та табл. 7 ДСТУ 9190:2022, дорівнює 0 год

|  | tCop=462год | (426) |
| --- | --- | --- |

- Загальне енергоспоживання підсистеми тепловіддачі/виділення під час опалення

  - Розрахунок системи опалення № 1:

    - Система опалення водяна з вільнообтічними нагрівальними поверхнями (радіаторами). Температурний напір складає - 42.5K. Регулювання температури повітря в приміщенні - ПІ-регулювання. Система - двотрубна. Система налагоджена. Наявне автоматичне регулювання перепаду тиску в терморегуляторах або електронних регуляторах витрати теплоносія на опалювальних приладах (автоматичних регуляторах температури повітря у приміщенні).. Розташування приладів опалення - біля вікна без радіаційного захисту.  Висота приміщень опалення - 3.00 м.

    - Загальні тепловтрати підсистеми тепловіддачі/виділення.

      - Енергія виходу від підсистеми тепловіддавання/виділення за конкретний місяць є енергопотребою в опаленні за конкретний місяць, що визначенозгідно з п. 10.1.12.2 згідно з п. 15.4.2.1 ДСТУ 9190:2022. З врахуванням п. 6.4.1.4 визначаємо її якчастку від об'єму, що обслуговує дана система

|  | QHemout11=VsH1QHnd1V=30000·83319.24230000=83319.242 кВт·год | (427) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 1 - те саме, що у формулі (422).

|  | QHemout21=VsH1QHnd2V=30000·70984.67830000=70984.678 кВт·год | (428) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 2 - те саме, що у формулі (422).

|  | QHemout31=VsH1QHnd3V=30000·63783.38230000=63783.382 кВт·год | (429) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 3 - те саме, що у формулі (422).

|  | QHemout41=VsH1QHnd4V=30000·39095.35430000=39095.354 кВт·год | (430) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 4 - те саме, що у формулі (422).

|  | QHemout51=VsH1QHnd5V=30000·20616.65930000=20616.659 кВт·год | (431) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 5 - те саме, що у формулі (422).

|  | QHemout61=VsH1QHnd6V=30000·9976.81830000=9976.818 кВт·год | (432) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 6 - те саме, що у формулі (422).

|  | QHemout71=VsH1QHnd7V=30000·5496.25430000=5496.254 кВт·год | (433) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 7 - те саме, що у формулі (422).

|  | QHemout81=VsH1QHnd8V=30000·7214.96830000=7214.968 кВт·год | (434) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 8 - те саме, що у формулі (422).

|  | QHemout91=VsH1QHnd9V=30000·21437.74230000=21437.742 кВт·год | (435) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 9 - те саме, що у формулі (422).

|  | QHemout101=VsH1QHnd10V=30000·40138.13630000=40138.136 кВт·год | (436) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 10 - те саме, що у формулі (422).

|  | QHemout111=VsH1QHnd11V=30000·58036.39730000=58036.397 кВт·год | (437) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 11 - те саме, що у формулі (422).

|  | QHemout121=VsH1QHnd12V=30000·76877.13730000=76877.137 кВт·год | (438) |
| --- | --- | --- |

де Vs H 1, V - те саме, що у формулі (346); QH nd 12 - те саме, що у формулі (422).

      - Визначимо коефіцієнт, що враховує гідравлічне налагодження системи згідно з табл. 18 ДСТУ 9190:2022

fhydr1=0.98

      - коефіцієнт, що враховує застосування періодичного теплового режиму приймаємо згідно пю 15.4.2.1 ДСТУ 9190:2022:

fim1=1

      - Коефіцієнт, що враховує променеву складову теплового потоку визначаємо згідно з п. 15.4.2.2-15.4.2.6 ДСТУ 9190:2022

frad1=1

      - Визначимо загальний рівень ефективності для тепловіддавальної складової системи згідно з формулою (104) ДСТУ 9190:2022

        - Складові загального рівня ефективності, для вільнообтічних нагрівальних поверхонь, визначаємо згідно з табл. 17 ДСТУ 9190:2022  на основі опису в п. 12.1.1

ηstr11=0.93 ηstr21=0.83

        - Складову загального рівня ефективності, для вільнообтічних нагрівальних поверхонь, яка враховує вертикальний профіль температури повітря приміщення, розраховуємо як середнє значення «температурного напору» та «питомих тепловтрат зовнішніх огороджувальних конструкцій» за формулою (105) ДСТУ 9190:2022.

|  | ηstr1=ηstr11+ηstr212=0.93+0.832=0.88 | (439) |
| --- | --- | --- |

де ηstr 1 1..ηstr 2 1, див. п. 1.

        - Складова загального рівня ефективності, яка враховує регулювання температури приміщення згідно з табл. 17 ДСТУ 9190:2022:

ηctr1=0.97

        - Складову загального рівня ефективності, ля вільнообтічних нагрівальних поверхонь, яка враховує питомі втрати зовнішніх огороджень, розраховуємо згідно з табл. 17 ДСТУ 9190:2022 на основі опису в п. 12.1.1

ηemb1=1

        - Загальний рівень ефективності для тепловіддавальної складової системи:

|  | ηem1=14−ηstr1+ηctr1+ηemb1=14−0.88+0.97+1=0.87 | (440) |
| --- | --- | --- |

де ηstr 1, див. п. 12.1.2.5.2; ηctr 1, ηemb 1, див. п. 1.

      - Загальні тепловтрати підсистеми тепловіддачі/виділення розраховуємо згідно з п. 15.4.2.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QHemls11=fhydr1fim1frad1ηem1−1QHemout11=0.98·1·10.87−1·83319.242=10581.544 кВт·год | (441) |
| --- | --- | --- |

де fhydr 1, fim 1, frad 1, див. п. 1; ηem 1 - загальний рівень ефективності підсистеми тепловіддачі опалення, див. п. 12.1.2.5.5; QH em out 1 1 - енергія виходу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.1.

|  | QHemls21=fhydr1fim1frad1ηem1−1QHemout21=0.98·1·10.87−1·70984.678=9015.054 кВт·год | (442) |
| --- | --- | --- |

де fhydr 1, fim 1, frad 1, ηem 1 - те саме, що у формулі (441); QH em out 2 1 - енергія виходу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.1.

|  | QHemls31=fhydr1fim1frad1ηem1−1QHemout31=0.98·1·10.87−1·63783.382=8100.49 кВт·год | (443) |
| --- | --- | --- |

де fhydr 1, fim 1, frad 1, ηem 1 - те саме, що у формулі (441); QH em out 3 1 - енергія виходу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.1.

|  | QHemls41=fhydr1fim1frad1ηem1−1QHemout41=0.98·1·10.87−1·39095.354=4965.11 кВт·год | (444) |
| --- | --- | --- |

де fhydr 1, fim 1, frad 1, ηem 1 - те саме, що у формулі (441); QH em out 4 1 - енергія виходу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.1.

|  | QHemls51=fhydr1fim1frad1ηem1−1QHemout51=0.98·1·10.87−1·20616.659=2618.316 кВт·год | (445) |
| --- | --- | --- |

де fhydr 1, fim 1, frad 1, ηem 1 - те саме, що у формулі (441); QH em out 5 1 - енергія виходу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.1.

|  | QHemls61=fhydr1fim1frad1ηem1−1QHemout61=0.98·1·10.87−1·9976.818=1267.056 кВт·год | (446) |
| --- | --- | --- |

де fhydr 1, fim 1, frad 1, ηem 1 - те саме, що у формулі (441); QH em out 6 1 - енергія виходу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.1.

|  | QHemls71=fhydr1fim1frad1ηem1−1QHemout71=0.98·1·10.87−1·5496.254=698.024 кВт·год | (447) |
| --- | --- | --- |

де fhydr 1, fim 1, frad 1, ηem 1 - те саме, що у формулі (441); QH em out 7 1 - енергія виходу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.1.

|  | QHemls81=fhydr1fim1frad1ηem1−1QHemout81=0.98·1·10.87−1·7214.968=916.301 кВт·год | (448) |
| --- | --- | --- |

де fhydr 1, fim 1, frad 1, ηem 1 - те саме, що у формулі (441); QH em out 8 1 - енергія виходу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.1.

|  | QHemls91=fhydr1fim1frad1ηem1−1QHemout91=0.98·1·10.87−1·21437.742=2722.593 кВт·год | (449) |
| --- | --- | --- |

де fhydr 1, fim 1, frad 1, ηem 1 - те саме, що у формулі (441); QH em out 9 1 - енергія виходу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.1.

|  | QHemls101=fhydr1fim1frad1ηem1−1QHemout101=0.98·1·10.87−1·40138.136=5097.543 кВт·год | (450) |
| --- | --- | --- |

де fhydr 1, fim 1, frad 1, ηem 1 - те саме, що у формулі (441); QH em out 10 1 - енергія виходу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.1.

|  | QHemls111=fhydr1fim1frad1ηem1−1QHemout111=0.98·1·10.87−1·58036.397=7370.622 кВт·год | (451) |
| --- | --- | --- |

де fhydr 1, fim 1, frad 1, ηem 1 - те саме, що у формулі (441); QH em out 11 1 - енергія виходу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.1.

|  | QHemls121=fhydr1fim1frad1ηem1−1QHemout121=0.98·1·10.87−1·76877.137=9763.396 кВт·год | (452) |
| --- | --- | --- |

де fhydr 1, fim 1, frad 1, ηem 1 - те саме, що у формулі (441); QH em out 12 1 - енергія виходу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.1.

    - Згідно з 15.4.3.4 додаткову енергію для підсистеми тепловіддачі/виділення в розрахунках не враховуємо.

    - Енеоргію входу до підсистеми тепловіддачі/виділення розраховуємо згідно п. 15.4.4 ДСТУ 9190:2022

|  | QHemin11=QHemout11+1−0.8ηHgn1QHemls11=83319.242+1−0.8·0.997·10581.544=85462.866 кВт·год | (453) |
| --- | --- | --- |

де QH em out 1 1 - те саме, що у формулі (441); ηH gn 1 - те саме, що у формулі (350); QH em ls 1 1 - загальні тепловтрати підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.6.

|  | QHemin21=QHemout21+1−0.8ηHgn2QHemls21=70984.678+1−0.8·0.996·9015.054=72814.035 кВт·год | (454) |
| --- | --- | --- |

де QH em out 2 1 - те саме, що у формулі (442); ηH gn 2 - те саме, що у формулі (353); QH em ls 2 1 - загальні тепловтрати підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.6.

|  | QHemin31=QHemout31+1−0.8ηHgn3QHemls31=63783.382+1−0.8·0.995·8100.49=65437.71 кВт·год | (455) |
| --- | --- | --- |

де QH em out 3 1 - те саме, що у формулі (443); ηH gn 3 - те саме, що у формулі (356); QH em ls 3 1 - загальні тепловтрати підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.6.

|  | QHemin41=QHemout41+1−0.8ηHgn4QHemls41=39095.354+1−0.8·0.989·4965.11=40131.526 кВт·год | (456) |
| --- | --- | --- |

де QH em out 4 1 - те саме, що у формулі (444); ηH gn 4 - те саме, що у формулі (359); QH em ls 4 1 - загальні тепловтрати підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.6.

|  | QHemin51=QHemout51+1−0.8ηHgn5QHemls51=20616.659+1−0.8·0.971·2618.316=21201.977 кВт·год | (457) |
| --- | --- | --- |

де QH em out 5 1 - те саме, що у формулі (445); ηH gn 5 - те саме, що у формулі (362); QH em ls 5 1 - загальні тепловтрати підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.6.

|  | QHemin61=QHemout61+1−0.8ηHgn6QHemls61=9976.818+1−0.8·0.93·1267.056=10301.592 кВт·год | (458) |
| --- | --- | --- |

де QH em out 6 1 - те саме, що у формулі (446); ηH gn 6 - те саме, що у формулі (365); QH em ls 6 1 - загальні тепловтрати підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.6.

|  | QHemin71=QHemout71+1−0.8ηHgn7QHemls71=5496.254+1−0.8·0.866·698.024=5710.432 кВт·год | (459) |
| --- | --- | --- |

де QH em out 7 1 - те саме, що у формулі (447); ηH gn 7 - те саме, що у формулі (368); QH em ls 7 1 - загальні тепловтрати підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.6.

|  | QHemin81=QHemout81+1−0.8ηHgn8QHemls81=7214.968+1−0.8·0.898·916.301=7472.921 кВт·год | (460) |
| --- | --- | --- |

де QH em out 8 1 - те саме, що у формулі (448); ηH gn 8 - те саме, що у формулі (371); QH em ls 8 1 - загальні тепловтрати підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.6.

|  | QHemin91=QHemout91+1−0.8ηHgn9QHemls91=21437.742+1−0.8·0.975·2722.593=22037.574 кВт·год | (461) |
| --- | --- | --- |

де QH em out 9 1 - те саме, що у формулі (449); ηH gn 9 - те саме, що у формулі (374); QH em ls 9 1 - загальні тепловтрати підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.6.

|  | QHemin101=QHemout101+1−0.8ηHgn10QHemls101=40138.136+1−0.8·0.99·5097.543=41200.214 кВт·год | (462) |
| --- | --- | --- |

де QH em out 10 1 - те саме, що у формулі (450); ηH gn 10 - те саме, що у формулі (377); QH em ls 10 1 - загальні тепловтрати підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.6.

|  | QHemin111=QHemout111+1−0.8ηHgn11QHemls111=58036.397+1−0.8·0.995·7370.622=59542.39 кВт·год | (463) |
| --- | --- | --- |

де QH em out 11 1 - те саме, що у формулі (451); ηH gn 11 - те саме, що у формулі (380); QH em ls 11 1 - загальні тепловтрати підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.6.

|  | QHemin121=QHemout121+1−0.8ηHgn12QHemls121=76877.137+1−0.8·0.996·9763.396=78858.059 кВт·год | (464) |
| --- | --- | --- |

де QH em out 12 1 - те саме, що у формулі (452); ηH gn 12 - те саме, що у формулі (383); QH em ls 12 1 - загальні тепловтрати підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.2.6.

Значення використаних змінних обчислено в п. 12.1.2.1, В.4.13, 12.1.2.6

- Загальне енергоспоживання підсистеми розподілення під час опалення

  - Загальні тепловтрати підсистеми розподілення.

    - Трубопроводи ізольовані, відкрито прокладені. Товщина теплоізоляції приблизно дорівнює зовнішньому діаметру трубопроводу (будівлі побудовані після 2014 року). Запірно-регулювальна арматура - ізольована. Засоби кріплення - ізольовані. Стояки розташовані біля зовнішніх стін будівлі

    - Розрахунок довжини трубопроводів

      - Довжину трубопроводів, що містяться в некондиціонованих об'ємах визначено згідно з проектними даними:

LV=10м

      - Довжину трубопроводів збільшуємо на 1

|  | LV=LV+1100LV+1100LV=10.2+1100·10.2+1100·10.2=10.2 м | (465) |
| --- | --- | --- |

де LV - довжина трубопроводів у некондиціонованих об'ємах, див. п. 1.

      - Довжину трубопроводів, стояків, визначено згідно з проектними даними:

LS=11м

      - Довжину трубопроводів збільшуємо на 1

|  | LS=LS+1100LS+1100LS=11.22+1100·11.22+1100·11.22=11.22 м | (466) |
| --- | --- | --- |

де LS - довжина трубопроводів-стояків, див. п. 1.

      - Довжину трубопроводів, горизонтальні гілки, визначено згідно з проектними даними:

LA=12м

      - Довжину трубопроводів збільшуємо на 1

|  | LA=LA+1100LA+1100LA=12.24+1100·12.24+1100·12.24=12.24 м | (467) |
| --- | --- | --- |

де LA - довжина горизонтальних гілок трубопроводів, див. п. 1.

    - Середню температуру теплоносія в зоні упродовж кожного місяця, визначаємо за температурним графіком регулювання теплоносія за погодними умовами за середньомісячної температури зовнішнього середовища відповідного місяця (табл. А.2 додатка А ДСТУ 9190:2022). Розрахунок виконаємо аналітичним методом.

      - Показник нелінійності приладів тепловіддачі приймаємо:

nem=0.15

      - Розрахункова температура теплоносія на подачі та на звороті (70/50):

θsup=70°С θret=50°С

      - Відносний тепловий потік та температура теплоносія на подачі та звороті для кожного місяця:

|  | q1=θintsetH−θe1θintsetH−θeroz=19−−419−−22=0.561 | (468) |
| --- | --- | --- |

де θint set H, θe 1 - те саме, що у формулі (54); θe roz - середньомісячна температура зовнішнього повітря, див. п. 1.

|  | q2=θintsetH−θe2θintsetH−θeroz=19−−2.719−−22=0.529 | (469) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 2 - те саме, що у формулі (55); θe roz - те саме, що у формулі (468).

|  | q3=θintsetH−θe3θintsetH−θeroz=19−1.419−−22=0.4293 | (470) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 3 - те саме, що у формулі (56); θe roz - те саме, що у формулі (468).

|  | q4=θintsetH−θe4θintsetH−θeroz=19−7.919−−22=0.2707 | (471) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 4 - те саме, що у формулі (57); θe roz - те саме, що у формулі (468).

|  | q5=θintsetH−θe5θintsetH−θeroz=19−13.419−−22=0.1366 | (472) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 5 - те саме, що у формулі (58); θe roz - те саме, що у формулі (468).

|  | q6=θintsetH−θe6θintsetH−θeroz=19−16.319−−22=0.0659 | (473) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 6 - те саме, що у формулі (59); θe roz - те саме, що у формулі (468).

|  | q7=θintsetH−θe7θintsetH−θeroz=19−17.719−−22=0.03171 | (474) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 7 - те саме, що у формулі (60); θe roz - те саме, що у формулі (468).

|  | q8=θintsetH−θe8θintsetH−θeroz=19−17.219−−22=0.0439 | (475) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 8 - те саме, що у формулі (61); θe roz - те саме, що у формулі (468).

|  | q9=θintsetH−θe9θintsetH−θeroz=19−1319−−22=0.1463 | (476) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 9 - те саме, що у формулі (62); θe roz - те саме, що у формулі (468).

|  | q10=θintsetH−θe10θintsetH−θeroz=19−819−−22=0.2683 | (477) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 10 - те саме, що у формулі (63); θe roz - те саме, що у формулі (468).

|  | q11=θintsetH−θe11θintsetH−θeroz=19−2.519−−22=0.4024 | (478) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 11 - те саме, що у формулі (64); θe roz - те саме, що у формулі (468).

|  | q12=θintsetH−θe12θintsetH−θeroz=19−−2.219−−22=0.517 | (479) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θe 12 - те саме, що у формулі (65); θe roz - те саме, що у формулі (468).

      - Температура теплоносія на подачі:

|  | θmsup1=θintsetH+0.5θsup−θretq1+0.5θsup+θret−2θintsetHq111+nem=19+0.5·70−50·0.561+0.5·70+50−2·19·0.56111+0.15=49.411 °С | (480) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup - розрахункова температура теплоносія на подачі, див. п. 1; θret - розрахункова температура теплоносія на звороті, див. п. 1; q1, див. п. 13.1.3.3; nem - показник нелінійності приладів тепловіддачі, див. п. 1.

|  | θmsup2=θintsetH+0.5θsup−θretq2+0.5θsup+θret−2θintsetHq211+nem=19+0.5·70−50·0.529+0.5·70+50−2·19·0.52911+0.15=47.87 °С | (481) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q2, див. п. 13.1.3.3.

|  | θmsup3=θintsetH+0.5θsup−θretq3+0.5θsup+θret−2θintsetHq311+nem=19+0.5·70−50·0.4293+0.5·70+50−2·19·0.429311+0.15=42.945 °С | (482) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q3, див. п. 13.1.3.3.

|  | θmsup4=θintsetH+0.5θsup−θretq4+0.5θsup+θret−2θintsetHq411+nem=19+0.5·70−50·0.2707+0.5·70+50−2·19·0.270711+0.15=34.87 °С | (483) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q4, див. п. 13.1.3.3.

|  | θmsup5=θintsetH+0.5θsup−θretq5+0.5θsup+θret−2θintsetHq511+nem=19+0.5·70−50·0.1366+0.5·70+50−2·19·0.136611+0.15=27.626 °С | (484) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q5, див. п. 13.1.3.3.

|  | θmsup6=θintsetH+0.5θsup−θretq6+0.5θsup+θret−2θintsetHq611+nem=19+0.5·70−50·0.0659+0.5·70+50−2·19·0.065911+0.15=23.509 °С | (485) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q6, див. п. 13.1.3.3.

|  | θmsup7=θintsetH+0.5θsup−θretq7+0.5θsup+θret−2θintsetHq711+nem=19+0.5·70−50·0.03171+0.5·70+50−2·19·0.0317111+0.15=21.356 °С | (486) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q7, див. п. 13.1.3.3.

|  | θmsup8=θintsetH+0.5θsup−θretq8+0.5θsup+θret−2θintsetHq811+nem=19+0.5·70−50·0.0439+0.5·70+50−2·19·0.043911+0.15=22.145 °С | (487) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q8, див. п. 13.1.3.3.

|  | θmsup9=θintsetH+0.5θsup−θretq9+0.5θsup+θret−2θintsetHq911+nem=19+0.5·70−50·0.1463+0.5·70+50−2·19·0.146311+0.15=28.173 °С | (488) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q9, див. п. 13.1.3.3.

|  | θmsup10=θintsetH+0.5θsup−θretq10+0.5θsup+θret−2θintsetHq1011+nem=19+0.5·70−50·0.2683+0.5·70+50−2·19·0.268311+0.15=34.742 °С | (489) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q10, див. п. 13.1.3.3.

|  | θmsup11=θintsetH+0.5θsup−θretq11+0.5θsup+θret−2θintsetHq1111+nem=19+0.5·70−50·0.4024+0.5·70+50−2·19·0.402411+0.15=41.604 °С | (490) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q11, див. п. 13.1.3.3.

|  | θmsup12=θintsetH+0.5θsup−θretq12+0.5θsup+θret−2θintsetHq1211+nem=19+0.5·70−50·0.517+0.5·70+50−2·19·0.51711+0.15=47.275 °С | (491) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q12, див. п. 13.1.3.3.

      - Температура теплоносія на звороті для кожного місяця:

|  | θmret1=θintsetH−0.5θsup−θretq1+0.5θsup+θret−2θintsetHq111+nem=19−0.5·70−50·0.561+0.5·70+50−2·19·0.56111+0.15=38.192 °С | (492) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, q1, nem - те саме, що у формулі (480).

|  | θmret2=θintsetH−0.5θsup−θretq2+0.5θsup+θret−2θintsetHq211+nem=19−0.5·70−50·0.529+0.5·70+50−2·19·0.52911+0.15=37.285 °С | (493) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q2 - те саме, що у формулі (481).

|  | θmret3=θintsetH−0.5θsup−θretq3+0.5θsup+θret−2θintsetHq311+nem=19−0.5·70−50·0.4293+0.5·70+50−2·19·0.429311+0.15=34.36 °С | (494) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q3 - те саме, що у формулі (482).

|  | θmret4=θintsetH−0.5θsup−θretq4+0.5θsup+θret−2θintsetHq411+nem=19−0.5·70−50·0.2707+0.5·70+50−2·19·0.270711+0.15=29.455 °С | (495) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q4 - те саме, що у формулі (483).

|  | θmret5=θintsetH−0.5θsup−θretq5+0.5θsup+θret−2θintsetHq511+nem=19−0.5·70−50·0.1366+0.5·70+50−2·19·0.136611+0.15=24.895 °С | (496) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q5 - те саме, що у формулі (484).

|  | θmret6=θintsetH−0.5θsup−θretq6+0.5θsup+θret−2θintsetHq611+nem=19−0.5·70−50·0.0659+0.5·70+50−2·19·0.065911+0.15=22.191 °С | (497) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q6 - те саме, що у формулі (485).

|  | θmret7=θintsetH−0.5θsup−θretq7+0.5θsup+θret−2θintsetHq711+nem=19−0.5·70−50·0.03171+0.5·70+50−2·19·0.0317111+0.15=20.722 °С | (498) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q7 - те саме, що у формулі (486).

|  | θmret8=θintsetH−0.5θsup−θretq8+0.5θsup+θret−2θintsetHq811+nem=19−0.5·70−50·0.0439+0.5·70+50−2·19·0.043911+0.15=21.267 °С | (499) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q8 - те саме, що у формулі (487).

|  | θmret9=θintsetH−0.5θsup−θretq9+0.5θsup+θret−2θintsetHq911+nem=19−0.5·70−50·0.1463+0.5·70+50−2·19·0.146311+0.15=25.246 °С | (500) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q9 - те саме, що у формулі (488).

|  | θmret10=θintsetH−0.5θsup−θretq10+0.5θsup+θret−2θintsetHq1011+nem=19−0.5·70−50·0.2683+0.5·70+50−2·19·0.268311+0.15=29.376 °С | (501) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q10 - те саме, що у формулі (489).

|  | θmret11=θintsetH−0.5θsup−θretq11+0.5θsup+θret−2θintsetHq1111+nem=19−0.5·70−50·0.4024+0.5·70+50−2·19·0.402411+0.15=33.556 °С | (502) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q11 - те саме, що у формулі (490).

|  | θmret12=θintsetH−0.5θsup−θretq12+0.5θsup+θret−2θintsetHq1211+nem=19−0.5·70−50·0.517+0.5·70+50−2·19·0.51711+0.15=36.934 °С | (503) |
| --- | --- | --- |

де θint set H - те саме, що у формулі (54); θsup, θret, nem - те саме, що у формулі (480); q12 - те саме, що у формулі (491).

Значення використаних змінних обчислено в п. 2.1, 4.1.2

      - Середня температура теплоносія для кожного місяця:

|  | θm1=0.5θmsup1+θmret1=0.5·49.411+38.192=43.801 °С | (504) |
| --- | --- | --- |

де θm sup 1 - температура теплоносія на подачі за місяць, див. п. 13.1.3.4; θm ret 1 - температура теплоносія на звороті за місяць, див. п. 13.1.3.5.

|  | θm2=0.5θmsup2+θmret2=0.5·47.87+37.285=42.578 °С | (505) |
| --- | --- | --- |

де θm sup 2 - температура теплоносія на подачі за місяць, див. п. 13.1.3.4; θm ret 2 - температура теплоносія на звороті за місяць, див. п. 13.1.3.5.

|  | θm3=0.5θmsup3+θmret3=0.5·42.945+34.36=38.652 °С | (506) |
| --- | --- | --- |

де θm sup 3 - температура теплоносія на подачі за місяць, див. п. 13.1.3.4; θm ret 3 - температура теплоносія на звороті за місяць, див. п. 13.1.3.5.

|  | θm4=0.5θmsup4+θmret4=0.5·34.87+29.455=32.163 °С | (507) |
| --- | --- | --- |

де θm sup 4 - температура теплоносія на подачі за місяць, див. п. 13.1.3.4; θm ret 4 - температура теплоносія на звороті за місяць, див. п. 13.1.3.5.

|  | θm5=0.5θmsup5+θmret5=0.5·27.626+24.895=26.26 °С | (508) |
| --- | --- | --- |

де θm sup 5 - температура теплоносія на подачі за місяць, див. п. 13.1.3.4; θm ret 5 - температура теплоносія на звороті за місяць, див. п. 13.1.3.5.

|  | θm6=0.5θmsup6+θmret6=0.5·23.509+22.191=22.85 °С | (509) |
| --- | --- | --- |

де θm sup 6 - температура теплоносія на подачі за місяць, див. п. 13.1.3.4; θm ret 6 - температура теплоносія на звороті за місяць, див. п. 13.1.3.5.

|  | θm7=0.5θmsup7+θmret7=0.5·21.356+20.722=21.039 °С | (510) |
| --- | --- | --- |

де θm sup 7 - температура теплоносія на подачі за місяць, див. п. 13.1.3.4; θm ret 7 - температура теплоносія на звороті за місяць, див. п. 13.1.3.5.

|  | θm8=0.5θmsup8+θmret8=0.5·22.145+21.267=21.706 °С | (511) |
| --- | --- | --- |

де θm sup 8 - температура теплоносія на подачі за місяць, див. п. 13.1.3.4; θm ret 8 - температура теплоносія на звороті за місяць, див. п. 13.1.3.5.

|  | θm9=0.5θmsup9+θmret9=0.5·28.173+25.246=26.709 °С | (512) |
| --- | --- | --- |

де θm sup 9 - температура теплоносія на подачі за місяць, див. п. 13.1.3.4; θm ret 9 - температура теплоносія на звороті за місяць, див. п. 13.1.3.5.

|  | θm10=0.5θmsup10+θmret10=0.5·34.742+29.376=32.059 °С | (513) |
| --- | --- | --- |

де θm sup 10 - температура теплоносія на подачі за місяць, див. п. 13.1.3.4; θm ret 10 - температура теплоносія на звороті за місяць, див. п. 13.1.3.5.

|  | θm11=0.5θmsup11+θmret11=0.5·41.604+33.556=37.58 °С | (514) |
| --- | --- | --- |

де θm sup 11 - температура теплоносія на подачі за місяць, див. п. 13.1.3.4; θm ret 11 - температура теплоносія на звороті за місяць, див. п. 13.1.3.5.

|  | θm12=0.5θmsup12+θmret12=0.5·47.275+36.934=42.105 °С | (515) |
| --- | --- | --- |

де θm sup 12 - температура теплоносія на подачі за місяць, див. п. 13.1.3.4; θm ret 12 - температура теплоносія на звороті за місяць, див. п. 13.1.3.5.

    - Лінійні коефіцієнти теплопередачі трубопроводів визначені згідно з таблицею 24 ДСТУ 9190:2022 на основі опису з п. 13.1.1 становлять:

ΨLV1=0.2Втм·К ΨLS1=0.3Втм·К ΨLA1=0.4Втм·К

    - Загальні тепловтрати підсистеми розподілення розраховуємо згідно п. 15.5.2.1 ДСТУ 9190:2022

      - Для трубопроводів, що містяться в некондиціонованому об'ємі

|  | QHdislsV1=0.001ΨLV1LVθm1−θe1top1=0.001·0.2·10.2·43.801−−4·744=72.551 кВт·год | (516) |
| --- | --- | --- |

де ΨL V 1 - лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводів у некондиціонованих об'ємах, див. п. 1; LV - те саме, що у формулі (465); θm 1 - середня температура теплоносія за місяць, див. п. 13.1.3.6; θe 1 - те саме, що у формулі (54); top 1 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsV2=0.001ΨLV1LVθm2−θe2top2=0.001·0.2·10.2·42.578−−2.7·672=62.07 кВт·год | (517) |
| --- | --- | --- |

де ΨL V 1 - те саме, що у формулі (516); LV - те саме, що у формулі (465); θm 2 - середня температура теплоносія за місяць, див. п. 13.1.3.6; θe 2 - те саме, що у формулі (55); top 2 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsV3=0.001ΨLV1LVθm3−θe3top3=0.001·0.2·10.2·38.652−1.4·744=56.54 кВт·год | (518) |
| --- | --- | --- |

де ΨL V 1 - те саме, що у формулі (516); LV - те саме, що у формулі (465); θm 3 - середня температура теплоносія за місяць, див. п. 13.1.3.6; θe 3 - те саме, що у формулі (56); top 3 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsV4=0.001ΨLV1LVθm4−θe4top4=0.001·0.2·10.2·32.163−7.9·336=16.631 кВт·год | (519) |
| --- | --- | --- |

де ΨL V 1 - те саме, що у формулі (516); LV - те саме, що у формулі (465); θm 4 - середня температура теплоносія за місяць, див. п. 13.1.3.6; θe 4 - те саме, що у формулі (57); top 4 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsV5=0.001ΨLV1LVθm5−θe5top5=0.001·0.2·10.2·26.26−13.4·0=0 кВт·год | (520) |
| --- | --- | --- |

де ΨL V 1 - те саме, що у формулі (516); LV - те саме, що у формулі (465); θm 5 - середня температура теплоносія за місяць, див. п. 13.1.3.6; θe 5 - те саме, що у формулі (58); top 5 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsV6=0.001ΨLV1LVθm6−θe6top6=0.001·0.2·10.2·22.85−16.3·0=0 кВт·год | (521) |
| --- | --- | --- |

де ΨL V 1 - те саме, що у формулі (516); LV - те саме, що у формулі (465); θm 6 - середня температура теплоносія за місяць, див. п. 13.1.3.6; θe 6 - те саме, що у формулі (59); top 6 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsV7=0.001ΨLV1LVθm7−θe7top7=0.001·0.2·10.2·21.039−17.7·0=0 кВт·год | (522) |
| --- | --- | --- |

де ΨL V 1 - те саме, що у формулі (516); LV - те саме, що у формулі (465); θm 7 - середня температура теплоносія за місяць, див. п. 13.1.3.6; θe 7 - те саме, що у формулі (60); top 7 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsV8=0.001ΨLV1LVθm8−θe8top8=0.001·0.2·10.2·21.706−17.2·0=0 кВт·год | (523) |
| --- | --- | --- |

де ΨL V 1 - те саме, що у формулі (516); LV - те саме, що у формулі (465); θm 8 - середня температура теплоносія за місяць, див. п. 13.1.3.6; θe 8 - те саме, що у формулі (61); top 8 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsV9=0.001ΨLV1LVθm9−θe9top9=0.001·0.2·10.2·26.709−13·0=0 кВт·год | (524) |
| --- | --- | --- |

де ΨL V 1 - те саме, що у формулі (516); LV - те саме, що у формулі (465); θm 9 - середня температура теплоносія за місяць, див. п. 13.1.3.6; θe 9 - те саме, що у формулі (62); top 9 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsV10=0.001ΨLV1LVθm10−θe10top10=0.001·0.2·10.2·32.059−8·336=16.491 кВт·год | (525) |
| --- | --- | --- |

де ΨL V 1 - те саме, що у формулі (516); LV - те саме, що у формулі (465); θm 10 - середня температура теплоносія за місяць, див. п. 13.1.3.6; θe 10 - те саме, що у формулі (63); top 10 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsV11=0.001ΨLV1LVθm11−θe11top11=0.001·0.2·10.2·37.58−2.5·720=51.525 кВт·год | (526) |
| --- | --- | --- |

де ΨL V 1 - те саме, що у формулі (516); LV - те саме, що у формулі (465); θm 11 - середня температура теплоносія за місяць, див. п. 13.1.3.6; θe 11 - те саме, що у формулі (64); top 11 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsV12=0.001ΨLV1LVθm12−θe12top12=0.001·0.2·10.2·42.105−−2.2·744=67.244 кВт·год | (527) |
| --- | --- | --- |

де ΨL V 1 - те саме, що у формулі (516); LV - те саме, що у формулі (465); θm 12 - середня температура теплоносія за місяць, див. п. 13.1.3.6; θe 12 - те саме, що у формулі (65); top 12 - те саме, що у формулі (424).

      - Для вертикальних трубопроводів (стояків):

|  | QHdislsS1=0.001ΨLS1LSθm1−θe1top1=0.001·0.3·11.22·43.801−−4·744=119.709 кВт·год | (528) |
| --- | --- | --- |

де ΨL S 1 - лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводів-стояків, див. п. 1; LS - те саме, що у формулі (466); θm 1 - те саме, що у формулі (516); θe 1 - те саме, що у формулі (54); top 1 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsS2=0.001ΨLS1LSθm2−θe2top2=0.001·0.3·11.22·42.578−−2.7·672=102.416 кВт·год | (529) |
| --- | --- | --- |

де ΨL S 1 - те саме, що у формулі (528); LS - те саме, що у формулі (466); θm 2 - те саме, що у формулі (517); θe 2 - те саме, що у формулі (55); top 2 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsS3=0.001ΨLS1LSθm3−θe3top3=0.001·0.3·11.22·38.652−1.4·744=93.292 кВт·год | (530) |
| --- | --- | --- |

де ΨL S 1 - те саме, що у формулі (528); LS - те саме, що у формулі (466); θm 3 - те саме, що у формулі (518); θe 3 - те саме, що у формулі (56); top 3 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsS4=0.001ΨLS1LSθm4−θe4top4=0.001·0.3·11.22·32.163−7.9·336=27.44 кВт·год | (531) |
| --- | --- | --- |

де ΨL S 1 - те саме, що у формулі (528); LS - те саме, що у формулі (466); θm 4 - те саме, що у формулі (519); θe 4 - те саме, що у формулі (57); top 4 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsS5=0.001ΨLS1LSθm5−θe5top5=0.001·0.3·11.22·26.26−13.4·0=0 кВт·год | (532) |
| --- | --- | --- |

де ΨL S 1 - те саме, що у формулі (528); LS - те саме, що у формулі (466); θm 5 - те саме, що у формулі (520); θe 5 - те саме, що у формулі (58); top 5 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsS6=0.001ΨLS1LSθm6−θe6top6=0.001·0.3·11.22·22.85−16.3·0=0 кВт·год | (533) |
| --- | --- | --- |

де ΨL S 1 - те саме, що у формулі (528); LS - те саме, що у формулі (466); θm 6 - те саме, що у формулі (521); θe 6 - те саме, що у формулі (59); top 6 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsS7=0.001ΨLS1LSθm7−θe7top7=0.001·0.3·11.22·21.039−17.7·0=0 кВт·год | (534) |
| --- | --- | --- |

де ΨL S 1 - те саме, що у формулі (528); LS - те саме, що у формулі (466); θm 7 - те саме, що у формулі (522); θe 7 - те саме, що у формулі (60); top 7 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsS8=0.001ΨLS1LSθm8−θe8top8=0.001·0.3·11.22·21.706−17.2·0=0 кВт·год | (535) |
| --- | --- | --- |

де ΨL S 1 - те саме, що у формулі (528); LS - те саме, що у формулі (466); θm 8 - те саме, що у формулі (523); θe 8 - те саме, що у формулі (61); top 8 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsS9=0.001ΨLS1LSθm9−θe9top9=0.001·0.3·11.22·26.709−13·0=0 кВт·год | (536) |
| --- | --- | --- |

де ΨL S 1 - те саме, що у формулі (528); LS - те саме, що у формулі (466); θm 9 - те саме, що у формулі (524); θe 9 - те саме, що у формулі (62); top 9 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsS10=0.001ΨLS1LSθm10−θe10top10=0.001·0.3·11.22·32.059−8·336=27.211 кВт·год | (537) |
| --- | --- | --- |

де ΨL S 1 - те саме, що у формулі (528); LS - те саме, що у формулі (466); θm 10 - те саме, що у формулі (525); θe 10 - те саме, що у формулі (63); top 10 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsS11=0.001ΨLS1LSθm11−θe11top11=0.001·0.3·11.22·37.58−2.5·720=85.017 кВт·год | (538) |
| --- | --- | --- |

де ΨL S 1 - те саме, що у формулі (528); LS - те саме, що у формулі (466); θm 11 - те саме, що у формулі (526); θe 11 - те саме, що у формулі (64); top 11 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsS12=0.001ΨLS1LSθm12−θe12top12=0.001·0.3·11.22·42.105−−2.2·744=110.952 кВт·год | (539) |
| --- | --- | --- |

де ΨL S 1 - те саме, що у формулі (528); LS - те саме, що у формулі (466); θm 12 - те саме, що у формулі (527); θe 12 - те саме, що у формулі (65); top 12 - те саме, що у формулі (424).

      - Для горизонтальних трубопроводів (з'єднувальних):

|  | QHdislsA1=0.001ΨLA1LAθm1−θe1top1=0.001·0.4·12.24·43.801−−4·744=174.122 кВт·год | (540) |
| --- | --- | --- |

де ΨL A 1 - лінійний коефіцієнт теплопередачі горизонтальних гілок трубопроводів, див. п. 1; LA - те саме, що у формулі (467); θm 1 - те саме, що у формулі (516); θe 1 - те саме, що у формулі (54); top 1 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsA2=0.001ΨLA1LAθm2−θe2top2=0.001·0.4·12.24·42.578−−2.7·672=148.969 кВт·год | (541) |
| --- | --- | --- |

де ΨL A 1 - те саме, що у формулі (540); LA - те саме, що у формулі (467); θm 2 - те саме, що у формулі (517); θe 2 - те саме, що у формулі (55); top 2 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsA3=0.001ΨLA1LAθm3−θe3top3=0.001·0.4·12.24·38.652−1.4·744=135.697 кВт·год | (542) |
| --- | --- | --- |

де ΨL A 1 - те саме, що у формулі (540); LA - те саме, що у формулі (467); θm 3 - те саме, що у формулі (518); θe 3 - те саме, що у формулі (56); top 3 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsA4=0.001ΨLA1LAθm4−θe4top4=0.001·0.4·12.24·32.163−7.9·336=39.913 кВт·год | (543) |
| --- | --- | --- |

де ΨL A 1 - те саме, що у формулі (540); LA - те саме, що у формулі (467); θm 4 - те саме, що у формулі (519); θe 4 - те саме, що у формулі (57); top 4 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsA5=0.001ΨLA1LAθm5−θe5top5=0.001·0.4·12.24·26.26−13.4·0=0 кВт·год | (544) |
| --- | --- | --- |

де ΨL A 1 - те саме, що у формулі (540); LA - те саме, що у формулі (467); θm 5 - те саме, що у формулі (520); θe 5 - те саме, що у формулі (58); top 5 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsA6=0.001ΨLA1LAθm6−θe6top6=0.001·0.4·12.24·22.85−16.3·0=0 кВт·год | (545) |
| --- | --- | --- |

де ΨL A 1 - те саме, що у формулі (540); LA - те саме, що у формулі (467); θm 6 - те саме, що у формулі (521); θe 6 - те саме, що у формулі (59); top 6 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsA7=0.001ΨLA1LAθm7−θe7top7=0.001·0.4·12.24·21.039−17.7·0=0 кВт·год | (546) |
| --- | --- | --- |

де ΨL A 1 - те саме, що у формулі (540); LA - те саме, що у формулі (467); θm 7 - те саме, що у формулі (522); θe 7 - те саме, що у формулі (60); top 7 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsA8=0.001ΨLA1LAθm8−θe8top8=0.001·0.4·12.24·21.706−17.2·0=0 кВт·год | (547) |
| --- | --- | --- |

де ΨL A 1 - те саме, що у формулі (540); LA - те саме, що у формулі (467); θm 8 - те саме, що у формулі (523); θe 8 - те саме, що у формулі (61); top 8 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsA9=0.001ΨLA1LAθm9−θe9top9=0.001·0.4·12.24·26.709−13·0=0 кВт·год | (548) |
| --- | --- | --- |

де ΨL A 1 - те саме, що у формулі (540); LA - те саме, що у формулі (467); θm 9 - те саме, що у формулі (524); θe 9 - те саме, що у формулі (62); top 9 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsA10=0.001ΨLA1LAθm10−θe10top10=0.001·0.4·12.24·32.059−8·336=39.579 кВт·год | (549) |
| --- | --- | --- |

де ΨL A 1 - те саме, що у формулі (540); LA - те саме, що у формулі (467); θm 10 - те саме, що у формулі (525); θe 10 - те саме, що у формулі (63); top 10 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsA11=0.001ΨLA1LAθm11−θe11top11=0.001·0.4·12.24·37.58−2.5·720=123.661 кВт·год | (550) |
| --- | --- | --- |

де ΨL A 1 - те саме, що у формулі (540); LA - те саме, що у формулі (467); θm 11 - те саме, що у формулі (526); θe 11 - те саме, що у формулі (64); top 11 - те саме, що у формулі (424).

|  | QHdislsA12=0.001ΨLA1LAθm12−θe12top12=0.001·0.4·12.24·42.105−−2.2·744=161.385 кВт·год | (551) |
| --- | --- | --- |

де ΨL A 1 - те саме, що у формулі (540); LA - те саме, що у формулі (467); θm 12 - те саме, що у формулі (527); θe 12 - те саме, що у формулі (65); top 12 - те саме, що у формулі (424).

  - Утилізовані та неутилізовані тепловтрат підсистеми розподілення.

    - Неутилізаційні тепловтрати — тепловтрати трубопроводів у типу Lv. Розрахунок неутилізаційних тепловтрат здійснюють згідно з 15.5.2 ДСТУ 9190:2022 (п. 13.1.5.1), результати розраховувань наведені в таблиці ___

QHdislsnrbl1=72.551кВт·год

QHdislsnrbl2=62.07кВт·год

QHdislsnrbl3=56.54кВт·год

QHdislsnrbl4=16.631кВт·год

QHdislsnrbl5=0кВт·год

QHdislsnrbl6=0кВт·год

QHdislsnrbl7=0кВт·год

QHdislsnrbl8=0кВт·год

QHdislsnrbl9=0кВт·год

QHdislsnrbl10=16.491кВт·год

QHdislsnrbl11=51.525кВт·год

QHdislsnrbl12=67.244кВт·год

    - Утилізаційні тепловтрати — тепловтрати трубопроводів у типу Ls та La. Розрахунок Утилізаційних тепловтрат здійснюють згідно з 15.5.2 ДСТУ 9190:2022 (п. 13.1.5.2 та 13.1.5.3), результати розраховувань наведені в таблиці ___

|  | QHdislsrbl1=QHdislsS1+QHdislsA1=119.709+174.122=293.831 кВт·год | (552) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls S 1 - тепловтрати вертикальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.2; QH dis ls A 1 - тепловтрати горизонтальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.3.

|  | QHdislsrbl2=QHdislsS2+QHdislsA2=102.416+148.969=251.385 кВт·год | (553) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls S 2 - тепловтрати вертикальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.2; QH dis ls A 2 - тепловтрати горизонтальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.3.

|  | QHdislsrbl3=QHdislsS3+QHdislsA3=93.292+135.697=228.988 кВт·год | (554) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls S 3 - тепловтрати вертикальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.2; QH dis ls A 3 - тепловтрати горизонтальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.3.

|  | QHdislsrbl4=QHdislsS4+QHdislsA4=27.44+39.913=67.354 кВт·год | (555) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls S 4 - тепловтрати вертикальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.2; QH dis ls A 4 - тепловтрати горизонтальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.3.

|  | QHdislsrbl5=QHdislsS5+QHdislsA5=0+0=0 кВт·год | (556) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls S 5 - тепловтрати вертикальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.2; QH dis ls A 5 - тепловтрати горизонтальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.3.

|  | QHdislsrbl6=QHdislsS6+QHdislsA6=0+0=0 кВт·год | (557) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls S 6 - тепловтрати вертикальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.2; QH dis ls A 6 - тепловтрати горизонтальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.3.

|  | QHdislsrbl7=QHdislsS7+QHdislsA7=0+0=0 кВт·год | (558) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls S 7 - тепловтрати вертикальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.2; QH dis ls A 7 - тепловтрати горизонтальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.3.

|  | QHdislsrbl8=QHdislsS8+QHdislsA8=0+0=0 кВт·год | (559) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls S 8 - тепловтрати вертикальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.2; QH dis ls A 8 - тепловтрати горизонтальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.3.

|  | QHdislsrbl9=QHdislsS9+QHdislsA9=0+0=0 кВт·год | (560) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls S 9 - тепловтрати вертикальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.2; QH dis ls A 9 - тепловтрати горизонтальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.3.

|  | QHdislsrbl10=QHdislsS10+QHdislsA10=27.211+39.579=66.79 кВт·год | (561) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls S 10 - тепловтрати вертикальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.2; QH dis ls A 10 - тепловтрати горизонтальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.3.

|  | QHdislsrbl11=QHdislsS11+QHdislsA11=85.017+123.661=208.678 кВт·год | (562) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls S 11 - тепловтрати вертикальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.2; QH dis ls A 11 - тепловтрати горизонтальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.3.

|  | QHdislsrbl12=QHdislsS12+QHdislsA12=110.952+161.385=272.337 кВт·год | (563) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls S 12 - тепловтрати вертикальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.2; QH dis ls A 12 - тепловтрати горизонтальних трубопроводів опалення за місяць, див. п. 13.1.5.3.

    - Утилізовані тепловтрати розраховують згідно з формулою (115), за методикою відповідно до п. 15.5.3 ДСТУ 9190:2022 результати розраховувань наведені в таблиці ___

|  | QHdislsrvd1=0.9QHdislsrbl1ηHgn1=293.831·0.9·0.997=263.595 кВт·год | (564) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls rbl 1 - утилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.2; ηH gn 1 - те саме, що у формулі (350).

|  | QHdislsrvd2=0.9QHdislsrbl2ηHgn2=251.385·0.9·0.996=225.42 кВт·год | (565) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls rbl 2 - утилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.2; ηH gn 2 - те саме, що у формулі (353).

|  | QHdislsrvd3=0.9QHdislsrbl3ηHgn3=228.988·0.9·0.995=205.001 кВт·год | (566) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls rbl 3 - утилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.2; ηH gn 3 - те саме, що у формулі (356).

|  | QHdislsrvd4=0.9QHdislsrbl4ηHgn4=67.354·0.9·0.989=59.96 кВт·год | (567) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls rbl 4 - утилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.2; ηH gn 4 - те саме, що у формулі (359).

|  | QHdislsrvd5=0.9QHdislsrbl5ηHgn5=0·0.9·0.971=0 кВт·год | (568) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls rbl 5 - утилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.2; ηH gn 5 - те саме, що у формулі (362).

|  | QHdislsrvd6=0.9QHdislsrbl6ηHgn6=0·0.9·0.93=0 кВт·год | (569) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls rbl 6 - утилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.2; ηH gn 6 - те саме, що у формулі (365).

|  | QHdislsrvd7=0.9QHdislsrbl7ηHgn7=0·0.9·0.866=0 кВт·год | (570) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls rbl 7 - утилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.2; ηH gn 7 - те саме, що у формулі (368).

|  | QHdislsrvd8=0.9QHdislsrbl8ηHgn8=0·0.9·0.898=0 кВт·год | (571) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls rbl 8 - утилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.2; ηH gn 8 - те саме, що у формулі (371).

|  | QHdislsrvd9=0.9QHdislsrbl9ηHgn9=0·0.9·0.975=0 кВт·год | (572) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls rbl 9 - утилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.2; ηH gn 9 - те саме, що у формулі (374).

|  | QHdislsrvd10=0.9QHdislsrbl10ηHgn10=66.79·0.9·0.99=59.483 кВт·год | (573) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls rbl 10 - утилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.2; ηH gn 10 - те саме, що у формулі (377).

|  | QHdislsrvd11=0.9QHdislsrbl11ηHgn11=208.678·0.9·0.995=186.795 кВт·год | (574) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls rbl 11 - утилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.2; ηH gn 11 - те саме, що у формулі (380).

|  | QHdislsrvd12=0.9QHdislsrbl12ηHgn12=272.337·0.9·0.996=244.217 кВт·год | (575) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls rbl 12 - утилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.2; ηH gn 12 - те саме, що у формулі (383).

    - Утилізовані тепловтрати розраховують згідно з формулою (116), за методикою відповідно до п. 15.5.3 ДСТУ 9190:2022, результати розраховувань наведені в таблиці ___

|  | QHdislsnrvd1=QHdislsnrbl1+QHdislsrbl1−QHdislsrvd1=72.550886+293.831−263.595=102.787 кВт·год | (576) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls nrbl 1 - неутилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 1; QH dis ls rbl 1 - те саме, що у формулі (564); QH dis ls rvd 1 - утилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.3.

|  | QHdislsnrvd2=QHdislsnrbl2+QHdislsrbl2−QHdislsrvd2=62.070336+251.385−225.42=88.035 кВт·год | (577) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls nrbl 2 - неутилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 1; QH dis ls rbl 2 - те саме, що у формулі (565); QH dis ls rvd 2 - утилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.3.

|  | QHdislsnrvd3=QHdislsnrbl3+QHdislsrbl3−QHdislsrvd3=56.540341+228.988−205.001=80.528 кВт·год | (578) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls nrbl 3 - неутилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 1; QH dis ls rbl 3 - те саме, що у формулі (566); QH dis ls rvd 3 - утилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.3.

|  | QHdislsnrvd4=QHdislsnrbl4+QHdislsrbl4−QHdislsrvd4=16.630514+67.354−59.96=24.024 кВт·год | (579) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls nrbl 4 - неутилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 1; QH dis ls rbl 4 - те саме, що у формулі (567); QH dis ls rvd 4 - утилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.3.

|  | QHdislsnrvd5=QHdislsnrbl5+QHdislsrbl5−QHdislsrvd5=0+0−0=0 кВт·год | (580) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls nrbl 5 - неутилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 1; QH dis ls rbl 5 - те саме, що у формулі (568); QH dis ls rvd 5 - утилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.3.

|  | QHdislsnrvd6=QHdislsnrbl6+QHdislsrbl6−QHdislsrvd6=0+0−0=0 кВт·год | (581) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls nrbl 6 - неутилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 1; QH dis ls rbl 6 - те саме, що у формулі (569); QH dis ls rvd 6 - утилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.3.

|  | QHdislsnrvd7=QHdislsnrbl7+QHdislsrbl7−QHdislsrvd7=0+0−0=0 кВт·год | (582) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls nrbl 7 - неутилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 1; QH dis ls rbl 7 - те саме, що у формулі (570); QH dis ls rvd 7 - утилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.3.

|  | QHdislsnrvd8=QHdislsnrbl8+QHdislsrbl8−QHdislsrvd8=0+0−0=0 кВт·год | (583) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls nrbl 8 - неутилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 1; QH dis ls rbl 8 - те саме, що у формулі (571); QH dis ls rvd 8 - утилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.3.

|  | QHdislsnrvd9=QHdislsnrbl9+QHdislsrbl9−QHdislsrvd9=0+0−0=0 кВт·год | (584) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls nrbl 9 - неутилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 1; QH dis ls rbl 9 - те саме, що у формулі (572); QH dis ls rvd 9 - утилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.3.

|  | QHdislsnrvd10=QHdislsnrbl10+QHdislsrbl10−QHdislsrvd10=16.491249+66.79−59.483=23.798 кВт·год | (585) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls nrbl 10 - неутилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 1; QH dis ls rbl 10 - те саме, що у формулі (573); QH dis ls rvd 10 - утилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.3.

|  | QHdislsnrvd11=QHdislsnrbl11+QHdislsrbl11−QHdislsrvd11=51.525447+208.678−186.795=73.408 кВт·год | (586) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls nrbl 11 - неутилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 1; QH dis ls rbl 11 - те саме, що у формулі (574); QH dis ls rvd 11 - утилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.3.

|  | QHdislsnrvd12=QHdislsnrbl12+QHdislsrbl12−QHdislsrvd12=67.243765+272.337−244.217=95.364 кВт·год | (587) |
| --- | --- | --- |

де QH dis ls nrbl 12 - неутилізаційні тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 1; QH dis ls rbl 12 - те саме, що у формулі (575); QH dis ls rvd 12 - утилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.3.

  - Додаткова енергія підсистеми розподілення.

    - Змінний режим опалення враховуємо як для системи що працює 7 днів на тиждень та 24 годин на день згідно з п. 15.5.4.2 ДСТУ 9190:2022. Насоси в черговому режимі - працюють.

fiman=0.69

    - Площу, що обслуговує один насос прийнято:

Afz1=1000м2

    - Річну потребу в додатковій енергії визначаємо згідно з табл. 25 ДСТУ 9190:2022, як для системи розподілення де генератори зі стандартним об'ємом води, система двотрубна, тип системи віддачі - радіатори, тип керування насосами - некерований:

WHdisauxan5000=463кВт·год

    - Кількість насосів приймаємо:

npump=Af1Afz1=10001000≈1шт

    - Значення додаткової енергії для підсистеми розподілення визначаємо за формулою (117) ДСТУ 9190:2022:

|  | WHdisauxan=WHdisauxan+fimanWHdisauxan5000npumptopan5000=274.489+0.69·463·1·42965000=274.489 кВт·годрік | (588) |
| --- | --- | --- |

де WH dis aux an - додаткова енергія підсистеми розподілення опалення, див. п. 1; fim an, див. п. 1; WH dis aux an 5000 - річна потреба в додатковій енергії підсистеми розподілення опалення за 5000 годин, див. п. 1; npump - показник степеня в законі повітропроникності шару, див. п. 1; top an, див. п. 11.2.

    - Утилізаційні та утилізовані тепловтрати від додаткової енергії не враховуємо згідно з п 15.5.5.2 ДСТУ 9190:2022:

  - Енергія входу в підсистему розподілення.

    - Енергію входу визначаємо згідно з п. 15.5.6 ДСТУ 9190:2022

      - Енергія виходу підсистеми розподілення дорівнює енергії входу підсистеми тепловіддачі:

|  | QHdisout1=QHemin11=85462.866=85462.866 кВт·год | (589) |
| --- | --- | --- |

де QH em in 1 1 - енергія входу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.4.

|  | QHdisout2=QHemin21=72814.035=72814.035 кВт·год | (590) |
| --- | --- | --- |

де QH em in 2 1 - енергія входу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.4.

|  | QHdisout3=QHemin31=65437.71=65437.71 кВт·год | (591) |
| --- | --- | --- |

де QH em in 3 1 - енергія входу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.4.

|  | QHdisout4=QHemin41=40131.526=40131.526 кВт·год | (592) |
| --- | --- | --- |

де QH em in 4 1 - енергія входу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.4.

|  | QHdisout5=QHemin51=21201.977=21201.977 кВт·год | (593) |
| --- | --- | --- |

де QH em in 5 1 - енергія входу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.4.

|  | QHdisout6=QHemin61=10301.592=10301.592 кВт·год | (594) |
| --- | --- | --- |

де QH em in 6 1 - енергія входу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.4.

|  | QHdisout7=QHemin71=5710.432=5710.432 кВт·год | (595) |
| --- | --- | --- |

де QH em in 7 1 - енергія входу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.4.

|  | QHdisout8=QHemin81=7472.921=7472.921 кВт·год | (596) |
| --- | --- | --- |

де QH em in 8 1 - енергія входу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.4.

|  | QHdisout9=QHemin91=22037.574=22037.574 кВт·год | (597) |
| --- | --- | --- |

де QH em in 9 1 - енергія входу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.4.

|  | QHdisout10=QHemin101=41200.214=41200.214 кВт·год | (598) |
| --- | --- | --- |

де QH em in 10 1 - енергія входу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.4.

|  | QHdisout11=QHemin111=59542.39=59542.39 кВт·год | (599) |
| --- | --- | --- |

де QH em in 11 1 - енергія входу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.4.

|  | QHdisout12=QHemin121=78858.059=78858.059 кВт·год | (600) |
| --- | --- | --- |

де QH em in 12 1 - енергія входу підсистеми тепловіддачі опалення для системи за місяць, див. п. 12.1.4.

Значення використаних змінних обчислено в п. 12.1.4

    - Енергія входу:

|  | QHdisin1=QHdisout1+QHdislsnrvd1=85462.866+102.787=85565.653 кВт·год | (601) |
| --- | --- | --- |

де QH dis out 1 - енергія виходу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.1.1; QH dis ls nrvd 1 - неутилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.4.

|  | QHdisin2=QHdisout2+QHdislsnrvd2=72814.035+88.035=72902.071 кВт·год | (602) |
| --- | --- | --- |

де QH dis out 2 - енергія виходу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.1.1; QH dis ls nrvd 2 - неутилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.4.

|  | QHdisin3=QHdisout3+QHdislsnrvd3=65437.71+80.528=65518.237 кВт·год | (603) |
| --- | --- | --- |

де QH dis out 3 - енергія виходу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.1.1; QH dis ls nrvd 3 - неутилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.4.

|  | QHdisin4=QHdisout4+QHdislsnrvd4=40131.526+24.024=40155.551 кВт·год | (604) |
| --- | --- | --- |

де QH dis out 4 - енергія виходу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.1.1; QH dis ls nrvd 4 - неутилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.4.

|  | QHdisin5=QHdisout5+QHdislsnrvd5=21201.977+0=21201.977 кВт·год | (605) |
| --- | --- | --- |

де QH dis out 5 - енергія виходу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.1.1; QH dis ls nrvd 5 - неутилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.4.

|  | QHdisin6=QHdisout6+QHdislsnrvd6=10301.592+0=10301.592 кВт·год | (606) |
| --- | --- | --- |

де QH dis out 6 - енергія виходу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.1.1; QH dis ls nrvd 6 - неутилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.4.

|  | QHdisin7=QHdisout7+QHdislsnrvd7=5710.432+0=5710.432 кВт·год | (607) |
| --- | --- | --- |

де QH dis out 7 - енергія виходу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.1.1; QH dis ls nrvd 7 - неутилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.4.

|  | QHdisin8=QHdisout8+QHdislsnrvd8=7472.921+0=7472.921 кВт·год | (608) |
| --- | --- | --- |

де QH dis out 8 - енергія виходу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.1.1; QH dis ls nrvd 8 - неутилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.4.

|  | QHdisin9=QHdisout9+QHdislsnrvd9=22037.574+0=22037.574 кВт·год | (609) |
| --- | --- | --- |

де QH dis out 9 - енергія виходу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.1.1; QH dis ls nrvd 9 - неутилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.4.

|  | QHdisin10=QHdisout10+QHdislsnrvd10=41200.214+23.798=41224.012 кВт·год | (610) |
| --- | --- | --- |

де QH dis out 10 - енергія виходу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.1.1; QH dis ls nrvd 10 - неутилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.4.

|  | QHdisin11=QHdisout11+QHdislsnrvd11=59542.39+73.408=59615.798 кВт·год | (611) |
| --- | --- | --- |

де QH dis out 11 - енергія виходу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.1.1; QH dis ls nrvd 11 - неутилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.4.

|  | QHdisin12=QHdisout12+QHdislsnrvd12=78858.059+95.364=78953.423 кВт·год | (612) |
| --- | --- | --- |

де QH dis out 12 - енергія виходу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.1.1; QH dis ls nrvd 12 - неутилізовані тепловтрати підсистеми розподілення опалення за місяць, див. п. 13.2.4.

Значення використаних змінних обчислено в п. 13.2.4

|  | QHdisin11=QHdisin1=85565.653=85565.653 кВт·год | (613) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 1 - енергія входу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.2.

|  | QHdisin21=QHdisin2=72902.071=72902.071 кВт·год | (614) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 2 - енергія входу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.2.

|  | QHdisin31=QHdisin3=65518.237=65518.237 кВт·год | (615) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 3 - енергія входу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.2.

|  | QHdisin41=QHdisin4=40155.551=40155.551 кВт·год | (616) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 4 - енергія входу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.2.

|  | QHdisin51=QHdisin5=21201.977=21201.977 кВт·год | (617) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 5 - енергія входу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.2.

|  | QHdisin61=QHdisin6=10301.592=10301.592 кВт·год | (618) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 6 - енергія входу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.2.

|  | QHdisin71=QHdisin7=5710.432=5710.432 кВт·год | (619) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 7 - енергія входу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.2.

|  | QHdisin81=QHdisin8=7472.921=7472.921 кВт·год | (620) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 8 - енергія входу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.2.

|  | QHdisin91=QHdisin9=22037.574=22037.574 кВт·год | (621) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 9 - енергія входу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.2.

|  | QHdisin101=QHdisin10=41224.012=41224.012 кВт·год | (622) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 10 - енергія входу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.2.

|  | QHdisin111=QHdisin11=59615.798=59615.798 кВт·год | (623) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 11 - енергія входу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.2.

|  | QHdisin121=QHdisin12=78953.423=78953.423 кВт·год | (624) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 12 - енергія входу підсистеми розподілення опалення, див. п. 13.4.2.

- Загальне енергоспоживання підсистеми виробництва/генерування теплоти під час опалення

Розрахунок виконуємо згідно з вимогами розділу 15.6 ДСТУ 9190

  - Енергія виходу від підсистем виробництва/генерування та акумулювання теплоти.

    - Загальна енергія виходу з підсистеми виробництва/генерування та акумулювання теплоти дорівнює енергії входу в підсистему розподілення згідно з п. 15.6.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QHgenout11=QHdisin11=85565.653=85565.653 кВт·год | (625) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 1 1 - енергія входу підсистеми розподілення опалення для системи за місяць, див. п. 13.4.2.

|  | QHgenout21=QHdisin21=72902.071=72902.071 кВт·год | (626) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 2 1 - енергія входу підсистеми розподілення опалення для системи за місяць, див. п. 13.4.2.

|  | QHgenout31=QHdisin31=65518.237=65518.237 кВт·год | (627) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 3 1 - енергія входу підсистеми розподілення опалення для системи за місяць, див. п. 13.4.2.

|  | QHgenout41=QHdisin41=40155.551=40155.551 кВт·год | (628) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 4 1 - енергія входу підсистеми розподілення опалення для системи за місяць, див. п. 13.4.2.

|  | QHgenout51=QHdisin51=21201.977=21201.977 кВт·год | (629) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 5 1 - енергія входу підсистеми розподілення опалення для системи за місяць, див. п. 13.4.2.

|  | QHgenout61=QHdisin61=10301.592=10301.592 кВт·год | (630) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 6 1 - енергія входу підсистеми розподілення опалення для системи за місяць, див. п. 13.4.2.

|  | QHgenout71=QHdisin71=5710.432=5710.432 кВт·год | (631) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 7 1 - енергія входу підсистеми розподілення опалення для системи за місяць, див. п. 13.4.2.

|  | QHgenout81=QHdisin81=7472.921=7472.921 кВт·год | (632) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 8 1 - енергія входу підсистеми розподілення опалення для системи за місяць, див. п. 13.4.2.

|  | QHgenout91=QHdisin91=22037.574=22037.574 кВт·год | (633) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 9 1 - енергія входу підсистеми розподілення опалення для системи за місяць, див. п. 13.4.2.

|  | QHgenout101=QHdisin101=41224.012=41224.012 кВт·год | (634) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 10 1 - енергія входу підсистеми розподілення опалення для системи за місяць, див. п. 13.4.2.

|  | QHgenout111=QHdisin111=59615.798=59615.798 кВт·год | (635) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 11 1 - енергія входу підсистеми розподілення опалення для системи за місяць, див. п. 13.4.2.

|  | QHgenout121=QHdisin121=78953.423=78953.423 кВт·год | (636) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 12 1 - енергія входу підсистеми розподілення опалення для системи за місяць, див. п. 13.4.2.

Значення використаних змінних обчислено в п. 706

  - Тепловтрати підсистем виробництва/генерування та акумулювання теплоти.

    - Коефіцієнт ефективності підсистем виробництва/генерування та акумулювання теплоти приймаємо згідно з даними табл. 26 ДСТУ 9190:2022, для випадку котел з автоматичною або ручною функцією увімк/вимк

ηHgen1=0.71

    - Загальні тепловтрати підсистем виробництва/генерування та акумулювання теплоти упродовж кожного місяця, розраховують згідно з п. 15.6.2.3 ДСТУ 9190:2022:

|  | QHgenls11=QHgenout111−ηHgen1ηHgen1=85565.653·1−0.710.71=34949.351 кВт·год | (637) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 1 1 - енергія виходу підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.1.1; ηH gen 1 - ефективність підсистеми генерування та акумулювання опалення, див. п. 1.

|  | QHgenls21=QHgenout211−ηHgen1ηHgen1=72902.071·1−0.710.71=29776.902 кВт·год | (638) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 2 1 - енергія виходу підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.1.1; ηH gen 1 - те саме, що у формулі (637).

|  | QHgenls31=QHgenout311−ηHgen1ηHgen1=65518.237·1−0.710.71=26760.97 кВт·год | (639) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 3 1 - енергія виходу підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.1.1; ηH gen 1 - те саме, що у формулі (637).

|  | QHgenls41=QHgenout411−ηHgen1ηHgen1=40155.551·1−0.710.71=16401.563 кВт·год | (640) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 4 1 - енергія виходу підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.1.1; ηH gen 1 - те саме, що у формулі (637).

|  | QHgenls51=QHgenout511−ηHgen1ηHgen1=21201.977·1−0.710.71=8659.962 кВт·год | (641) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 5 1 - енергія виходу підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.1.1; ηH gen 1 - те саме, що у формулі (637).

|  | QHgenls61=QHgenout611−ηHgen1ηHgen1=10301.592·1−0.710.71=4207.693 кВт·год | (642) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 6 1 - енергія виходу підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.1.1; ηH gen 1 - те саме, що у формулі (637).

|  | QHgenls71=QHgenout711−ηHgen1ηHgen1=5710.432·1−0.710.71=2332.43 кВт·год | (643) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 7 1 - енергія виходу підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.1.1; ηH gen 1 - те саме, що у формулі (637).

|  | QHgenls81=QHgenout811−ηHgen1ηHgen1=7472.921·1−0.710.71=3052.32 кВт·год | (644) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 8 1 - енергія виходу підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.1.1; ηH gen 1 - те саме, що у формулі (637).

|  | QHgenls91=QHgenout911−ηHgen1ηHgen1=22037.574·1−0.710.71=9001.263 кВт·год | (645) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 9 1 - енергія виходу підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.1.1; ηH gen 1 - те саме, що у формулі (637).

|  | QHgenls101=QHgenout1011−ηHgen1ηHgen1=41224.012·1−0.710.71=16837.977 кВт·год | (646) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 10 1 - енергія виходу підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.1.1; ηH gen 1 - те саме, що у формулі (637).

|  | QHgenls111=QHgenout1111−ηHgen1ηHgen1=59615.798·1−0.710.71=24350.115 кВт·год | (647) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 11 1 - енергія виходу підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.1.1; ηH gen 1 - те саме, що у формулі (637).

|  | QHgenls121=QHgenout1211−ηHgen1ηHgen1=78953.423·1−0.710.71=32248.581 кВт·год | (648) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 12 1 - енергія виходу підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.1.1; ηH gen 1 - те саме, що у формулі (637).

Значення використаних змінних обчислено в п. 708 та 707

|  | QHuse11=QHgenout11+QHgenls11=85565.653+34949.351=120515.004 кВт·год | (649) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 1 1 - те саме, що у формулі (637); QH gen ls 1 1 - тепловтрати підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.2.2.

|  | QHuse21=QHgenout21+QHgenls21=72902.071+29776.902=102678.973 кВт·год | (650) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 2 1 - те саме, що у формулі (638); QH gen ls 2 1 - тепловтрати підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.2.2.

|  | QHuse31=QHgenout31+QHgenls31=65518.237+26760.97=92279.207 кВт·год | (651) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 3 1 - те саме, що у формулі (639); QH gen ls 3 1 - тепловтрати підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.2.2.

|  | QHuse41=QHgenout41+QHgenls41=40155.551+16401.563=56557.113 кВт·год | (652) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 4 1 - те саме, що у формулі (640); QH gen ls 4 1 - тепловтрати підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.2.2.

|  | QHuse51=QHgenout51+QHgenls51=21201.977+8659.962=29861.94 кВт·год | (653) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 5 1 - те саме, що у формулі (641); QH gen ls 5 1 - тепловтрати підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.2.2.

|  | QHuse61=QHgenout61+QHgenls61=10301.592+4207.693=14509.285 кВт·год | (654) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 6 1 - те саме, що у формулі (642); QH gen ls 6 1 - тепловтрати підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.2.2.

|  | QHuse71=QHgenout71+QHgenls71=5710.432+2332.43=8042.862 кВт·год | (655) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 7 1 - те саме, що у формулі (643); QH gen ls 7 1 - тепловтрати підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.2.2.

|  | QHuse81=QHgenout81+QHgenls81=7472.921+3052.32=10525.241 кВт·год | (656) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 8 1 - те саме, що у формулі (644); QH gen ls 8 1 - тепловтрати підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.2.2.

|  | QHuse91=QHgenout91+QHgenls91=22037.574+9001.263=31038.837 кВт·год | (657) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 9 1 - те саме, що у формулі (645); QH gen ls 9 1 - тепловтрати підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.2.2.

|  | QHuse101=QHgenout101+QHgenls101=41224.012+16837.977=58061.989 кВт·год | (658) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 10 1 - те саме, що у формулі (646); QH gen ls 10 1 - тепловтрати підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.2.2.

|  | QHuse111=QHgenout111+QHgenls111=59615.798+24350.115=83965.913 кВт·год | (659) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 11 1 - те саме, що у формулі (647); QH gen ls 11 1 - тепловтрати підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.2.2.

|  | QHuse121=QHgenout121+QHgenls121=78953.423+32248.581=111202.004 кВт·год | (660) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 12 1 - те саме, що у формулі (648); QH gen ls 12 1 - тепловтрати підсистеми генерування опалення для системи за місяць, див. п. 14.2.2.

|  | QHusean1=719238.369кВт·год | (661) |
| --- | --- | --- |

- Споживання теплової енергії під час опалення.

  - Споживання теплової енергії під час опалення будівлі визначаємо згідно з п 15.7.1 ДСТУ 9190:2022

|  | QHdisin1=QHdisin11=85565.653=85565.653 кВт·год | (662) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 1 1 - те саме, що у формулі (625).

|  | QHgenout1=QHgenout11=85565.653=85565.653 кВт·год | (663) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 1 1 - те саме, що у формулі (637).

|  | QHgenls1=QHgenls11=34949.351=34949.351 кВт·год | (664) |
| --- | --- | --- |

де QH gen ls 1 1 - те саме, що у формулі (649).

|  | QHuse1=QHuse11=120515.004=120515.004 кВт·год | (665) |
| --- | --- | --- |

де QH use 1 1, див. п. 14.2.2.

|  | QHdisin2=QHdisin21=72902.071=72902.071 кВт·год | (666) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 2 1 - те саме, що у формулі (626).

|  | QHgenout2=QHgenout21=72902.071=72902.071 кВт·год | (667) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 2 1 - те саме, що у формулі (638).

|  | QHgenls2=QHgenls21=29776.902=29776.902 кВт·год | (668) |
| --- | --- | --- |

де QH gen ls 2 1 - те саме, що у формулі (650).

|  | QHuse2=QHuse21=102678.973=102678.973 кВт·год | (669) |
| --- | --- | --- |

де QH use 2 1, див. п. 14.2.2.

|  | QHdisin3=QHdisin31=65518.237=65518.237 кВт·год | (670) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 3 1 - те саме, що у формулі (627).

|  | QHgenout3=QHgenout31=65518.237=65518.237 кВт·год | (671) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 3 1 - те саме, що у формулі (639).

|  | QHgenls3=QHgenls31=26760.97=26760.97 кВт·год | (672) |
| --- | --- | --- |

де QH gen ls 3 1 - те саме, що у формулі (651).

|  | QHuse3=QHuse31=92279.207=92279.207 кВт·год | (673) |
| --- | --- | --- |

де QH use 3 1, див. п. 14.2.2.

|  | QHdisin4=QHdisin41=40155.551=40155.551 кВт·год | (674) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 4 1 - те саме, що у формулі (628).

|  | QHgenout4=QHgenout41=40155.551=40155.551 кВт·год | (675) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 4 1 - те саме, що у формулі (640).

|  | QHgenls4=QHgenls41=16401.563=16401.563 кВт·год | (676) |
| --- | --- | --- |

де QH gen ls 4 1 - те саме, що у формулі (652).

|  | QHuse4=QHuse41=56557.113=56557.113 кВт·год | (677) |
| --- | --- | --- |

де QH use 4 1, див. п. 14.2.2.

|  | QHdisin5=QHdisin51=21201.977=21201.977 кВт·год | (678) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 5 1 - те саме, що у формулі (629).

|  | QHgenout5=QHgenout51=21201.977=21201.977 кВт·год | (679) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 5 1 - те саме, що у формулі (641).

|  | QHgenls5=QHgenls51=8659.962=8659.962 кВт·год | (680) |
| --- | --- | --- |

де QH gen ls 5 1 - те саме, що у формулі (653).

|  | QHuse5=QHuse51=29861.94=29861.94 кВт·год | (681) |
| --- | --- | --- |

де QH use 5 1, див. п. 14.2.2.

|  | QHdisin6=QHdisin61=10301.592=10301.592 кВт·год | (682) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 6 1 - те саме, що у формулі (630).

|  | QHgenout6=QHgenout61=10301.592=10301.592 кВт·год | (683) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 6 1 - те саме, що у формулі (642).

|  | QHgenls6=QHgenls61=4207.693=4207.693 кВт·год | (684) |
| --- | --- | --- |

де QH gen ls 6 1 - те саме, що у формулі (654).

|  | QHuse6=QHuse61=14509.285=14509.285 кВт·год | (685) |
| --- | --- | --- |

де QH use 6 1, див. п. 14.2.2.

|  | QHdisin7=QHdisin71=5710.432=5710.432 кВт·год | (686) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 7 1 - те саме, що у формулі (631).

|  | QHgenout7=QHgenout71=5710.432=5710.432 кВт·год | (687) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 7 1 - те саме, що у формулі (643).

|  | QHgenls7=QHgenls71=2332.43=2332.43 кВт·год | (688) |
| --- | --- | --- |

де QH gen ls 7 1 - те саме, що у формулі (655).

|  | QHuse7=QHuse71=8042.862=8042.862 кВт·год | (689) |
| --- | --- | --- |

де QH use 7 1, див. п. 14.2.2.

|  | QHdisin8=QHdisin81=7472.921=7472.921 кВт·год | (690) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 8 1 - те саме, що у формулі (632).

|  | QHgenout8=QHgenout81=7472.921=7472.921 кВт·год | (691) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 8 1 - те саме, що у формулі (644).

|  | QHgenls8=QHgenls81=3052.32=3052.32 кВт·год | (692) |
| --- | --- | --- |

де QH gen ls 8 1 - те саме, що у формулі (656).

|  | QHuse8=QHuse81=10525.241=10525.241 кВт·год | (693) |
| --- | --- | --- |

де QH use 8 1, див. п. 14.2.2.

|  | QHdisin9=QHdisin91=22037.574=22037.574 кВт·год | (694) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 9 1 - те саме, що у формулі (633).

|  | QHgenout9=QHgenout91=22037.574=22037.574 кВт·год | (695) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 9 1 - те саме, що у формулі (645).

|  | QHgenls9=QHgenls91=9001.263=9001.263 кВт·год | (696) |
| --- | --- | --- |

де QH gen ls 9 1 - те саме, що у формулі (657).

|  | QHuse9=QHuse91=31038.837=31038.837 кВт·год | (697) |
| --- | --- | --- |

де QH use 9 1, див. п. 14.2.2.

|  | QHdisin10=QHdisin101=41224.012=41224.012 кВт·год | (698) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 10 1 - те саме, що у формулі (634).

|  | QHgenout10=QHgenout101=41224.012=41224.012 кВт·год | (699) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 10 1 - те саме, що у формулі (646).

|  | QHgenls10=QHgenls101=16837.977=16837.977 кВт·год | (700) |
| --- | --- | --- |

де QH gen ls 10 1 - те саме, що у формулі (658).

|  | QHuse10=QHuse101=58061.989=58061.989 кВт·год | (701) |
| --- | --- | --- |

де QH use 10 1, див. п. 14.2.2.

|  | QHdisin11=QHdisin111=59615.798=59615.798 кВт·год | (702) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 11 1 - те саме, що у формулі (635).

|  | QHgenout11=QHgenout111=59615.798=59615.798 кВт·год | (703) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 11 1 - те саме, що у формулі (647).

|  | QHgenls11=QHgenls111=24350.115=24350.115 кВт·год | (704) |
| --- | --- | --- |

де QH gen ls 11 1 - те саме, що у формулі (659).

|  | QHuse11=QHuse111=83965.913=83965.913 кВт·год | (705) |
| --- | --- | --- |

де QH use 11 1, див. п. 14.2.2.

|  | QHdisin12=QHdisin121=78953.423=78953.423 кВт·год | (706) |
| --- | --- | --- |

де QH dis in 12 1 - те саме, що у формулі (636).

|  | QHgenout12=QHgenout121=78953.423=78953.423 кВт·год | (707) |
| --- | --- | --- |

де QH gen out 12 1 - те саме, що у формулі (648).

|  | QHgenls12=QHgenls121=32248.581=32248.581 кВт·год | (708) |
| --- | --- | --- |

де QH gen ls 12 1 - те саме, що у формулі (660).

|  | QHuse12=QHuse121=111202.004=111202.004 кВт·год | (709) |
| --- | --- | --- |

де QH use 12 1, див. п. 14.2.2.

Значення використаних змінних обчислено в п. 707 та 708

  - Річне споживання теплової енергії під час опалення визначаємо згідно з п 15.7.3 ДСТУ 9190:2022

|  | QHusean=QHusean1=719238.369041=719238.369 кВт·год | (710) |
| --- | --- | --- |

де QH use an 1 - річне споживання теплової енергії під час опалення для системи, див. п. 1.

  - Питоме енергоспоживання будівлі при опаленні визначаємо на основі п. 4.3 ДБН В.2.6-31:2021, як для житлових будівель та готелів.

|  | EPuseH=QHuseanAf1=719238.3691000=719.238 кВт·годм2 | (711) |
| --- | --- | --- |

де QH use an - річне споживання теплової енергії під час опалення будівлі, див. п. 15.2; Af 1 - те саме, що у формулі (237).

Таблиця №15.1. Розрахунок енергоспоживання на опалення

| Місяць | QH,nd | QH,em,ls | QH,em,in | QH,dis,out | QH,dis,in | QH,gen,out | QH,gen,ls | QH,use |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт*год | кВт*год | кВт*год | кВт*год | кВт*год | кВт*год | кВт*год | кВт*год |
|  | п.10.1.12.2 | п.12.1.2.6 | п.12.1.4 | п.13.4.1.1 | п.706 | п.707 | п.708 | п.709 |
| січень | 83319.24 | 10581.54 | 85462.87 | 85462.87 | 85565.65 | 85565.65 | 34949.35 | 120515 |
| лютий | 70984.68 | 9015.05 | 72814.04 | 72814.04 | 72902.07 | 72902.07 | 29776.9 | 102678.97 |
| березень | 63783.38 | 8100.49 | 65437.71 | 65437.71 | 65518.24 | 65518.24 | 26760.97 | 92279.21 |
| квітень | 39095.35 | 4965.11 | 40131.53 | 40131.53 | 40155.55 | 40155.55 | 16401.56 | 56557.11 |
| травень | 20616.66 | 2618.32 | 21201.98 | 21201.98 | 21201.98 | 21201.98 | 8659.96 | 29861.94 |
| червень | 9976.82 | 1267.06 | 10301.59 | 10301.59 | 10301.59 | 10301.59 | 4207.69 | 14509.29 |
| липень | 5496.25 | 698.02 | 5710.43 | 5710.43 | 5710.43 | 5710.43 | 2332.43 | 8042.86 |
| серпень | 7214.97 | 916.3 | 7472.92 | 7472.92 | 7472.92 | 7472.92 | 3052.32 | 10525.24 |
| вересень | 21437.74 | 2722.59 | 22037.57 | 22037.57 | 22037.57 | 22037.57 | 9001.26 | 31038.84 |
| жовтень | 40138.14 | 5097.54 | 41200.21 | 41200.21 | 41224.01 | 41224.01 | 16837.98 | 58061.99 |
| листопад | 58036.4 | 7370.62 | 59542.39 | 59542.39 | 59615.8 | 59615.8 | 24350.11 | 83965.91 |
| грудень | 76877.14 | 9763.4 | 78858.06 | 78858.06 | 78953.42 | 78953.42 | 32248.58 | 111202 |
| Всього: кВт*год | 496976.77 |  |  |  |  |  |  | 719238.37 |

- Загальне енергоспоживання під час центрального попереднього підігрівання

  - Енергія виходу з підсистеми виробництва/генерування під час попереднього підігрівання

  - Визначимо енергію виходу з підсистеми виробництва/генерування під для кожної вентиляційної підзони з центральним попереднім підігрівом.

    - Для вентиляційної підзони №1:

  - Енергоспоживання під час попереднього підігрівання

  - Визначимо енергоспоживання кожної вентиляційної підзони з центральним попереднім підігрівом.

    - Для вентиляційної підзони №1:

    - Визначимо сумарне енергоспоживання під час попереднього підігрівання та енергоспоживання за видом палива:

|  | QVpreHeatuse=0кВт·год | (712) |
| --- | --- | --- |

  - Додаткову енергію під час центрального попереднього підігрівання не враховуємо згідно з п. 15.9.3.1 ДСТУ 9190:2022

- Додаткова енергія для опалення.

  - Річну кількість додаткової енергії під час опалення визначаємо згідно з п. 15.8.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | WHauxan=WHdisauxan=274.489=274.489 кВт·год | (713) |
| --- | --- | --- |

де WH dis aux an - те саме, що у формулі (588).

- Загальне енергоспоживання під час охолодження

  - Кількість систем охолодження передбачених проектом - 1 шт. Cистема №1: система охолодження з холодильною машиною типу компресорна холодильна машина/зовнішнє повітря, з вентиляторами для систем типу кондиціонери повітря приміщення: блоки системи безпосереднього охолодження, настінні та змонтовані парапетні блоки та класом управління системи - B. Система розподілення - пряме випаровування (DX системи) Насос типу - нерегульований насос..

  - Підсистема тепловіддачі/виділення під час охолодження №1.

    - Річна потреба на охолодження для системи 1

|  | QCndan1=QCnd11+QCnd21+QCnd31+QCnd41+QCnd51+QCnd61+QCnd71+QCnd81+QCnd91+QCnd101+QCnd111+QCnd121=0+0+0+2.244+19.992+38.282+53.973+46.731+15.081+1.354+0+0=177.657 кВт·год | (714) |
| --- | --- | --- |

де QC nd 1 1 - те саме, що у формулі (388); QC nd 2 1 - те саме, що у формулі (391); QC nd 3 1 - те саме, що у формулі (394); QC nd 4 1 - те саме, що у формулі (397); QC nd 5 1 - те саме, що у формулі (400); QC nd 6 1 - те саме, що у формулі (403); QC nd 7 1 - те саме, що у формулі (406); QC nd 8 1 - те саме, що у формулі (409); QC nd 9 1 - те саме, що у формулі (412); QC nd 10 1 - те саме, що у формулі (415); QC nd 11 1 - те саме, що у формулі (418); QC nd 12 1 - те саме, що у формулі (421).

    - Енергія виходу для підсистем виділення/тепловіддачі згідно з п. 15.10.1.3 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCemoutan1=QCndan1=177.657=177.657 кВт·год | (715) |
| --- | --- | --- |

де QC nd an 1 - річна енергопотреба на охолодження для системи, див. п. 18.2.1.

Значення використаних змінних обчислено в п. 10.2.12.2

    - Енергія входу для підсистем виділення/тепловіддачі з урахуванням положень 15.10.1.1 дорівнює енергії виходу для підсистем тепловіддачі згідно з п. 15.10.1.3 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCeminan1=QCemoutan1=177.657=177.657 кВт·год | (716) |
| --- | --- | --- |

де QC em out an 1 - річна енергія виходу підсистеми тепловіддачі охолодження, див. п. 18.2.2.

Значення використаних змінних обчислено в п. 18.2.2

  - Підсистема тепловіддачі/виділення під час охолодження №1.

    - Ступінь утилізування теплообміну під час охолодження в системі охолодження, ступінь явного утилізування теплообміну та ступінь утилізування підсистеми розподілення приймаємо згідно з даними табл. 29 ДСТУ 9190:2022, як для системи охолодження типу - пряме випаровування (DX системи):

|  | ηCce1=1 ηCcesens1=0.87 ηCd1=0.9 | (717) |
| --- | --- | --- |

    - Річні тепловтрати підсистемою розподілення охолодження, визначаємо згідно з п. 15.10.2.1.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCdislsan1=QCndan11−ηCce1+1−ηCcesens1+1−ηCd1=177.657·1−1+1−0.87+1−0.9=40.861 кВт·год | (718) |
| --- | --- | --- |

де QC nd an 1 - те саме, що у формулі (715); ηC ce 1, ηC ce sens 1, ηC d 1, див. п. 1.

    - Утилізаційні втрати холоду в системі розподілення, що містяться в системі розподілення, не беремо до уваги згідно з п. 15.10.2.1.2 ДСТУ 9190:2022.

    - Енергія виходу для підсистем розподілення згідно з п. 15.10.2.3 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCdisoutan1=QCeminan1=177.657=177.657 кВт·год | (719) |
| --- | --- | --- |

де QC em in an 1 - річна енергія входу підсистеми тепловіддачі охолодження, див. п. 18.2.3.

Значення використаних змінних обчислено в п. 18.2.3

    - Енергія входу для підсистем розподілення згідно з п. 15.10.2.3 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCdisinan1=QCdisoutan1+QCdislsan1=177.657+40.861=218.518 кВт·год | (720) |
| --- | --- | --- |

де QC dis out an 1 - річна енергія виходу підсистеми розподілення охолодження, див. п. 18.3.4; QC dis ls an 1 - річні тепловтрати підсистеми розподілення охолодження, див. п. 18.3.2.

Значення використаних змінних обчислено в п. 18.3.4 та 18.3.2.

  - Підсистема виробництва та акумулювання під час охолодження №1.

    - Ефективність автоматичного управління/регулювання, приймаємо залежно від класу ефективності системи управління/регулювання згідно з п. 15.10.3.1 як для системи класу ДСТУ 9190:2022

|  | ηCac1=0.93 | (721) |
| --- | --- | --- |

    - Енергія виходу з підсистеми виробництва/генерування та акумулювання згідно з п. 15.10.3.1 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCgenoutan1=QCdisinan1ηCac1=218.5180.93=234.966 кВт·год | (722) |
| --- | --- | --- |

де QC dis in an 1 - річна енергія входу підсистеми розподілення охолодження, див. п. 18.3.5; ηC ac 1 - ефективність автоматичного управління системою охолодження, див. п. 1.

Значення використаних змінних обчислено в п. 18.3.5

    - Ефективність підсистеми виробництва/генерування та акумулювання  табл. 30 ДСТУ 9190:2022 як для системи типу - компресорна холодильна машина/зовнішнє повітря з ефективністю генератора - 1.00:

|  | ηCgen1=2.25 | (723) |
| --- | --- | --- |

    - Тепловтрати підсистеми виробництва/генерування та акумулювання згідно з п. 15.10.3.2 ДСТУ 9190:2022:

|  | QCgenlsan1=QCgenoutan11−ηCgen1ηCgen1=234.966·1−2.252.25=−130.537 кВт·год | (724) |
| --- | --- | --- |

де QC gen out an 1 - річна енергія виходу підсистеми генерування та акумулювання охолодження, див. п. 18.4.2; ηC gen 1 - ефективність підсистеми генерування та акумулювання охолодження, див. п. 1.

Значення використаних змінних обчислено в п. 18.4.2

  - Енерноспоживання під час охолодження для системи №1.

    - Енерноспоживання під час охолодження визначимо згідно з п. 15.11 ДСТУ 9190:2022

|  | QCusean1=QCgenoutan1+QCgenlsan1=234.966+−130.537=104.429 кВт·год | (725) |
| --- | --- | --- |

де QC gen out an 1 - те саме, що у формулі (724); QC gen ls an 1 - річні тепловтрати підсистеми генерування та акумулювання охолодження, див. п. 18.4.4.

- Додаткова енергія для охолодження

  - Додаткова енергія для підсистеми тепловіддачі/виділення враховує електроенергію для вентиляторів, насосів та приладів управління охолоджувальними приладами системи охолодження.

  - Для системи охолодження №1

    - Визначимо питому потребу вторинних вентиляторів системи охолодження згідно з даними табл. 28 ДСТУ 9190:2022, як для вентиляторів типу кондиціонери повітря приміщення: блоки системи безпосереднього охолодження, настінні та змонтовані парапетні блоки

fCemaux1=0.04

    - Потребу в електроенергії вторинних повітряних вентиляторів для повітряного охолодження приміщень обчислюють залежно від типу й особливості конструкції пристрою згідно з п. 15.10.1.2 ДСТУ 9190:2022.

|  | WCemaux1=fCemaux1QCgenoutan1tCop1000=0.04·234.966·4621000=4.342 кВт·год | (726) |
| --- | --- | --- |

де fC em aux 1, tC op, див. п. 1; QC gen out an 1 - те саме, що у формулі (724).

    - Обсяг допоміжної енергії для підсистеми розподілення (від центрального охолоджувального генератора до охолоджувальних установок у приміщеннях) розраховуємо згідно з п. 15.10.2.2.1 ДСТУ 9190:2022

|  | WCdisauxan1=1.44Af1−35tCop5000=1.44·1000−35·4625000=129.822 кВт·год | (727) |
| --- | --- | --- |

де Af 1 - те саме, що у формулі (237); tC op - те саме, що у формулі (726).

    - Річну кількість додаткової енергії під час охолодження для системи №1 розраховуємо згідно з п. 15.12 ДСТУ 9190:2022

|  | WCauxan1=WCemaux1+WCdisauxan1=4.342+129.822=134.164 кВт·год | (728) |
| --- | --- | --- |

де WC em aux 1 - потреба в електроенергії вторинних вентиляторів системи охолодження, див. п. 19.2.2; WC dis aux an 1 - допоміжна енергія підсистеми розподілення охолодження, див. п. 19.2.3.

  - Для будівлі в цілому:

    - Річну кількість додаткової енергії під час охолодження розраховуємо згідно з п. 15.12 ДСТУ 9190:2022

|  | WC=WCauxan1=134.164=134.164 кВт·год | (729) |
| --- | --- | --- |

де WC aux an 1 - річна додаткова енергія під час охолодження для системи, див. п. 19.2.4.

- Загальне енергоспоживання при центральному попередньому охолодженні

  - Енергію виходу з підсистеми виробництва/генерування під час попереднього охолодження розраховуємо згідно з п. 15.13.1 ДСТУ 9190:2022

    - Для вентиляційної підзони №1:

  - Енергоспоживання під час попереднього охолодження

  - Визначимо енергоспоживання кожної вентиляційної підзони з центральним попереднім охолодженням.

    - Для вентиляційної підзони №1:

    - Визначимо сумарне енергоспоживання під час попереднього охолодження та енергоспоживання за видом палива:

|  | QVpreCooluse=0кВт·год | (730) |
| --- | --- | --- |

  - Додаткову енергію під час центрального попереднього охолодження не враховуємо згідно з п. 15.13.3.1 ДСТУ 9190:2022

- Енергопотреби для осушування та зволоження повітря систем центральної вентиляції

  - Абсолютний вологовміст повітря перед пристроєм попереднього охолодження, г/кг приймаємо середньомісячне значення згідно з додатком А ДСТУ 9190:2022

|  | x11=2.3гкг x12=2.5гкг x13=3.4гкг x14=4.9гкг x15=7.1гкг x16=8.9гкг | (731) |
| --- | --- | --- |

|  | x17=9.8гкг x18=9.6гкг x19=7.6гкг x110=5.6гкг x111=4гкг x112=2.7гкг | (732) |
| --- | --- | --- |

  - Енергопотреба для осушування систем центральної вентиляції.

    - Енергопотреба для осушування — це прихована теплота у водяній парі, яка має бути вилучена з кондиціонованого повітря технічною системою будівлі, щоб підтримувати задану максимально допустиму вологість повітря в приміщенні. Для розраховування енергопотреби на осушування необхідно використовувати погодинні дані для репрезентативного дня кожного місяця з наперед заданими параметрами для увімкнення та вимкнення.

      - Повітря для вентзони №1 не осушують.

|  | QСdhumnd1=0кВт·год | (733) |
| --- | --- | --- |

    - Енергопотреба для осушування для будівлі в цілому:

|  | QСdhumnd=+QСdhumnd1=+0=0 кВт·год | (734) |
| --- | --- | --- |

де QС dhum nd 1 - річна енергопотреба для осушування повітря вентиляційної зони, див. п. 1.

  - Енергопотреби для зволоження повітря систем центральної вентиляції.

    - Енергопотреби для зволоження — це прихована теплота у водяній парі, що має бути подана у кондиціоноване приміщення технічною системою будівлі, щоб підтримати конкретну мінімальну вологість повітря у приміщенні. Для розраховування енергопотреби для зволоження необхідно використовувати погодинні дані для репрезентативного дня кожного місяця з наперед заданими параметрами для увімкнення та вимкнення.

      - Повітря для вентзони №1 не зволожують.

|  | QHhumnd1=0кВт·год | (735) |
| --- | --- | --- |

    - Енергопотреба для зволоження для будівлі в цілому:

|  | QHhumnd=+QHhumnd1=+0=0 кВт·год | (736) |
| --- | --- | --- |

де QH hum nd 1 - річна енергопотреба для зволоження повітря вентиляційної зони, див. п. 1.

- Загальне енергоспоживання систем вентиляції

  - Енергоспоживання вентиляторів, систем управління та блоків рекуперації теплотивизначаємо згідно з п. 15.15.2.1 ДСТУ 9190:2022

    - Енергоспоживання вентиляторів для вентиляційної підзони №1

    - Для підзони вентиляції використано вентилятори відсутні.

    - Роботу вентиляторів за рік для періоду опалення та охолодження відповідно, визначають за формулами (145) та (146) ДСТУ 9190:2022

|  | tVH1=tveH1tHop168=112·4296168=2864 год | (737) |
| --- | --- | --- |

де tve H 1 - те саме, що у формулі (132); tH op, див. п. 1.

|  | tVC1=tveC18760−tHop168=112·8760−4296168=2976 год | (738) |
| --- | --- | --- |

де tve C 1 - те саме, що у формулі (133); tH op - те саме, що у формулі (737).

    - Питому потужність вентилятора системи механічної вентиляції визначаємо згідно з табл. 32, як для ДСТУ 9190:2022

|  | SFP1=0кВтм3с | (739) |
| --- | --- | --- |

    - Електричну потужність вентиляторів розраховуємо згідно з п.15.15.2.2 ДСТУ 9190:2022

|  | PelH1=qveH1SFP13600=18000·03600=0 кВт | (740) |
| --- | --- | --- |

де qve H 1 - те саме, що у формулі (132); SFP1 - питома потужність вентилятора системи механічної вентиляції, див. п. 1.

|  | PelC1=qveC1SFP13600=18000·03600=0 кВт | (741) |
| --- | --- | --- |

де qve C 1 - те саме, що у формулі (133); SFP1 - те саме, що у формулі (740).

    - Енергоспоживання вентиляторами розраховуємо згідно з п.15.15.2.1 ДСТУ 9190:2022

|  | QVsysfan1=PelH1tVH1+PelC1tVC1=0·2864+0·2976=0 кВт·год | (742) |
| --- | --- | --- |

де Pel H 1 - електрична потужність вентилятора в період опалення, див. п. 22.1.5; tV H 1 - річна тривалість роботи вентилятора в період опалення, див. п. 22.1.3; Pel C 1 - електрична потужність вентилятора в період охолодження, див. п. 22.1.5; tV C 1 - річна тривалість роботи вентилятора в період охолодження, див. п. 22.1.3.

  - Енергоспоживання систем управління/регулювання та блоків рекуперації теплоти не беруть до уваги згідно з п. 15.15.2.3 ДСТУ 9190:2022

  - ЕТепловтрати в підсистемах розподілення систем механічної вентиляції не беруть до уваги згідно з п. 15.15.3.2 ДСТУ 9190:2022

  - Енергоспоживання вентиляторів для будівлі в цілому

|  | QVuse=QVsysfan1=0=0 кВт·год | (743) |
| --- | --- | --- |

де QV sys fan 1 - річне енергоспоживання вентиляторами системи вентиляції, див. п. 22.1.6.

- Енергопотреби ГВП

  - Загальні енергопотреби для кожної системи ГВП.

    - Загальні енергопотреби для кожної системи ГВП №1.

      - Площа будівлі, яку обслуговує система ГВП:

|  | Afw1=10000м3 | (744) |
| --- | --- | --- |

      - Питомі річні енергопотреби ГВП прийняті згідно з табл. 33 ДСТУ 9190:2022 як для багатоквартирний будинок

      - Загальні енергопотреби ГВП визначаємо згідно з п. 16.1 ДСТУ 9190:2022

|  | QDHWnd1=20Afw1=20·10000=200000 кВт·год | (745) |
| --- | --- | --- |

де Af w 1 - площа будівлі, яку обслуговує система гарячого водопостачання, див. п. 1.

    - Загальні енергопотреби для  системи ГВП будівлі вцілому.

|  | QDHWnd=+QDHWnd1=+200000=200000 кВт·год | (746) |
| --- | --- | --- |

де QDHW nd 1 - річна енергопотреба гарячого водопостачання для системи, див. п. 23.1.1.3.

- Енергоспоживання ГВП

  - Густина та питома теплоємність одинці об'єму води згідно з п. 16.2.1.7 ДСТУ 9190:2022:

|  | ρw=1000кгм3 cw=1.15Вт·годкг·К | (747) |
| --- | --- | --- |

  - Енергоспоживання під час гарячого водопостачання для кожного типу системи будівлі

    - Для системи гарячого водопостачання №1

    - Тепловтрати трубопроводами ГВП.

      - Для системи водопостачання №1, трубопроводи прийнято ізольовані, відкрито прокладені. Товщина теплоізоляції приблизно дорівнює зовнішньому діаметру трубопроводу (будівлі побудовані після 2014 року). коефіцієнт теплопередачі трубопроводу приймаємо згідно з табл. 24 ДСТУ 9190:2022. Див. п. 6.3.3.4.

      - Довжина секції трубопроводу розміщеного в опалюваних об’ємах див. п. 6.3.3.5.

      - Довжина секції трубопроводу розміщеного в неопалюваних об’ємах:

|  | LWk1=11м | (748) |
| --- | --- | --- |

      - Cередня температура гарячої води в секції трубопроводу див. п. 184.

|  | θWdisavg1=55°С | (749) |
| --- | --- | --- |

      - Температура опалюваного приміщення в період опалення див. п. 6.3.3.6.

      - Температура опалюваного приміщення в період охолодження див. п. 6.3.3.7.

      - Тепловтрати трубопроводами системи ГВП розміщеними в опалюваних об’ємах див. п. 6.3.3.10.

      - Тепловтрати трубопроводами системи ГВП розміщеними в неопалюваних об’ємах для кожного місяця згідно з п. 16.2.1.5 ДСТУ 9190:2022

|  | QWdislsU11=ΨW1LWk1θWdisavg1−θe1top1=0.4·11·55−−4·744=193142.4 Вт·год | (750) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); LW k 1, див. п. 1; θe 1 - те саме, що у формулі (54); top 1 - те саме, що у формулі (424).

|  | QWdislsU12=ΨW1LWk1θWdisavg1−θe2top2=0.4·11·55−−2.7·672=170607.36 Вт·год | (751) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); LW k 1 - те саме, що у формулі (750); θe 2 - те саме, що у формулі (55); top 2 - те саме, що у формулі (424).

|  | QWdislsU13=ΨW1LWk1θWdisavg1−θe3top3=0.4·11·55−1.4·744=175464.96 Вт·год | (752) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); LW k 1 - те саме, що у формулі (750); θe 3 - те саме, що у формулі (56); top 3 - те саме, що у формулі (424).

|  | QWdislsU14=ΨW1LWk1θWdisavg1−θe4top4=0.4·11·55−7.9·336=69632.64 Вт·год | (753) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); LW k 1 - те саме, що у формулі (750); θe 4 - те саме, що у формулі (57); top 4 - те саме, що у формулі (424).

|  | QWdislsU15=ΨW1LWk1θWdisavg1−θe5top5=0.4·11·55−13.4·0=0 Вт·год | (754) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); LW k 1 - те саме, що у формулі (750); θe 5 - те саме, що у формулі (58); top 5 - те саме, що у формулі (424).

|  | QWdislsU16=ΨW1LWk1θWdisavg1−θe6top6=0.4·11·55−16.3·0=0 Вт·год | (755) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); LW k 1 - те саме, що у формулі (750); θe 6 - те саме, що у формулі (59); top 6 - те саме, що у формулі (424).

|  | QWdislsU17=ΨW1LWk1θWdisavg1−θe7top7=0.4·11·55−17.7·0=0 Вт·год | (756) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); LW k 1 - те саме, що у формулі (750); θe 7 - те саме, що у формулі (60); top 7 - те саме, що у формулі (424).

|  | QWdislsU18=ΨW1LWk1θWdisavg1−θe8top8=0.4·11·55−17.2·0=0 Вт·год | (757) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); LW k 1 - те саме, що у формулі (750); θe 8 - те саме, що у формулі (61); top 8 - те саме, що у формулі (424).

|  | QWdislsU19=ΨW1LWk1θWdisavg1−θe9top9=0.4·11·55−13·0=0 Вт·год | (758) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); LW k 1 - те саме, що у формулі (750); θe 9 - те саме, що у формулі (62); top 9 - те саме, що у формулі (424).

|  | QWdislsU110=ΨW1LWk1θWdisavg1−θe10top10=0.4·11·55−8·336=69484.8 Вт·год | (759) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); LW k 1 - те саме, що у формулі (750); θe 10 - те саме, що у формулі (63); top 10 - те саме, що у формулі (424).

|  | QWdislsU111=ΨW1LWk1θWdisavg1−θe11top11=0.4·11·55−2.5·720=166320 Вт·год | (760) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); LW k 1 - те саме, що у формулі (750); θe 11 - те саме, що у формулі (64); top 11 - те саме, що у формулі (424).

|  | QWdislsU112=ΨW1LWk1θWdisavg1−θe12top12=0.4·11·55−−2.2·744=187249.92 Вт·год | (761) |
| --- | --- | --- |

де ΨW 1, θW dis avg 1 - те саме, що у формулі (185); LW k 1 - те саме, що у формулі (750); θe 12 - те саме, що у формулі (65); top 12 - те саме, що у формулі (424).

      - Тепловтрати трубопроводами системи ГВП розміщеними в неопалюваних об’ємах за рік

|  | QWdislsU1=1031902.08Вт·год | (762) |
| --- | --- | --- |

      - Тепловтрати трубопроводами системи ГВП згідно з п. 16.2.1.5 ДСТУ 9190:2022

|  | QWdisls1=0.001QWdislsD1+QWdislsU1=0.001·1120992+1031902.08=2152.894 кВт·год | (763) |
| --- | --- | --- |

де QW dis ls D 1 - річні тепловтрати трубопроводів гарячого водопостачання в опалюваних об'ємах, див. п. 1; QW dis ls U 1 - річні тепловтрати трубопроводів гарячого водопостачання в неопалюваних об'ємах, див. п. 1.

Величини використані у формулі обчислені у п. 6.3.3.10.

|  | QWdislscoloff1=0Вт·год | (764) |
| --- | --- | --- |

    - Коефіцієнт ефективності підсистем виробництва/генерування та акумулювання теплоти приймаємо згідно з даними табл. 26 ДСТУ 9190:2022, для випадку котел з автоматичною або ручною функцією увімк/вимк

ηWgen1=0.71

    - Тепловтрати використаної води під час водорозбирання

      - Еквівалент збільшення, що враховує тепловтрати використаної води під час водорозбирання, приймаємо згідно з даними табл. 34 ДСТУ 9190:2022, як для будівлі типу - багатоквартирний будинок, тип системи ГВП без циркуляційного контуру.

|  | ηeq1=25 | (765) |
| --- | --- | --- |

      - Використаємо спрощений розрахунок тепловтрат згідно з п. 16.2.1.8.2 ДСТУ 9190:2022

|  | QWemls1=QDHWnd1ηeq1100=200000·25100=50000 кВт·год | (766) |
| --- | --- | --- |

де QDHW nd 1 - те саме, що у формулі (746); ηeq 1, див. п. 1.

Величини використані у формулі обчислені у п. 23.1.1.3 та 24.2.4.1.

    - Річне енергоспоживання під час гарячого водопостачання визначаємо згідно з п. 16.2.3 ДСТУ 9190:2022:

|  | QDHWuse1=QDHWnd1+QWemls1+QWdisls1+QWdislscoloff11000ηWgen1=200000+50000+2152.894+010000.71=355144.921 кВт·год | (767) |
| --- | --- | --- |

де QDHW nd 1 - те саме, що у формулі (746); QW em ls 1 - тепловтрати використаної води під час водорозбирання, див. п. 24.2.4.2; QW dis ls 1 - тепловтрати трубопроводів системи гарячого водопостачання, див. п. 24.2.2.10; QW dis ls coloff 1, ηW gen 1, див. п. 1.

    - Загальний обсяг енергоспоживання системи ГВП визначаємо згідно з п. 16.2.3 ДСТУ 9190:2022:

|  | QDHWtotuse1=QDHWuse1+WWdisaux11000=355144.921+01000=355144.921 кВт·год | (768) |
| --- | --- | --- |

де QDHW use 1 - річне енергоспоживання гарячого водопостачання для системи, див. п. 24.2.5; WW dis aux 1 - річне споживання додаткової енергії насосом гарячого водопостачання, див. п. 1.

  - Енергоспоживання під час гарячого водопостачання для будівлі вцілому

|  | QDHWtotuse=+QDHWtotuse1=+355144.921=355144.921 кВт·год | (769) |
| --- | --- | --- |

де QDHW tot use 1 - загальний річний обсяг енергоспоживання системи гарячого водопостачання, див. п. 24.2.6.

- Енергоспоживання під час освітлення

  - Питома потужність встановленого штучного освітлення в будівлі, приймають осереднене значення для всіх приміщень будівлі відповідно до ДБН В.2.5-28за проектними даними складає

|  | PN=10Втм2 | (770) |
| --- | --- | --- |

  - Постійний коефіцієнт яскравості, що належить до використання навантаження встановленого освітлення під час функційного контролю сталої освітленості зони, приймають згідно з табл. 35 ДСТУ 9190:2022

|  | FC=0.9 | (771) |
| --- | --- | --- |

  - коефіцієнт використання освітлення, є відношенням використання загальної встановленої потужності штучного освітлення до періоду використання зони, приймаємо згідно з табл. 35 ДСТУ 9190:2022

|  | Fo=0.9 | (772) |
| --- | --- | --- |

  - коефіцієнт природного освітлення, є відношенням використання загальної встановленої потужності штучного освітлення до наявного природного освітлення зони згідно з табл. 35 ДСТУ 9190:2022

|  | FD=0.9 | (773) |
| --- | --- | --- |

  - Час використання штучного освітлення в світлий (денний) період часу протягом року, год, приймаємо згідно з табл. 35 ДСТУ 9190:2022

|  | tD=2250год | (774) |
| --- | --- | --- |

  - Час використання штучного освітлення в темний період часу протягом року, год, приймаємо  згідно з табл. 35 ДСТУ 9190:2022

|  | tN=250год | (775) |
| --- | --- | --- |

  - Енергія, необхідна для виконання функції штучного освітлення в будівлі згідно з 17.2 ДСТУ 9190:2022

|  | QWL=PNFCtDFoFD+tNFoAf11000=10·0.9·2250·0.9·0.9+250·0.9·10001000=18427.5 кВт·год | (776) |
| --- | --- | --- |

де PN, FC, tD, Fo, FD, tN, див. п. 1; Af 1 - те саме, що у формулі (237).

  - Площа будівлі, на якій передбачено застосування аварійного освітлення

|  | Aem=191.3м2 | (777) |
| --- | --- | --- |

  - загальна встановлена питома потужність заряду акумуляторів світильників аварійного освітлення, приймаємо згідно з табл. 35 ДСТУ 9190:2022

|  | Pem=1кВт·годм2 | (778) |
| --- | --- | --- |

  - Площа будівлі, на якій передбачено застосування аварійного освітлення

|  | Apc=975.1м2 | (779) |
| --- | --- | --- |

  - загальна встановлена питома потужність заряду акумуляторів світильників регульованого освітлення, приймаємо згідно з табл. 35 ДСТУ 9190:2022

|  | Ppc=5кВт·годм2 | (780) |
| --- | --- | --- |

  - Паразитну енергію, необхідну для забезпечення заряду акумуляторів світильників аварійного освітлення, та енергія для управляння/регулювання освітленням у будівлі згідно з 17.2 ДСТУ 9190:2022

|  | QWP=PemAem+PpcApc=1·191.3+5·975.1=5066.8 кВт·год | (781) |
| --- | --- | --- |

де Pem, Ppc, див. п. 1; Aem, Apc, див. ф. (1).

  - Річний обсяг енергоспоживання під час освітлення визначаємо згідно з п. 17.1

|  | QWuse=QWL+QWP=18427.5+5066.8=23494.3 кВт·год | (782) |
| --- | --- | --- |

де QWL, див. п. 25.7; QWP, див. п. 25.12.

- Первинна енергія та викиди парникових газів

  - Розрахунок виконуємо згідно з формулами (45)-(50) розділу XI Методики визначення енергетичної ефективності будівель.

  - Енергоносій: газоподібне викопне паливо

    - Річний обсяг постаченої енергії формуємо з уже обчислених енергоспоживань систем, для яких вибрано цей енергоносій:

Враховано: річне енергоспоживання системи опалення №1; енергоспоживання системи гарячого водопостачання.

|  | Edel3=QHusean1+QDHWuse1=719238.369041+355144.921=1074383.29 кВт·год | (783) |
| --- | --- | --- |

де QH use an 1 - те саме, що у формулі (710); QDHW use 1 - те саме, що у формулі (768).

    - Коефіцієнт первинної енергії для енергоносія «газоподібне викопне паливо» приймаємо за рядком 3 таблиці додатка 10 Методики; він використовується у формулі (45):

|  | fPdel3=1.1 | (784) |
| --- | --- | --- |

    - Внесок цього енергоносія до первинної енергії визначаємо за формулою (45) розділу XI Методики:

|  | Epdel3=Edel3fPdel3=1074383.29·1.1=1181821.619 кВт·год | (785) |
| --- | --- | --- |

де Edel 3, див. п. 26.2.1; fP del 3, див. п. 1.

    - Коефіцієнт викидів для енергоносія «газоподібне викопне паливо» приймаємо за рядком 3 таблиці додатка 10 Методики; він використовується у формулі (49):

|  | Kdel3=220г·годкВт | (786) |
| --- | --- | --- |

    - Внесок цього енергоносія до маси парникових газів визначаємо за формулою (49); ділення на 1000 переводить грами у кілограми:

|  | mCO2del3=Edel3Kdel31000=1074383.29·2201000=236364.324 кг | (787) |
| --- | --- | --- |

де Edel 3 - те саме, що у формулі (785); Kdel 3, див. п. 1.

  - Енергоносій: електроенергія

    - Річний обсяг постаченої енергії формуємо з уже обчислених енергоспоживань систем, для яких вибрано цей енергоносій:

Враховано: додаткове енергоспоживання системи опалення; річне енергоспоживання системи охолодження №1; додаткове енергоспоживання системи охолодження; енергоспоживання вентиляторів; додаткове енергоспоживання системи гарячого водопостачання; енергоспоживання освітлення.

|  | Edel7=WHauxan+QCusean1+WC+QVuse+WWdisaux11000+QWuse=274.489+104.429+134.164+0+01000+23494.3=24007.382 кВт·год | (788) |
| --- | --- | --- |

де WH aux an - річна додаткова енергія під час опалення, див. п. 17.1; QC use an 1 - річне енергоспоживання під час охолодження для системи, див. п. 18.5.1; WC - річна додаткова енергія під час охолодження, див. п. 19.3.1; QV use - загальне річне енергоспоживання систем вентиляції, див. п. 22.4; WW dis aux 1 - те саме, що у формулі (768); QW use, див. п. 25.13.

    - Коефіцієнт первинної енергії для енергоносія «електроенергія» приймаємо за рядком 7 таблиці додатка 10 Методики; він використовується у формулі (45):

|  | fPdel7=2.5 | (789) |
| --- | --- | --- |

    - Внесок цього енергоносія до первинної енергії визначаємо за формулою (45) розділу XI Методики:

|  | Epdel7=Edel7fPdel7=24007.382·2.5=60018.455 кВт·год | (790) |
| --- | --- | --- |

де Edel 7, див. п. 26.3.1; fP del 7, див. п. 1.

    - Коефіцієнт викидів для енергоносія «електроенергія» приймаємо за рядком 7 таблиці додатка 10 Методики; він використовується у формулі (49):

|  | Kdel7=420г·годкВт | (791) |
| --- | --- | --- |

    - Внесок цього енергоносія до маси парникових газів визначаємо за формулою (49); ділення на 1000 переводить грами у кілограми:

|  | mCO2del7=Edel7Kdel71000=24007.382·4201000=10083.1 кг | (792) |
| --- | --- | --- |

де Edel 7 - те саме, що у формулі (790); Kdel 7, див. п. 1.

  - Підсумкові показники

    - Суму внесків постаченої первинної енергії визначаємо як суму внесків усіх використаних енергоносіїв:

|  | Epdelsum=Epdel3+Epdel7=1181821.619+60018.455=1241840.075 кВт·год | (793) |
| --- | --- | --- |

де Ep del 3, Ep del 7 - внесок енергоносія до постаченої первинної енергії, див. п. 26.2.3, 26.3.3.

    - Суму внесків експортованої первинної енергії визначаємо як суму всіх категорій експорту:

|  | Epexpsum=0=0=0 кВт·год | (794) |
| --- | --- | --- |

    - Загальну первинну енергію визначаємо за формулою (45) розділу XI Методики як різницю постаченої та експортованої енергії:

|  | Ep=Epdelsum−Epexpsum=1241840.075−0=1241840.075 кВт·год | (795) |
| --- | --- | --- |

де Ep del sum - сума внесків постаченої первинної енергії, див. п. 26.4.1; Ep exp sum - сума внесків експортованої первинної енергії, див. п. 26.4.2.

    - Питомий показник первинної енергії визначаємо за формулою (48) як відношення загальної первинної енергії до кондиціонованої площі:

|  | ep=EpAf1=1241840.0751000=1241.84 кВт·годм2 | (796) |
| --- | --- | --- |

де Ep - загальна первинна енергія, див. п. 26.4.3; Af 1 - те саме, що у формулі (237).

    - Суму маси викидів від постаченої енергії визначаємо як суму внесків усіх використаних енергоносіїв:

|  | mCO2delsum=mCO2del3+mCO2del7=236364.324+10083.1=246447.424 кг | (797) |
| --- | --- | --- |

де mCO2 del 3, mCO2 del 7 - внесок енергоносія до маси парникових газів, див. п. 26.2.5, 26.3.5.

    - Суму маси викидів, що відповідає експортованій енергії, визначаємо як суму всіх категорій експорту:

|  | mCO2expsum=0=0=0 кг | (798) |
| --- | --- | --- |

    - Загальну масу парникових газів визначаємо за формулою (49) розділу XI Методики як різницю постачених та експортованих викидів:

|  | mCO2=mCO2delsum−mCO2expsum=246447.424−0=246447.424 кг | (799) |
| --- | --- | --- |

де mCO2 del sum - сума маси парникових газів від постаченої енергії, див. п. 26.4.5; mCO2 exp sum - сума маси парникових газів від експортованої енергії, див. п. 26.4.6.

    - Питомі викиди парникових газів визначаємо за формулою (50) як відношення загальної маси парникових газів до кондиціонованої площі:

|  | eCO2=mCO2Af1=246447.4241000=246.447 кгм2 | (800) |
| --- | --- | --- |

де mCO2 - загальна маса парникових газів, див. п. 26.4.7; Af 1 - те саме, що у формулі (237).

Таблиця №26.1. Баланс первинної енергії та викидів парникових газів

| Енергоносій | Напрям | i | E_del/exp,i | f_P,del/exp,i | E_p,del/exp,i | K_del/exp,i | m_CO2,del/exp,i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кВт·год |  | кВт·год | г CO2/кВт·год | кг |
| газоподібне викопне паливо | Постачання | 3 | 1074383.29 | 1.1 | 1181821.619 | 220 | 236364.324 |
| електроенергія | Постачання | 7 | 24007.382 | 2.5 | 60018.455 | 420 | 10083.1 |
| Разом |  |  |  |  | E_p = 1241840.075 |  | m_CO2 = 246447.424 |

- Розрахунок класу енергоефективності

  - Розрахунок проведемо на основі п. 4.5 ДБН В.2.6-31:2021 та наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 27 жовтня 2020 року N 260 про затвердження Мінімальних вимоги до енергетичної ефективності будівель.

  - Згідно з приміткою до додатку наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 27 жовтня 2020 року N 260 про затвердження Мінімальних вимоги до енергетичної ефективності будівель, показник компактності будівлі обчислюємо згідно з ДБН В.2.6-31:2016

  - Загальна площа внутрішніх поверхонь зовнішніх огороджувальних конструкцій, включаючи покриття (перекриття) верхнього поверху і перекриття (підлоги) нижнього опалюваного приміщення згідно з п. А.2.4 ДБН В.2.6-31:2016. Згідно з приміткою 1 до вказаного пункту  Загальна площа зовнішніх стін (з обліком віконних і дверних прорізів) визначається як добуток периметра зовнішніх стін по внутрішній поверхні на внутрішню висоту будинку, що вимірюється від поверхні підлоги першого поверху до поверхні стелі останнього поверху з урахуванням площі віконних дверних укосів глибиною від внутрішньої поверхні стіни до внутрішньої поверхні віконного або дверного блока.

  - Площа  зовнішніх стін:

|  | Asum=3270м2 | (801) |
| --- | --- | --- |

  - Загальна площа відкосів:

  - Визначимо показник компактності будівлі згідно з п. 3.19 ДБН В.2.6-31:2021

|  | Λbci=AsumV=327030000=0.109 | (802) |
| --- | --- | --- |

де Asum, див. п. 1; V - те саме, що у формулі (346).

  - Річне енергоспоживання під час охолодження для будівлі в цілому визначаємо як суму енергоспоживання всіх систем охолодження.

|  | QCusean=QCusean1=104.429=104.429 кВт·год | (803) |
| --- | --- | --- |

де QC use an 1 - те саме, що у формулі (788).

  - Питоме енергоспоживання будівлі при охолодженні визначаємо за формулами (17), (18) Методики визначення енергетичної ефективності будівель.

|  | EPuseC=QCuseanAf1=104.4291000=0.1044 кВт·годм2 | (804) |
| --- | --- | --- |

де QC use an, див. п. 27.7; Af 1 - те саме, що у формулі (237).

  - Загальний показник питомого енергоспоживання при опаленні та охолодженні визначаємо згідно з формулою (52) Методики визначення енергетичної ефективності будівель.

|  | EPuseНС=EPuseH+EPuseC=719.238+0.1044=719.343 кВт·годм2 | (805) |
| --- | --- | --- |

де EPuse H - питоме енергоспоживання будівлі при опаленні, див. п. 15.3; EPuse C - питоме енергоспоживання будівлі при охолодженні, див. п. 27.8.

  - Визначення граничного значення питомого енергоспоживання EP_p за додатком до наказу №260: тип будівлі - багатоквартирний будинок, призначення - Будівлі житлові, поверховість будівлі - 10 (від 10 до 16), температурна зона - II, показник компактності Λ_bci - 0.11 м-1

    - Для розрахунку обрано рядок 1 додатка до наказу №260: Будівлі житлові; поверховість - від 10 до 16; температурна зона - II.

    - Для обраного рядка додаток до наказу №260 задає табличну константу EP_p без додаткового розрахунку:

|  | EPp=70кВт·годм2 | (806) |
| --- | --- | --- |

  - Відсоткову різницю між розрахунковим та граничним питомим енергоспоживанням визначаємо за формулою (51) Методики визначення енергетичної ефективності будівель.

|  | ΔEP=100EPuseНС−EPpEPp=719.343−7070·100=927.633 % | (807) |
| --- | --- | --- |

де EPuse НС - загальний показник питомого енергоспоживання при опаленні та охолодженні, див. п. 27.9; EPp - граничне значення питомого енергоспоживання, див. п. 1.

  - За таблицею 1 розділу XII Методики визначення енергетичної ефективності будівлі клас енергоефективності: G.

- Розрахунок питомих показників енергоспоживання, енергопотреби, первинної енергії та викидів парникових газів

  - Визначаємо питомі показники, потрібні для таблиці енергетичних характеристик. Наявні результати повторно не обчислюємо.

  - Річне сумарне енергоспоживання визначаємо як суму результатів для інженерних систем:

|  | Qusean=QHusean+QDHWtotuse+QCusean+QVuse+QWuse=719238.369+355144.921+104.429+0+23494.3=1097982.02 кВт·год | (808) |
| --- | --- | --- |

де QH use an - те саме, що у формулі (711); QDHW tot use - загальний річний обсяг енергоспоживання гарячого водопостачання будівлі, див. п. 24.3; QC use an - те саме, що у формулі (804); QV use, QW use - те саме, що у формулі (788).

|  | EPuse=QuseanAf1=1097982.021000=1097.982 кВт·годм2 | (809) |
| --- | --- | --- |

де Quse an, див. п. 28.2; Af 1 - те саме, що у формулі (237).

|  | EPuseDHW=QDHWtotuseAf1=355144.9211000=355.145 кВт·годм2 | (810) |
| --- | --- | --- |

де QDHW tot use - те саме, що у формулі (808); Af 1 - те саме, що у формулі (237).

|  | EPuseV=QVuseAf1=01000=0 кВт·годм2 | (811) |
| --- | --- | --- |

де QV use - те саме, що у формулі (788); Af 1 - те саме, що у формулі (237).

|  | EPuseW=QWuseAf1=23494.31000=23.494 кВт·годм2 | (812) |
| --- | --- | --- |

де QW use - те саме, що у формулі (788); Af 1 - те саме, що у формулі (237).

  - Річну сумарну енергопотребу визначаємо як суму результатів для опалення, охолодження та гарячого водопостачання:

|  | Qndan=QHndan+QCndan+QDHWnd=496976.767+177.657+200000=697154.424 кВт·год | (813) |
| --- | --- | --- |

де QH nd an - річна енергопотреба на опалення будівлі, див. п. 10.3.1; QC nd an - річна енергопотреба на охолодження будівлі, див. п. 10.3.2; QDHW nd - річна енергопотреба гарячого водопостачання будівлі, див. п. 23.1.2.

|  | EPnd=QndanAf1=697154.4241000=697.154 кВт·годм2 | (814) |
| --- | --- | --- |

де Qnd an, див. п. 28.3; Af 1 - те саме, що у формулі (237).

|  | EPndH=QHndanAf1=496976.7671000=496.977 кВт·годм2 | (815) |
| --- | --- | --- |

де QH nd an - те саме, що у формулі (813); Af 1 - те саме, що у формулі (237).

|  | EPndC=QCndanAf1=177.6571000=0.1777 кВт·годм2 | (816) |
| --- | --- | --- |

де QC nd an - те саме, що у формулі (813); Af 1 - те саме, що у формулі (237).

|  | EPndDHW=QDHWndAf1=2000001000=200 кВт·годм2 | (817) |
| --- | --- | --- |

де QDHW nd - те саме, що у формулі (813); Af 1 - те саме, що у формулі (237).

Додаток А. Визначення сонячних теплонадходжень для кожної конструкції будівлі

- Середньомісячну сонячну радіацію, що потрапляє на конструкції у місті Львів визначаємо згідно з табл. А.4 ДСТУ 9190:2022 для кожного місяця:

  - Середньомісячну сонячну радіацію що потрапляє на вертикальну конструкції у місті Львів з орієнтацією на північ визначаємо згідно з табл. А.4 ДСТУ 9190:2022 для кожного місяця:

|  | Isol1N=13Втм2 Isol2N=22Втм2 Isol3N=34Втм2 Isol4N=38Втм2 | (А.1) |
| --- | --- | --- |

|  | Isol5N=52Втм2 Isol6N=59Втм2 Isol7N=55Втм2 Isol8N=43Втм2 | (А.2) |
| --- | --- | --- |

|  | Isol9N=29Втм2 Isol10N=18Втм2 Isol11N=11Втм2 Isol12N=9Втм2 | (А.3) |
| --- | --- | --- |

  - Середньомісячну сонячну радіацію що потрапляє на вертикальну конструкції у місті Львів з орієнтацією на схід визначаємо згідно з табл. А.4 ДСТУ 9190:2022 для кожного місяця:

|  | Isol1E=19Втм2 Isol2E=34Втм2 Isol3E=54Втм2 Isol4E=70Втм2 | (А.4) |
| --- | --- | --- |

|  | Isol5E=91Втм2 Isol6E=95Втм2 Isol7E=89Втм2 Isol8E=82Втм2 | (А.5) |
| --- | --- | --- |

|  | Isol9E=58Втм2 Isol10E=38Втм2 Isol11E=17Втм2 Isol12E=13Втм2 | (А.6) |
| --- | --- | --- |

  - Середньомісячну сонячну радіацію що потрапляє на вертикальну конструкції у місті Львів з орієнтацією на південь визначаємо згідно з табл. А.4 ДСТУ 9190:2022 для кожного місяця:

|  | Isol1S=43Втм2 Isol2S=65Втм2 Isol3S=83Втм2 Isol4S=83Втм2 | (А.7) |
| --- | --- | --- |

|  | Isol5S=87Втм2 Isol6S=83Втм2 Isol7S=81Втм2 Isol8S=91Втм2 | (А.8) |
| --- | --- | --- |

|  | Isol9S=81Втм2 Isol10S=74Втм2 Isol11S=37Втм2 Isol12S=29Втм2 | (А.9) |
| --- | --- | --- |

  - Середньомісячну сонячну радіацію що потрапляє на вертикальну конструкції у місті Львів з орієнтацією на захід визначаємо згідно з табл. А.4 ДСТУ 9190:2022 для кожного місяця:

|  | Isol1W=21Втм2 Isol2W=36Втм2 Isol3W=57Втм2 Isol4W=67Втм2 | (А.10) |
| --- | --- | --- |

|  | Isol5W=86Втм2 Isol6W=90Втм2 Isol7W=87Втм2 Isol8W=79Втм2 | (А.11) |
| --- | --- | --- |

|  | Isol9W=56Втм2 Isol10W=36Втм2 Isol11W=17Втм2 Isol12W=13Втм2 | (А.12) |
| --- | --- | --- |

  - Середньомісячну сонячну радіацію що потрапляє на горизонтальну конструкції у місті Львів  визначаємо згідно з табл. А.4 ДСТУ 9190:2022 для кожного місяця:

|  | Isol1hor=30Втм2 Isol2hor=57Втм2 Isol3hor=97Втм2 Isol4hor=136Втм2 | (А.13) |
| --- | --- | --- |

|  | Isol5hor=184Втм2 Isol6hor=196Втм2 Isol7hor=183Втм2 Isol8hor=165Втм2 | (А.14) |
| --- | --- | --- |

|  | Isol9hor=111Втм2 Isol10hor=69Втм2 Isol11hor=31Втм2 Isol12hor=21Втм2 | (А.15) |
| --- | --- | --- |

- Сонячні теплонадходження через кожну конструкцію будівлі визначаємо згідно з п. 11.3.2 ДСТУ 9190:2022:

  - Для конструкції № 1 (орієнтація - північ, тип - стіни, межує з зовнішнім повітрям):

    - Для кожного місяця сонячні  теплонадходження з врахуванням періоду охолодження:

|  | ΦsolH11=FshH1Asol1Isol1N−Φr1Fr1=1·0.3841·13−12.675·0.5=−1.344 Вт | (А.16) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 1, Isol 1 N, див. п. 1; Asol 1, див. табл. 7.2; Φr 1 - додатковий тепловий потік за рахунок випромінювання через конструкцію, див. п. 7.5.1.3; Fr 1 - коефіцієнт форми конструкції, див. п. 1.

|  | ΦsolC11=FshC1Asol1Isol1N−Φr1Fr1=1·0.3841·13−12.675·0.5=−1.344 Вт | (А.17) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 1, див. п. 1; Asol 1, Isol 1 N, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16).

|  | ΦsolH21=FshH1Asol1Isol2N−Φr1Fr1=1·0.3841·22−12.675·0.5=2.112 Вт | (А.18) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 1, Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 2 N, див. п. 1.

|  | ΦsolC21=FshC1Asol1Isol2N−Φr1Fr1=1·0.3841·22−12.675·0.5=2.112 Вт | (А.19) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 1 - те саме, що у формулі (А.17); Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 2 N - те саме, що у формулі (А.18).

|  | ΦsolH31=FshH1Asol1Isol3N−Φr1Fr1=1·0.3841·34−12.675·0.5=6.721 Вт | (А.20) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 1, Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 3 N, див. п. 1.

|  | ΦsolC31=FshC1Asol1Isol3N−Φr1Fr1=1·0.3841·34−12.675·0.5=6.721 Вт | (А.21) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 1 - те саме, що у формулі (А.17); Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 3 N - те саме, що у формулі (А.20).

|  | ΦsolH41=FshH1Asol1Isol4N−Φr1Fr1=1·0.3841·38−12.675·0.5=8.258 Вт | (А.22) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 1, Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 4 N, див. п. 1.

|  | ΦsolC41=FshC1Asol1Isol4N−Φr1Fr1=1·0.3841·38−12.675·0.5=8.258 Вт | (А.23) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 1 - те саме, що у формулі (А.17); Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 4 N - те саме, що у формулі (А.22).

|  | ΦsolH51=FshH1Asol1Isol5N−Φr1Fr1=1·0.3841·52−12.675·0.5=13.635 Вт | (А.24) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 1, Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 5 N, див. п. 1.

|  | ΦsolC51=FshC1Asol1Isol5N−Φr1Fr1=1·0.3841·52−12.675·0.5=13.635 Вт | (А.25) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 1 - те саме, що у формулі (А.17); Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 5 N - те саме, що у формулі (А.24).

|  | ΦsolH61=FshH1Asol1Isol6N−Φr1Fr1=1·0.3841·59−12.675·0.5=16.324 Вт | (А.26) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 1, Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 6 N, див. п. 1.

|  | ΦsolC61=FshC1Asol1Isol6N−Φr1Fr1=1·0.3841·59−12.675·0.5=16.324 Вт | (А.27) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 1 - те саме, що у формулі (А.17); Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 6 N - те саме, що у формулі (А.26).

|  | ΦsolH71=FshH1Asol1Isol7N−Φr1Fr1=1·0.3841·55−12.675·0.5=14.787 Вт | (А.28) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 1, Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 7 N, див. п. 1.

|  | ΦsolC71=FshC1Asol1Isol7N−Φr1Fr1=1·0.3841·55−12.675·0.5=14.787 Вт | (А.29) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 1 - те саме, що у формулі (А.17); Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 7 N - те саме, що у формулі (А.28).

|  | ΦsolH81=FshH1Asol1Isol8N−Φr1Fr1=1·0.3841·43−12.675·0.5=10.178 Вт | (А.30) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 1, Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 8 N, див. п. 1.

|  | ΦsolC81=FshC1Asol1Isol8N−Φr1Fr1=1·0.3841·43−12.675·0.5=10.178 Вт | (А.31) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 1 - те саме, що у формулі (А.17); Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 8 N - те саме, що у формулі (А.30).

|  | ΦsolH91=FshH1Asol1Isol9N−Φr1Fr1=1·0.3841·29−12.675·0.5=4.801 Вт | (А.32) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 1, Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 9 N, див. п. 1.

|  | ΦsolC91=FshC1Asol1Isol9N−Φr1Fr1=1·0.3841·29−12.675·0.5=4.801 Вт | (А.33) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 1 - те саме, що у формулі (А.17); Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 9 N - те саме, що у формулі (А.32).

|  | ΦsolH101=FshH1Asol1Isol10N−Φr1Fr1=1·0.3841·18−12.675·0.5=0.576 Вт | (А.34) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 1, Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 10 N, див. п. 1.

|  | ΦsolC101=FshC1Asol1Isol10N−Φr1Fr1=1·0.3841·18−12.675·0.5=0.576 Вт | (А.35) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 1 - те саме, що у формулі (А.17); Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 10 N - те саме, що у формулі (А.34).

|  | ΦsolH111=FshH1Asol1Isol11N−Φr1Fr1=1·0.3841·11−12.675·0.5=−2.112 Вт | (А.36) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 1, Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 11 N, див. п. 1.

|  | ΦsolC111=FshC1Asol1Isol11N−Φr1Fr1=1·0.3841·11−12.675·0.5=−2.112 Вт | (А.37) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 1 - те саме, що у формулі (А.17); Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 11 N - те саме, що у формулі (А.36).

|  | ΦsolH121=FshH1Asol1Isol12N−Φr1Fr1=1·0.3841·9−12.675·0.5=−2.881 Вт | (А.38) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 1, Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 12 N, див. п. 1.

|  | ΦsolC121=FshC1Asol1Isol12N−Φr1Fr1=1·0.3841·9−12.675·0.5=−2.881 Вт | (А.39) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 1 - те саме, що у формулі (А.17); Asol 1, Φr 1, Fr 1 - те саме, що у формулі (А.16); Isol 12 N - те саме, що у формулі (А.38).

  - Для конструкції № 2 (орієнтація - південь, тип - стіни, межує з зовнішнім повітрям):

    - Для кожного місяця сонячні  теплонадходження з врахуванням періоду охолодження:

|  | ΦsolH12=FshH2Asol2Isol1S−Φr2Fr2=1·0.3841·43−12.675·0.5=10.178 Вт | (А.40) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 2, Isol 1 S, див. п. 1; Asol 2, див. табл. 7.2; Φr 2 - додатковий тепловий потік за рахунок випромінювання через конструкцію, див. п. 7.5.2.3; Fr 2 - коефіцієнт форми конструкції, див. п. 1.

|  | ΦsolC12=FshC2Asol2Isol1S−Φr2Fr2=1·0.3841·43−12.675·0.5=10.178 Вт | (А.41) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 2, див. п. 1; Asol 2, Isol 1 S, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40).

|  | ΦsolH22=FshH2Asol2Isol2S−Φr2Fr2=1·0.3841·65−12.675·0.5=18.628 Вт | (А.42) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 2, Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 2 S, див. п. 1.

|  | ΦsolC22=FshC2Asol2Isol2S−Φr2Fr2=1·0.3841·65−12.675·0.5=18.628 Вт | (А.43) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 2 - те саме, що у формулі (А.41); Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 2 S - те саме, що у формулі (А.42).

|  | ΦsolH32=FshH2Asol2Isol3S−Φr2Fr2=1·0.3841·83−12.675·0.5=25.542 Вт | (А.44) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 2, Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 3 S, див. п. 1.

|  | ΦsolC32=FshC2Asol2Isol3S−Φr2Fr2=1·0.3841·83−12.675·0.5=25.542 Вт | (А.45) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 2 - те саме, що у формулі (А.41); Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 3 S - те саме, що у формулі (А.44).

|  | ΦsolH42=FshH2Asol2Isol4S−Φr2Fr2=1·0.3841·83−12.675·0.5=25.542 Вт | (А.46) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 2, Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 4 S, див. п. 1.

|  | ΦsolC42=FshC2Asol2Isol4S−Φr2Fr2=1·0.3841·83−12.675·0.5=25.542 Вт | (А.47) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 2 - те саме, що у формулі (А.41); Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 4 S - те саме, що у формулі (А.46).

|  | ΦsolH52=FshH2Asol2Isol5S−Φr2Fr2=1·0.3841·87−12.675·0.5=27.078 Вт | (А.48) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 2, Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 5 S, див. п. 1.

|  | ΦsolC52=FshC2Asol2Isol5S−Φr2Fr2=1·0.3841·87−12.675·0.5=27.078 Вт | (А.49) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 2 - те саме, що у формулі (А.41); Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 5 S - те саме, що у формулі (А.48).

|  | ΦsolH62=FshH2Asol2Isol6S−Φr2Fr2=1·0.3841·83−12.675·0.5=25.542 Вт | (А.50) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 2, Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 6 S, див. п. 1.

|  | ΦsolC62=FshC2Asol2Isol6S−Φr2Fr2=1·0.3841·83−12.675·0.5=25.542 Вт | (А.51) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 2 - те саме, що у формулі (А.41); Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 6 S - те саме, що у формулі (А.50).

|  | ΦsolH72=FshH2Asol2Isol7S−Φr2Fr2=1·0.3841·81−12.675·0.5=24.773 Вт | (А.52) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 2, Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 7 S, див. п. 1.

|  | ΦsolC72=FshC2Asol2Isol7S−Φr2Fr2=1·0.3841·81−12.675·0.5=24.773 Вт | (А.53) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 2 - те саме, що у формулі (А.41); Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 7 S - те саме, що у формулі (А.52).

|  | ΦsolH82=FshH2Asol2Isol8S−Φr2Fr2=1·0.3841·91−12.675·0.5=28.614 Вт | (А.54) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 2, Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 8 S, див. п. 1.

|  | ΦsolC82=FshC2Asol2Isol8S−Φr2Fr2=1·0.3841·91−12.675·0.5=28.614 Вт | (А.55) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 2 - те саме, що у формулі (А.41); Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 8 S - те саме, що у формулі (А.54).

|  | ΦsolH92=FshH2Asol2Isol9S−Φr2Fr2=1·0.3841·81−12.675·0.5=24.773 Вт | (А.56) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 2, Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 9 S, див. п. 1.

|  | ΦsolC92=FshC2Asol2Isol9S−Φr2Fr2=1·0.3841·81−12.675·0.5=24.773 Вт | (А.57) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 2 - те саме, що у формулі (А.41); Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 9 S - те саме, що у формулі (А.56).

|  | ΦsolH102=FshH2Asol2Isol10S−Φr2Fr2=1·0.3841·74−12.675·0.5=22.085 Вт | (А.58) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 2, Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 10 S, див. п. 1.

|  | ΦsolC102=FshC2Asol2Isol10S−Φr2Fr2=1·0.3841·74−12.675·0.5=22.085 Вт | (А.59) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 2 - те саме, що у формулі (А.41); Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 10 S - те саме, що у формулі (А.58).

|  | ΦsolH112=FshH2Asol2Isol11S−Φr2Fr2=1·0.3841·37−12.675·0.5=7.874 Вт | (А.60) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 2, Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 11 S, див. п. 1.

|  | ΦsolC112=FshC2Asol2Isol11S−Φr2Fr2=1·0.3841·37−12.675·0.5=7.874 Вт | (А.61) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 2 - те саме, що у формулі (А.41); Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 11 S - те саме, що у формулі (А.60).

|  | ΦsolH122=FshH2Asol2Isol12S−Φr2Fr2=1·0.3841·29−12.675·0.5=4.801 Вт | (А.62) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 2, Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 12 S, див. п. 1.

|  | ΦsolC122=FshC2Asol2Isol12S−Φr2Fr2=1·0.3841·29−12.675·0.5=4.801 Вт | (А.63) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 2 - те саме, що у формулі (А.41); Asol 2, Φr 2, Fr 2 - те саме, що у формулі (А.40); Isol 12 S - те саме, що у формулі (А.62).

  - Для конструкції № 3 (орієнтація - схід, тип - стіни, межує з зовнішнім повітрям):

    - Для кожного місяця сонячні  теплонадходження з врахуванням періоду охолодження:

|  | ΦsolH13=FshH3Asol3Isol1E−Φr3Fr3=1·0.802·19−26.475·0.5=2.006 Вт | (А.64) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 3, Isol 1 E, див. п. 1; Asol 3, див. табл. 7.2; Φr 3 - додатковий тепловий потік за рахунок випромінювання через конструкцію, див. п. 7.5.3.3; Fr 3 - коефіцієнт форми конструкції, див. п. 1.

|  | ΦsolC13=FshC3Asol3Isol1E−Φr3Fr3=1·0.802·19−26.475·0.5=2.006 Вт | (А.65) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 3, див. п. 1; Asol 3, Isol 1 E, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64).

|  | ΦsolH23=FshH3Asol3Isol2E−Φr3Fr3=1·0.802·34−26.475·0.5=14.04 Вт | (А.66) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 3, Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 2 E, див. п. 1.

|  | ΦsolC23=FshC3Asol3Isol2E−Φr3Fr3=1·0.802·34−26.475·0.5=14.04 Вт | (А.67) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 3 - те саме, що у формулі (А.65); Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 2 E - те саме, що у формулі (А.66).

|  | ΦsolH33=FshH3Asol3Isol3E−Φr3Fr3=1·0.802·54−26.475·0.5=30.085 Вт | (А.68) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 3, Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 3 E, див. п. 1.

|  | ΦsolC33=FshC3Asol3Isol3E−Φr3Fr3=1·0.802·54−26.475·0.5=30.085 Вт | (А.69) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 3 - те саме, що у формулі (А.65); Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 3 E - те саме, що у формулі (А.68).

|  | ΦsolH43=FshH3Asol3Isol4E−Φr3Fr3=1·0.802·70−26.475·0.5=42.921 Вт | (А.70) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 3, Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 4 E, див. п. 1.

|  | ΦsolC43=FshC3Asol3Isol4E−Φr3Fr3=1·0.802·70−26.475·0.5=42.921 Вт | (А.71) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 3 - те саме, що у формулі (А.65); Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 4 E - те саме, що у формулі (А.70).

|  | ΦsolH53=FshH3Asol3Isol5E−Φr3Fr3=1·0.802·91−26.475·0.5=59.769 Вт | (А.72) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 3, Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 5 E, див. п. 1.

|  | ΦsolC53=FshC3Asol3Isol5E−Φr3Fr3=1·0.802·91−26.475·0.5=59.769 Вт | (А.73) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 3 - те саме, що у формулі (А.65); Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 5 E - те саме, що у формулі (А.72).

|  | ΦsolH63=FshH3Asol3Isol6E−Φr3Fr3=1·0.802·95−26.475·0.5=62.978 Вт | (А.74) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 3, Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 6 E, див. п. 1.

|  | ΦsolC63=FshC3Asol3Isol6E−Φr3Fr3=1·0.802·95−26.475·0.5=62.978 Вт | (А.75) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 3 - те саме, що у формулі (А.65); Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 6 E - те саме, що у формулі (А.74).

|  | ΦsolH73=FshH3Asol3Isol7E−Φr3Fr3=1·0.802·89−26.475·0.5=58.164 Вт | (А.76) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 3, Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 7 E, див. п. 1.

|  | ΦsolC73=FshC3Asol3Isol7E−Φr3Fr3=1·0.802·89−26.475·0.5=58.164 Вт | (А.77) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 3 - те саме, що у формулі (А.65); Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 7 E - те саме, що у формулі (А.76).

|  | ΦsolH83=FshH3Asol3Isol8E−Φr3Fr3=1·0.802·82−26.475·0.5=52.549 Вт | (А.78) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 3, Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 8 E, див. п. 1.

|  | ΦsolC83=FshC3Asol3Isol8E−Φr3Fr3=1·0.802·82−26.475·0.5=52.549 Вт | (А.79) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 3 - те саме, що у формулі (А.65); Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 8 E - те саме, що у формулі (А.78).

|  | ΦsolH93=FshH3Asol3Isol9E−Φr3Fr3=1·0.802·58−26.475·0.5=33.294 Вт | (А.80) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 3, Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 9 E, див. п. 1.

|  | ΦsolC93=FshC3Asol3Isol9E−Φr3Fr3=1·0.802·58−26.475·0.5=33.294 Вт | (А.81) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 3 - те саме, що у формулі (А.65); Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 9 E - те саме, що у формулі (А.80).

|  | ΦsolH103=FshH3Asol3Isol10E−Φr3Fr3=1·0.802·38−26.475·0.5=17.249 Вт | (А.82) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 3, Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 10 E, див. п. 1.

|  | ΦsolC103=FshC3Asol3Isol10E−Φr3Fr3=1·0.802·38−26.475·0.5=17.249 Вт | (А.83) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 3 - те саме, що у формулі (А.65); Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 10 E - те саме, що у формулі (А.82).

|  | ΦsolH113=FshH3Asol3Isol11E−Φr3Fr3=1·0.802·17−26.475·0.5=0.4011 Вт | (А.84) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 3, Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 11 E, див. п. 1.

|  | ΦsolC113=FshC3Asol3Isol11E−Φr3Fr3=1·0.802·17−26.475·0.5=0.4011 Вт | (А.85) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 3 - те саме, що у формулі (А.65); Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 11 E - те саме, що у формулі (А.84).

|  | ΦsolH123=FshH3Asol3Isol12E−Φr3Fr3=1·0.802·13−26.475·0.5=−2.808 Вт | (А.86) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 3, Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 12 E, див. п. 1.

|  | ΦsolC123=FshC3Asol3Isol12E−Φr3Fr3=1·0.802·13−26.475·0.5=−2.808 Вт | (А.87) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 3 - те саме, що у формулі (А.65); Asol 3, Φr 3, Fr 3 - те саме, що у формулі (А.64); Isol 12 E - те саме, що у формулі (А.86).

  - Для конструкції № 4 (орієнтація - захід, тип - стіни, межує з зовнішнім повітрям):

    - Для кожного місяця сонячні  теплонадходження з врахуванням періоду охолодження:

|  | ΦsolH14=FshH4Asol4Isol1W−Φr4Fr4=1·0.8·21−26.386·0.5=3.598 Вт | (А.88) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 4, Isol 1 W, див. п. 1; Asol 4, див. табл. 7.2; Φr 4 - додатковий тепловий потік за рахунок випромінювання через конструкцію, див. п. 7.5.4.3; Fr 4 - коефіцієнт форми конструкції, див. п. 1.

|  | ΦsolC14=FshC4Asol4Isol1W−Φr4Fr4=1·0.8·21−26.386·0.5=3.598 Вт | (А.89) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 4, див. п. 1; Asol 4, Isol 1 W, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88).

|  | ΦsolH24=FshH4Asol4Isol2W−Φr4Fr4=1·0.8·36−26.386·0.5=15.592 Вт | (А.90) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 4, Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 2 W, див. п. 1.

|  | ΦsolC24=FshC4Asol4Isol2W−Φr4Fr4=1·0.8·36−26.386·0.5=15.592 Вт | (А.91) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 4 - те саме, що у формулі (А.89); Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 2 W - те саме, що у формулі (А.90).

|  | ΦsolH34=FshH4Asol4Isol3W−Φr4Fr4=1·0.8·57−26.386·0.5=32.382 Вт | (А.92) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 4, Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 3 W, див. п. 1.

|  | ΦsolC34=FshC4Asol4Isol3W−Φr4Fr4=1·0.8·57−26.386·0.5=32.382 Вт | (А.93) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 4 - те саме, що у формулі (А.89); Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 3 W - те саме, що у формулі (А.92).

|  | ΦsolH44=FshH4Asol4Isol4W−Φr4Fr4=1·0.8·67−26.386·0.5=40.378 Вт | (А.94) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 4, Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 4 W, див. п. 1.

|  | ΦsolC44=FshC4Asol4Isol4W−Φr4Fr4=1·0.8·67−26.386·0.5=40.378 Вт | (А.95) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 4 - те саме, що у формулі (А.89); Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 4 W - те саме, що у формулі (А.94).

|  | ΦsolH54=FshH4Asol4Isol5W−Φr4Fr4=1·0.8·86−26.386·0.5=55.57 Вт | (А.96) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 4, Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 5 W, див. п. 1.

|  | ΦsolC54=FshC4Asol4Isol5W−Φr4Fr4=1·0.8·86−26.386·0.5=55.57 Вт | (А.97) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 4 - те саме, що у формулі (А.89); Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 5 W - те саме, що у формулі (А.96).

|  | ΦsolH64=FshH4Asol4Isol6W−Φr4Fr4=1·0.8·90−26.386·0.5=58.768 Вт | (А.98) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 4, Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 6 W, див. п. 1.

|  | ΦsolC64=FshC4Asol4Isol6W−Φr4Fr4=1·0.8·90−26.386·0.5=58.768 Вт | (А.99) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 4 - те саме, що у формулі (А.89); Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 6 W - те саме, що у формулі (А.98).

|  | ΦsolH74=FshH4Asol4Isol7W−Φr4Fr4=1·0.8·87−26.386·0.5=56.369 Вт | (А.100) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 4, Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 7 W, див. п. 1.

|  | ΦsolC74=FshC4Asol4Isol7W−Φr4Fr4=1·0.8·87−26.386·0.5=56.369 Вт | (А.101) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 4 - те саме, що у формулі (А.89); Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 7 W - те саме, що у формулі (А.100).

|  | ΦsolH84=FshH4Asol4Isol8W−Φr4Fr4=1·0.8·79−26.386·0.5=49.973 Вт | (А.102) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 4, Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 8 W, див. п. 1.

|  | ΦsolC84=FshC4Asol4Isol8W−Φr4Fr4=1·0.8·79−26.386·0.5=49.973 Вт | (А.103) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 4 - те саме, що у формулі (А.89); Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 8 W - те саме, що у формулі (А.102).

|  | ΦsolH94=FshH4Asol4Isol9W−Φr4Fr4=1·0.8·56−26.386·0.5=31.583 Вт | (А.104) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 4, Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 9 W, див. п. 1.

|  | ΦsolC94=FshC4Asol4Isol9W−Φr4Fr4=1·0.8·56−26.386·0.5=31.583 Вт | (А.105) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 4 - те саме, що у формулі (А.89); Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 9 W - те саме, що у формулі (А.104).

|  | ΦsolH104=FshH4Asol4Isol10W−Φr4Fr4=1·0.8·36−26.386·0.5=15.592 Вт | (А.106) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 4, Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 10 W, див. п. 1.

|  | ΦsolC104=FshC4Asol4Isol10W−Φr4Fr4=1·0.8·36−26.386·0.5=15.592 Вт | (А.107) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 4 - те саме, що у формулі (А.89); Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 10 W - те саме, що у формулі (А.106).

|  | ΦsolH114=FshH4Asol4Isol11W−Φr4Fr4=1·0.8·17−26.386·0.5=0.3998 Вт | (А.108) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 4, Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 11 W, див. п. 1.

|  | ΦsolC114=FshC4Asol4Isol11W−Φr4Fr4=1·0.8·17−26.386·0.5=0.3998 Вт | (А.109) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 4 - те саме, що у формулі (А.89); Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 11 W - те саме, що у формулі (А.108).

|  | ΦsolH124=FshH4Asol4Isol12W−Φr4Fr4=1·0.8·13−26.386·0.5=−2.798 Вт | (А.110) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 4, Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 12 W, див. п. 1.

|  | ΦsolC124=FshC4Asol4Isol12W−Φr4Fr4=1·0.8·13−26.386·0.5=−2.798 Вт | (А.111) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 4 - те саме, що у формулі (А.89); Asol 4, Φr 4, Fr 4 - те саме, що у формулі (А.88); Isol 12 W - те саме, що у формулі (А.110).

  - Для конструкції № 5 (орієнтація - північ, тип - вертикальні вікна, межує з зовнішнім повітрям):

    - Для кожного місяця сонячні  теплонадходження з врахуванням періоду охолодження:

|  | ΦsolH15=FshH5AsolH5Isol1N−Φr5Fr5=1·0.2551·13−0·0=3.317 Вт | (А.112) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 5, див. п. 1; Asol H 5, див. табл. 7.5; Isol 1 N - те саме, що у формулі (А.16); Φr 5 - додатковий тепловий потік за рахунок випромінювання через конструкцію, див. п. 1; Fr 5 - коефіцієнт форми конструкції, див. п. 1.

|  | ΦsolC15=FshC5AsolC5Isol1N−Φr5Fr5=1·0.2551·13−0·0=3.317 Вт | (А.113) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 5, див. п. 1; Asol C 5, див. табл. 7.5; Isol 1 N - те саме, що у формулі (А.16); Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112).

|  | ΦsolH25=FshH5AsolH5Isol2N−Φr5Fr5=1·0.2551·22−0·0=5.613 Вт | (А.114) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 5, Asol H 5, Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112); Isol 2 N - те саме, що у формулі (А.18).

|  | ΦsolC25=FshC5AsolC5Isol2N−Φr5Fr5=1·0.2551·22−0·0=5.613 Вт | (А.115) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 5, Asol C 5 - те саме, що у формулі (А.113); Isol 2 N - те саме, що у формулі (А.18); Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112).

|  | ΦsolH35=FshH5AsolH5Isol3N−Φr5Fr5=1·0.2551·34−0·0=8.675 Вт | (А.116) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 5, Asol H 5, Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112); Isol 3 N - те саме, що у формулі (А.20).

|  | ΦsolC35=FshC5AsolC5Isol3N−Φr5Fr5=1·0.2551·34−0·0=8.675 Вт | (А.117) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 5, Asol C 5 - те саме, що у формулі (А.113); Isol 3 N - те саме, що у формулі (А.20); Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112).

|  | ΦsolH45=FshH5AsolH5Isol4N−Φr5Fr5=1·0.2551·38−0·0=9.696 Вт | (А.118) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 5, Asol H 5, Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112); Isol 4 N - те саме, що у формулі (А.22).

|  | ΦsolC45=FshC5AsolC5Isol4N−Φr5Fr5=1·0.2551·38−0·0=9.696 Вт | (А.119) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 5, Asol C 5 - те саме, що у формулі (А.113); Isol 4 N - те саме, що у формулі (А.22); Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112).

|  | ΦsolH55=FshH5AsolH5Isol5N−Φr5Fr5=1·0.2551·52−0·0=13.268 Вт | (А.120) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 5, Asol H 5, Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112); Isol 5 N - те саме, що у формулі (А.24).

|  | ΦsolC55=FshC5AsolC5Isol5N−Φr5Fr5=1·0.2551·52−0·0=13.268 Вт | (А.121) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 5, Asol C 5 - те саме, що у формулі (А.113); Isol 5 N - те саме, що у формулі (А.24); Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112).

|  | ΦsolH65=FshH5AsolH5Isol6N−Φr5Fr5=1·0.2551·59−0·0=15.054 Вт | (А.122) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 5, Asol H 5, Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112); Isol 6 N - те саме, що у формулі (А.26).

|  | ΦsolC65=FshC5AsolC5Isol6N−Φr5Fr5=1·0.2551·59−0·0=15.054 Вт | (А.123) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 5, Asol C 5 - те саме, що у формулі (А.113); Isol 6 N - те саме, що у формулі (А.26); Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112).

|  | ΦsolH75=FshH5AsolH5Isol7N−Φr5Fr5=1·0.2551·55−0·0=14.033 Вт | (А.124) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 5, Asol H 5, Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112); Isol 7 N - те саме, що у формулі (А.28).

|  | ΦsolC75=FshC5AsolC5Isol7N−Φr5Fr5=1·0.2551·55−0·0=14.033 Вт | (А.125) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 5, Asol C 5 - те саме, що у формулі (А.113); Isol 7 N - те саме, що у формулі (А.28); Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112).

|  | ΦsolH85=FshH5AsolH5Isol8N−Φr5Fr5=1·0.2551·43−0·0=10.971 Вт | (А.126) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 5, Asol H 5, Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112); Isol 8 N - те саме, що у формулі (А.30).

|  | ΦsolC85=FshC5AsolC5Isol8N−Φr5Fr5=1·0.2551·43−0·0=10.971 Вт | (А.127) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 5, Asol C 5 - те саме, що у формулі (А.113); Isol 8 N - те саме, що у формулі (А.30); Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112).

|  | ΦsolH95=FshH5AsolH5Isol9N−Φr5Fr5=1·0.2551·29−0·0=7.399 Вт | (А.128) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 5, Asol H 5, Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112); Isol 9 N - те саме, що у формулі (А.32).

|  | ΦsolC95=FshC5AsolC5Isol9N−Φr5Fr5=1·0.2551·29−0·0=7.399 Вт | (А.129) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 5, Asol C 5 - те саме, що у формулі (А.113); Isol 9 N - те саме, що у формулі (А.32); Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112).

|  | ΦsolH105=FshH5AsolH5Isol10N−Φr5Fr5=1·0.2551·18−0·0=4.593 Вт | (А.130) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 5, Asol H 5, Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112); Isol 10 N - те саме, що у формулі (А.34).

|  | ΦsolC105=FshC5AsolC5Isol10N−Φr5Fr5=1·0.2551·18−0·0=4.593 Вт | (А.131) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 5, Asol C 5 - те саме, що у формулі (А.113); Isol 10 N - те саме, що у формулі (А.34); Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112).

|  | ΦsolH115=FshH5AsolH5Isol11N−Φr5Fr5=1·0.2551·11−0·0=2.807 Вт | (А.132) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 5, Asol H 5, Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112); Isol 11 N - те саме, що у формулі (А.36).

|  | ΦsolC115=FshC5AsolC5Isol11N−Φr5Fr5=1·0.2551·11−0·0=2.807 Вт | (А.133) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 5, Asol C 5 - те саме, що у формулі (А.113); Isol 11 N - те саме, що у формулі (А.36); Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112).

|  | ΦsolH125=FshH5AsolH5Isol12N−Φr5Fr5=1·0.2551·9−0·0=2.296 Вт | (А.134) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 5, Asol H 5, Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112); Isol 12 N - те саме, що у формулі (А.38).

|  | ΦsolC125=FshC5AsolC5Isol12N−Φr5Fr5=1·0.2551·9−0·0=2.296 Вт | (А.135) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 5, Asol C 5 - те саме, що у формулі (А.113); Isol 12 N - те саме, що у формулі (А.38); Φr 5, Fr 5 - те саме, що у формулі (А.112).

  - Для конструкції № 6 (орієнтація - південь, тип - вертикальні вікна, межує з зовнішнім повітрям):

    - Для кожного місяця сонячні  теплонадходження з врахуванням періоду охолодження:

|  | ΦsolH16=FshH6AsolH6Isol1S−Φr6Fr6=1·0.2551·43−0·0=10.971 Вт | (А.136) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 6, див. п. 1; Asol H 6, див. табл. 7.5; Isol 1 S - те саме, що у формулі (А.40); Φr 6 - додатковий тепловий потік за рахунок випромінювання через конструкцію, див. п. 1; Fr 6 - коефіцієнт форми конструкції, див. п. 1.

|  | ΦsolC16=FshC6AsolC6Isol1S−Φr6Fr6=1·0.2551·43−0·0=10.971 Вт | (А.137) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 6, див. п. 1; Asol C 6, див. табл. 7.5; Isol 1 S - те саме, що у формулі (А.40); Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136).

|  | ΦsolH26=FshH6AsolH6Isol2S−Φr6Fr6=1·0.2551·65−0·0=16.585 Вт | (А.138) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 6, Asol H 6, Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136); Isol 2 S - те саме, що у формулі (А.42).

|  | ΦsolC26=FshC6AsolC6Isol2S−Φr6Fr6=1·0.2551·65−0·0=16.585 Вт | (А.139) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 6, Asol C 6 - те саме, що у формулі (А.137); Isol 2 S - те саме, що у формулі (А.42); Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136).

|  | ΦsolH36=FshH6AsolH6Isol3S−Φr6Fr6=1·0.2551·83−0·0=21.177 Вт | (А.140) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 6, Asol H 6, Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136); Isol 3 S - те саме, що у формулі (А.44).

|  | ΦsolC36=FshC6AsolC6Isol3S−Φr6Fr6=1·0.2551·83−0·0=21.177 Вт | (А.141) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 6, Asol C 6 - те саме, що у формулі (А.137); Isol 3 S - те саме, що у формулі (А.44); Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136).

|  | ΦsolH46=FshH6AsolH6Isol4S−Φr6Fr6=1·0.2551·83−0·0=21.177 Вт | (А.142) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 6, Asol H 6, Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136); Isol 4 S - те саме, що у формулі (А.46).

|  | ΦsolC46=FshC6AsolC6Isol4S−Φr6Fr6=1·0.2551·83−0·0=21.177 Вт | (А.143) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 6, Asol C 6 - те саме, що у формулі (А.137); Isol 4 S - те саме, що у формулі (А.46); Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136).

|  | ΦsolH56=FshH6AsolH6Isol5S−Φr6Fr6=1·0.2551·87−0·0=22.198 Вт | (А.144) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 6, Asol H 6, Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136); Isol 5 S - те саме, що у формулі (А.48).

|  | ΦsolC56=FshC6AsolC6Isol5S−Φr6Fr6=1·0.2551·87−0·0=22.198 Вт | (А.145) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 6, Asol C 6 - те саме, що у формулі (А.137); Isol 5 S - те саме, що у формулі (А.48); Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136).

|  | ΦsolH66=FshH6AsolH6Isol6S−Φr6Fr6=1·0.2551·83−0·0=21.177 Вт | (А.146) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 6, Asol H 6, Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136); Isol 6 S - те саме, що у формулі (А.50).

|  | ΦsolC66=FshC6AsolC6Isol6S−Φr6Fr6=1·0.2551·83−0·0=21.177 Вт | (А.147) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 6, Asol C 6 - те саме, що у формулі (А.137); Isol 6 S - те саме, що у формулі (А.50); Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136).

|  | ΦsolH76=FshH6AsolH6Isol7S−Φr6Fr6=1·0.2551·81−0·0=20.667 Вт | (А.148) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 6, Asol H 6, Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136); Isol 7 S - те саме, що у формулі (А.52).

|  | ΦsolC76=FshC6AsolC6Isol7S−Φr6Fr6=1·0.2551·81−0·0=20.667 Вт | (А.149) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 6, Asol C 6 - те саме, що у формулі (А.137); Isol 7 S - те саме, що у формулі (А.52); Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136).

|  | ΦsolH86=FshH6AsolH6Isol8S−Φr6Fr6=1·0.2551·91−0·0=23.219 Вт | (А.150) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 6, Asol H 6, Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136); Isol 8 S - те саме, що у формулі (А.54).

|  | ΦsolC86=FshC6AsolC6Isol8S−Φr6Fr6=1·0.2551·91−0·0=23.219 Вт | (А.151) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 6, Asol C 6 - те саме, що у формулі (А.137); Isol 8 S - те саме, що у формулі (А.54); Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136).

|  | ΦsolH96=FshH6AsolH6Isol9S−Φr6Fr6=1·0.2551·81−0·0=20.667 Вт | (А.152) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 6, Asol H 6, Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136); Isol 9 S - те саме, що у формулі (А.56).

|  | ΦsolC96=FshC6AsolC6Isol9S−Φr6Fr6=1·0.2551·81−0·0=20.667 Вт | (А.153) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 6, Asol C 6 - те саме, що у формулі (А.137); Isol 9 S - те саме, що у формулі (А.56); Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136).

|  | ΦsolH106=FshH6AsolH6Isol10S−Φr6Fr6=1·0.2551·74−0·0=18.881 Вт | (А.154) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 6, Asol H 6, Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136); Isol 10 S - те саме, що у формулі (А.58).

|  | ΦsolC106=FshC6AsolC6Isol10S−Φr6Fr6=1·0.2551·74−0·0=18.881 Вт | (А.155) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 6, Asol C 6 - те саме, що у формулі (А.137); Isol 10 S - те саме, що у формулі (А.58); Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136).

|  | ΦsolH116=FshH6AsolH6Isol11S−Φr6Fr6=1·0.2551·37−0·0=9.441 Вт | (А.156) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 6, Asol H 6, Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136); Isol 11 S - те саме, що у формулі (А.60).

|  | ΦsolC116=FshC6AsolC6Isol11S−Φr6Fr6=1·0.2551·37−0·0=9.441 Вт | (А.157) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 6, Asol C 6 - те саме, що у формулі (А.137); Isol 11 S - те саме, що у формулі (А.60); Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136).

|  | ΦsolH126=FshH6AsolH6Isol12S−Φr6Fr6=1·0.2551·29−0·0=7.399 Вт | (А.158) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 6, Asol H 6, Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136); Isol 12 S - те саме, що у формулі (А.62).

|  | ΦsolC126=FshC6AsolC6Isol12S−Φr6Fr6=1·0.2551·29−0·0=7.399 Вт | (А.159) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 6, Asol C 6 - те саме, що у формулі (А.137); Isol 12 S - те саме, що у формулі (А.62); Φr 6, Fr 6 - те саме, що у формулі (А.136).

  - Для конструкції № 7 (орієнтація - схід, тип - вертикальні вікна, межує з зовнішнім повітрям):

    - Для кожного місяця сонячні  теплонадходження з врахуванням періоду охолодження:

|  | ΦsolH17=FshH7AsolH7Isol1E−Φr7Fr7=1·0.2551·19−0·0=4.848 Вт | (А.160) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 7, див. п. 1; Asol H 7, див. табл. 7.5; Isol 1 E - те саме, що у формулі (А.64); Φr 7 - додатковий тепловий потік за рахунок випромінювання через конструкцію, див. п. 1; Fr 7 - коефіцієнт форми конструкції, див. п. 1.

|  | ΦsolC17=FshC7AsolC7Isol1E−Φr7Fr7=1·0.2551·19−0·0=4.848 Вт | (А.161) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 7, див. п. 1; Asol C 7, див. табл. 7.5; Isol 1 E - те саме, що у формулі (А.64); Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160).

|  | ΦsolH27=FshH7AsolH7Isol2E−Φr7Fr7=1·0.2551·34−0·0=8.675 Вт | (А.162) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 7, Asol H 7, Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160); Isol 2 E - те саме, що у формулі (А.66).

|  | ΦsolC27=FshC7AsolC7Isol2E−Φr7Fr7=1·0.2551·34−0·0=8.675 Вт | (А.163) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 7, Asol C 7 - те саме, що у формулі (А.161); Isol 2 E - те саме, що у формулі (А.66); Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160).

|  | ΦsolH37=FshH7AsolH7Isol3E−Φr7Fr7=1·0.2551·54−0·0=13.778 Вт | (А.164) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 7, Asol H 7, Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160); Isol 3 E - те саме, що у формулі (А.68).

|  | ΦsolC37=FshC7AsolC7Isol3E−Φr7Fr7=1·0.2551·54−0·0=13.778 Вт | (А.165) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 7, Asol C 7 - те саме, що у формулі (А.161); Isol 3 E - те саме, що у формулі (А.68); Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160).

|  | ΦsolH47=FshH7AsolH7Isol4E−Φr7Fr7=1·0.2551·70−0·0=17.86 Вт | (А.166) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 7, Asol H 7, Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160); Isol 4 E - те саме, що у формулі (А.70).

|  | ΦsolC47=FshC7AsolC7Isol4E−Φr7Fr7=1·0.2551·70−0·0=17.86 Вт | (А.167) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 7, Asol C 7 - те саме, що у формулі (А.161); Isol 4 E - те саме, що у формулі (А.70); Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160).

|  | ΦsolH57=FshH7AsolH7Isol5E−Φr7Fr7=1·0.2551·91−0·0=23.219 Вт | (А.168) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 7, Asol H 7, Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160); Isol 5 E - те саме, що у формулі (А.72).

|  | ΦsolC57=FshC7AsolC7Isol5E−Φr7Fr7=1·0.2551·91−0·0=23.219 Вт | (А.169) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 7, Asol C 7 - те саме, що у формулі (А.161); Isol 5 E - те саме, що у формулі (А.72); Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160).

|  | ΦsolH67=FshH7AsolH7Isol6E−Φr7Fr7=1·0.2551·95−0·0=24.239 Вт | (А.170) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 7, Asol H 7, Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160); Isol 6 E - те саме, що у формулі (А.74).

|  | ΦsolC67=FshC7AsolC7Isol6E−Φr7Fr7=1·0.2551·95−0·0=24.239 Вт | (А.171) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 7, Asol C 7 - те саме, що у формулі (А.161); Isol 6 E - те саме, що у формулі (А.74); Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160).

|  | ΦsolH77=FshH7AsolH7Isol7E−Φr7Fr7=1·0.2551·89−0·0=22.708 Вт | (А.172) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 7, Asol H 7, Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160); Isol 7 E - те саме, що у формулі (А.76).

|  | ΦsolC77=FshC7AsolC7Isol7E−Φr7Fr7=1·0.2551·89−0·0=22.708 Вт | (А.173) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 7, Asol C 7 - те саме, що у формулі (А.161); Isol 7 E - те саме, що у формулі (А.76); Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160).

|  | ΦsolH87=FshH7AsolH7Isol8E−Φr7Fr7=1·0.2551·82−0·0=20.922 Вт | (А.174) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 7, Asol H 7, Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160); Isol 8 E - те саме, що у формулі (А.78).

|  | ΦsolC87=FshC7AsolC7Isol8E−Φr7Fr7=1·0.2551·82−0·0=20.922 Вт | (А.175) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 7, Asol C 7 - те саме, що у формулі (А.161); Isol 8 E - те саме, що у формулі (А.78); Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160).

|  | ΦsolH97=FshH7AsolH7Isol9E−Φr7Fr7=1·0.2551·58−0·0=14.799 Вт | (А.176) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 7, Asol H 7, Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160); Isol 9 E - те саме, що у формулі (А.80).

|  | ΦsolC97=FshC7AsolC7Isol9E−Φr7Fr7=1·0.2551·58−0·0=14.799 Вт | (А.177) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 7, Asol C 7 - те саме, що у формулі (А.161); Isol 9 E - те саме, що у формулі (А.80); Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160).

|  | ΦsolH107=FshH7AsolH7Isol10E−Φr7Fr7=1·0.2551·38−0·0=9.696 Вт | (А.178) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 7, Asol H 7, Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160); Isol 10 E - те саме, що у формулі (А.82).

|  | ΦsolC107=FshC7AsolC7Isol10E−Φr7Fr7=1·0.2551·38−0·0=9.696 Вт | (А.179) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 7, Asol C 7 - те саме, що у формулі (А.161); Isol 10 E - те саме, що у формулі (А.82); Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160).

|  | ΦsolH117=FshH7AsolH7Isol11E−Φr7Fr7=1·0.2551·17−0·0=4.338 Вт | (А.180) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 7, Asol H 7, Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160); Isol 11 E - те саме, що у формулі (А.84).

|  | ΦsolC117=FshC7AsolC7Isol11E−Φr7Fr7=1·0.2551·17−0·0=4.338 Вт | (А.181) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 7, Asol C 7 - те саме, що у формулі (А.161); Isol 11 E - те саме, що у формулі (А.84); Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160).

|  | ΦsolH127=FshH7AsolH7Isol12E−Φr7Fr7=1·0.2551·13−0·0=3.317 Вт | (А.182) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 7, Asol H 7, Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160); Isol 12 E - те саме, що у формулі (А.86).

|  | ΦsolC127=FshC7AsolC7Isol12E−Φr7Fr7=1·0.2551·13−0·0=3.317 Вт | (А.183) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 7, Asol C 7 - те саме, що у формулі (А.161); Isol 12 E - те саме, що у формулі (А.86); Φr 7, Fr 7 - те саме, що у формулі (А.160).

  - Для конструкції № 8 (орієнтація - захід, тип - вертикальні вікна, межує з зовнішнім повітрям):

    - Для кожного місяця сонячні  теплонадходження з врахуванням періоду охолодження:

|  | ΦsolH18=FshH8AsolH8Isol1W−Φr8Fr8=1·0.2551·21−0·0=5.358 Вт | (А.184) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 8, див. п. 1; Asol H 8, див. табл. 7.5; Isol 1 W - те саме, що у формулі (А.88); Φr 8 - додатковий тепловий потік за рахунок випромінювання через конструкцію, див. п. 1; Fr 8 - коефіцієнт форми конструкції, див. п. 1.

|  | ΦsolC18=FshC8AsolC8Isol1W−Φr8Fr8=1·0.2551·21−0·0=5.358 Вт | (А.185) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 8, див. п. 1; Asol C 8, див. табл. 7.5; Isol 1 W - те саме, що у формулі (А.88); Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184).

|  | ΦsolH28=FshH8AsolH8Isol2W−Φr8Fr8=1·0.2551·36−0·0=9.185 Вт | (А.186) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 8, Asol H 8, Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184); Isol 2 W - те саме, що у формулі (А.90).

|  | ΦsolC28=FshC8AsolC8Isol2W−Φr8Fr8=1·0.2551·36−0·0=9.185 Вт | (А.187) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 8, Asol C 8 - те саме, що у формулі (А.185); Isol 2 W - те саме, що у формулі (А.90); Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184).

|  | ΦsolH38=FshH8AsolH8Isol3W−Φr8Fr8=1·0.2551·57−0·0=14.544 Вт | (А.188) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 8, Asol H 8, Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184); Isol 3 W - те саме, що у формулі (А.92).

|  | ΦsolC38=FshC8AsolC8Isol3W−Φr8Fr8=1·0.2551·57−0·0=14.544 Вт | (А.189) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 8, Asol C 8 - те саме, що у формулі (А.185); Isol 3 W - те саме, що у формулі (А.92); Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184).

|  | ΦsolH48=FshH8AsolH8Isol4W−Φr8Fr8=1·0.2551·67−0·0=17.095 Вт | (А.190) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 8, Asol H 8, Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184); Isol 4 W - те саме, що у формулі (А.94).

|  | ΦsolC48=FshC8AsolC8Isol4W−Φr8Fr8=1·0.2551·67−0·0=17.095 Вт | (А.191) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 8, Asol C 8 - те саме, що у формулі (А.185); Isol 4 W - те саме, що у формулі (А.94); Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184).

|  | ΦsolH58=FshH8AsolH8Isol5W−Φr8Fr8=1·0.2551·86−0·0=21.943 Вт | (А.192) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 8, Asol H 8, Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184); Isol 5 W - те саме, що у формулі (А.96).

|  | ΦsolC58=FshC8AsolC8Isol5W−Φr8Fr8=1·0.2551·86−0·0=21.943 Вт | (А.193) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 8, Asol C 8 - те саме, що у формулі (А.185); Isol 5 W - те саме, що у формулі (А.96); Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184).

|  | ΦsolH68=FshH8AsolH8Isol6W−Φr8Fr8=1·0.2551·90−0·0=22.963 Вт | (А.194) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 8, Asol H 8, Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184); Isol 6 W - те саме, що у формулі (А.98).

|  | ΦsolC68=FshC8AsolC8Isol6W−Φr8Fr8=1·0.2551·90−0·0=22.963 Вт | (А.195) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 8, Asol C 8 - те саме, що у формулі (А.185); Isol 6 W - те саме, що у формулі (А.98); Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184).

|  | ΦsolH78=FshH8AsolH8Isol7W−Φr8Fr8=1·0.2551·87−0·0=22.198 Вт | (А.196) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 8, Asol H 8, Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184); Isol 7 W - те саме, що у формулі (А.100).

|  | ΦsolC78=FshC8AsolC8Isol7W−Φr8Fr8=1·0.2551·87−0·0=22.198 Вт | (А.197) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 8, Asol C 8 - те саме, що у формулі (А.185); Isol 7 W - те саме, що у формулі (А.100); Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184).

|  | ΦsolH88=FshH8AsolH8Isol8W−Φr8Fr8=1·0.2551·79−0·0=20.157 Вт | (А.198) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 8, Asol H 8, Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184); Isol 8 W - те саме, що у формулі (А.102).

|  | ΦsolC88=FshC8AsolC8Isol8W−Φr8Fr8=1·0.2551·79−0·0=20.157 Вт | (А.199) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 8, Asol C 8 - те саме, що у формулі (А.185); Isol 8 W - те саме, що у формулі (А.102); Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184).

|  | ΦsolH98=FshH8AsolH8Isol9W−Φr8Fr8=1·0.2551·56−0·0=14.288 Вт | (А.200) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 8, Asol H 8, Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184); Isol 9 W - те саме, що у формулі (А.104).

|  | ΦsolC98=FshC8AsolC8Isol9W−Φr8Fr8=1·0.2551·56−0·0=14.288 Вт | (А.201) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 8, Asol C 8 - те саме, що у формулі (А.185); Isol 9 W - те саме, що у формулі (А.104); Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184).

|  | ΦsolH108=FshH8AsolH8Isol10W−Φr8Fr8=1·0.2551·36−0·0=9.185 Вт | (А.202) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 8, Asol H 8, Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184); Isol 10 W - те саме, що у формулі (А.106).

|  | ΦsolC108=FshC8AsolC8Isol10W−Φr8Fr8=1·0.2551·36−0·0=9.185 Вт | (А.203) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 8, Asol C 8 - те саме, що у формулі (А.185); Isol 10 W - те саме, що у формулі (А.106); Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184).

|  | ΦsolH118=FshH8AsolH8Isol11W−Φr8Fr8=1·0.2551·17−0·0=4.338 Вт | (А.204) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 8, Asol H 8, Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184); Isol 11 W - те саме, що у формулі (А.108).

|  | ΦsolC118=FshC8AsolC8Isol11W−Φr8Fr8=1·0.2551·17−0·0=4.338 Вт | (А.205) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 8, Asol C 8 - те саме, що у формулі (А.185); Isol 11 W - те саме, що у формулі (А.108); Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184).

|  | ΦsolH128=FshH8AsolH8Isol12W−Φr8Fr8=1·0.2551·13−0·0=3.317 Вт | (А.206) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 8, Asol H 8, Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184); Isol 12 W - те саме, що у формулі (А.110).

|  | ΦsolC128=FshC8AsolC8Isol12W−Φr8Fr8=1·0.2551·13−0·0=3.317 Вт | (А.207) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 8, Asol C 8 - те саме, що у формулі (А.185); Isol 12 W - те саме, що у формулі (А.110); Φr 8, Fr 8 - те саме, що у формулі (А.184).

  - Для конструкції № 9 (орієнтація - захід, тип - двері, межує з зовнішнім повітрям):

    - Для кожного місяця сонячні  теплонадходження з врахуванням періоду охолодження:

|  | ΦsolH19=FshH9Asol9Isol1W−Φr9Fr9=1·0.298·21−14.006·0.5=−0.745 Вт | (А.208) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 9, див. п. 1; Asol 9, див. табл. 7.2; Isol 1 W - те саме, що у формулі (А.88); Φr 9 - додатковий тепловий потік за рахунок випромінювання через конструкцію, див. п. 7.5.9.3; Fr 9 - коефіцієнт форми конструкції, див. п. 1.

|  | ΦsolC19=FshC9Asol9Isol1W−Φr9Fr9=1·0.298·21−14.006·0.5=−0.745 Вт | (А.209) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 9, див. п. 1; Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 1 W - те саме, що у формулі (А.88).

|  | ΦsolH29=FshH9Asol9Isol2W−Φr9Fr9=1·0.298·36−14.006·0.5=3.725 Вт | (А.210) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 9, Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 2 W - те саме, що у формулі (А.90).

|  | ΦsolC29=FshC9Asol9Isol2W−Φr9Fr9=1·0.298·36−14.006·0.5=3.725 Вт | (А.211) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 9 - те саме, що у формулі (А.209); Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 2 W - те саме, що у формулі (А.90).

|  | ΦsolH39=FshH9Asol9Isol3W−Φr9Fr9=1·0.298·57−14.006·0.5=9.983 Вт | (А.212) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 9, Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 3 W - те саме, що у формулі (А.92).

|  | ΦsolC39=FshC9Asol9Isol3W−Φr9Fr9=1·0.298·57−14.006·0.5=9.983 Вт | (А.213) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 9 - те саме, що у формулі (А.209); Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 3 W - те саме, що у формулі (А.92).

|  | ΦsolH49=FshH9Asol9Isol4W−Φr9Fr9=1·0.298·67−14.006·0.5=12.963 Вт | (А.214) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 9, Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 4 W - те саме, що у формулі (А.94).

|  | ΦsolC49=FshC9Asol9Isol4W−Φr9Fr9=1·0.298·67−14.006·0.5=12.963 Вт | (А.215) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 9 - те саме, що у формулі (А.209); Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 4 W - те саме, що у формулі (А.94).

|  | ΦsolH59=FshH9Asol9Isol5W−Φr9Fr9=1·0.298·86−14.006·0.5=18.624 Вт | (А.216) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 9, Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 5 W - те саме, що у формулі (А.96).

|  | ΦsolC59=FshC9Asol9Isol5W−Φr9Fr9=1·0.298·86−14.006·0.5=18.624 Вт | (А.217) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 9 - те саме, що у формулі (А.209); Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 5 W - те саме, що у формулі (А.96).

|  | ΦsolH69=FshH9Asol9Isol6W−Φr9Fr9=1·0.298·90−14.006·0.5=19.816 Вт | (А.218) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 9, Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 6 W - те саме, що у формулі (А.98).

|  | ΦsolC69=FshC9Asol9Isol6W−Φr9Fr9=1·0.298·90−14.006·0.5=19.816 Вт | (А.219) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 9 - те саме, що у формулі (А.209); Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 6 W - те саме, що у формулі (А.98).

|  | ΦsolH79=FshH9Asol9Isol7W−Φr9Fr9=1·0.298·87−14.006·0.5=18.922 Вт | (А.220) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 9, Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 7 W - те саме, що у формулі (А.100).

|  | ΦsolC79=FshC9Asol9Isol7W−Φr9Fr9=1·0.298·87−14.006·0.5=18.922 Вт | (А.221) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 9 - те саме, що у формулі (А.209); Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 7 W - те саме, що у формулі (А.100).

|  | ΦsolH89=FshH9Asol9Isol8W−Φr9Fr9=1·0.298·79−14.006·0.5=16.538 Вт | (А.222) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 9, Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 8 W - те саме, що у формулі (А.102).

|  | ΦsolC89=FshC9Asol9Isol8W−Φr9Fr9=1·0.298·79−14.006·0.5=16.538 Вт | (А.223) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 9 - те саме, що у формулі (А.209); Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 8 W - те саме, що у формулі (А.102).

|  | ΦsolH99=FshH9Asol9Isol9W−Φr9Fr9=1·0.298·56−14.006·0.5=9.685 Вт | (А.224) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 9, Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 9 W - те саме, що у формулі (А.104).

|  | ΦsolC99=FshC9Asol9Isol9W−Φr9Fr9=1·0.298·56−14.006·0.5=9.685 Вт | (А.225) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 9 - те саме, що у формулі (А.209); Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 9 W - те саме, що у формулі (А.104).

|  | ΦsolH109=FshH9Asol9Isol10W−Φr9Fr9=1·0.298·36−14.006·0.5=3.725 Вт | (А.226) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 9, Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 10 W - те саме, що у формулі (А.106).

|  | ΦsolC109=FshC9Asol9Isol10W−Φr9Fr9=1·0.298·36−14.006·0.5=3.725 Вт | (А.227) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 9 - те саме, що у формулі (А.209); Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 10 W - те саме, що у формулі (А.106).

|  | ΦsolH119=FshH9Asol9Isol11W−Φr9Fr9=1·0.298·17−14.006·0.5=−1.937 Вт | (А.228) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 9, Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 11 W - те саме, що у формулі (А.108).

|  | ΦsolC119=FshC9Asol9Isol11W−Φr9Fr9=1·0.298·17−14.006·0.5=−1.937 Вт | (А.229) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 9 - те саме, що у формулі (А.209); Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 11 W - те саме, що у формулі (А.108).

|  | ΦsolH129=FshH9Asol9Isol12W−Φr9Fr9=1·0.298·13−14.006·0.5=−3.129 Вт | (А.230) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 9, Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 12 W - те саме, що у формулі (А.110).

|  | ΦsolC129=FshC9Asol9Isol12W−Φr9Fr9=1·0.298·13−14.006·0.5=−3.129 Вт | (А.231) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 9 - те саме, що у формулі (А.209); Asol 9, Φr 9, Fr 9 - те саме, що у формулі (А.208); Isol 12 W - те саме, що у формулі (А.110).

  - Для конструкції № 10 (орієнтація - північ, тип - підлоги по грунту, межує з грунтом):

    - Для кожного місяця сонячні  теплонадходження з врахуванням періоду охолодження:

Сонячні теплонадходження для конструкцій, що не межують з зовнішнім повітрям приймаємо рівним нулю.

|  | ΦsolH110=0Вт | (А.232) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolC110=0Вт | (А.233) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolH210=0Вт | (А.234) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolC210=0Вт | (А.235) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolH310=0Вт | (А.236) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolC310=0Вт | (А.237) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolH410=0Вт | (А.238) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolC410=0Вт | (А.239) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolH510=0Вт | (А.240) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolC510=0Вт | (А.241) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolH610=0Вт | (А.242) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolC610=0Вт | (А.243) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolH710=0Вт | (А.244) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolC710=0Вт | (А.245) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolH810=0Вт | (А.246) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolC810=0Вт | (А.247) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolH910=0Вт | (А.248) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolC910=0Вт | (А.249) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolH1010=0Вт | (А.250) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolC1010=0Вт | (А.251) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolH1110=0Вт | (А.252) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolC1110=0Вт | (А.253) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolH1210=0Вт | (А.254) |
| --- | --- | --- |

|  | ΦsolC1210=0Вт | (А.255) |
| --- | --- | --- |

  - Для конструкції № 11 (орієнтація - північ, тип - суміщена покрівля, межує з зовнішнім повітрям):

    - Для кожного місяця сонячні  теплонадходження з врахуванням періоду охолодження:

|  | ΦsolH111=FshH11Asol11Isol1hor−Φr11Fr11=1·0.806·30−26.606·1=−2.419 Вт | (А.256) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 11, Isol 1 hor, див. п. 1; Asol 11, див. табл. 7.2; Φr 11 - додатковий тепловий потік за рахунок випромінювання через конструкцію, див. п. 7.5.11.3; Fr 11 - коефіцієнт форми конструкції, див. п. 1.

|  | ΦsolC111=FshC11Asol11Isol1hor−Φr11Fr11=1·0.806·30−26.606·1=−2.419 Вт | (А.257) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 11, див. п. 1; Asol 11, Isol 1 hor, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256).

|  | ΦsolH211=FshH11Asol11Isol2hor−Φr11Fr11=1·0.806·57−26.606·1=19.35 Вт | (А.258) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 11, Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 2 hor, див. п. 1.

|  | ΦsolC211=FshC11Asol11Isol2hor−Φr11Fr11=1·0.806·57−26.606·1=19.35 Вт | (А.259) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 11 - те саме, що у формулі (А.257); Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 2 hor - те саме, що у формулі (А.258).

|  | ΦsolH311=FshH11Asol11Isol3hor−Φr11Fr11=1·0.806·97−26.606·1=51.6 Вт | (А.260) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 11, Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 3 hor, див. п. 1.

|  | ΦsolC311=FshC11Asol11Isol3hor−Φr11Fr11=1·0.806·97−26.606·1=51.6 Вт | (А.261) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 11 - те саме, що у формулі (А.257); Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 3 hor - те саме, що у формулі (А.260).

|  | ΦsolH411=FshH11Asol11Isol4hor−Φr11Fr11=1·0.806·136−26.606·1=83.044 Вт | (А.262) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 11, Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 4 hor, див. п. 1.

|  | ΦsolC411=FshC11Asol11Isol4hor−Φr11Fr11=1·0.806·136−26.606·1=83.044 Вт | (А.263) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 11 - те саме, що у формулі (А.257); Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 4 hor - те саме, що у формулі (А.262).

|  | ΦsolH511=FshH11Asol11Isol5hor−Φr11Fr11=1·0.806·184−26.606·1=121.744 Вт | (А.264) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 11, Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 5 hor, див. п. 1.

|  | ΦsolC511=FshC11Asol11Isol5hor−Φr11Fr11=1·0.806·184−26.606·1=121.744 Вт | (А.265) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 11 - те саме, що у формулі (А.257); Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 5 hor - те саме, що у формулі (А.264).

|  | ΦsolH611=FshH11Asol11Isol6hor−Φr11Fr11=1·0.806·196−26.606·1=131.419 Вт | (А.266) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 11, Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 6 hor, див. п. 1.

|  | ΦsolC611=FshC11Asol11Isol6hor−Φr11Fr11=1·0.806·196−26.606·1=131.419 Вт | (А.267) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 11 - те саме, що у формулі (А.257); Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 6 hor - те саме, що у формулі (А.266).

|  | ΦsolH711=FshH11Asol11Isol7hor−Φr11Fr11=1·0.806·183−26.606·1=120.938 Вт | (А.268) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 11, Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 7 hor, див. п. 1.

|  | ΦsolC711=FshC11Asol11Isol7hor−Φr11Fr11=1·0.806·183−26.606·1=120.938 Вт | (А.269) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 11 - те саме, що у формулі (А.257); Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 7 hor - те саме, що у формулі (А.268).

|  | ΦsolH811=FshH11Asol11Isol8hor−Φr11Fr11=1·0.806·165−26.606·1=106.425 Вт | (А.270) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 11, Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 8 hor, див. п. 1.

|  | ΦsolC811=FshC11Asol11Isol8hor−Φr11Fr11=1·0.806·165−26.606·1=106.425 Вт | (А.271) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 11 - те саме, що у формулі (А.257); Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 8 hor - те саме, що у формулі (А.270).

|  | ΦsolH911=FshH11Asol11Isol9hor−Φr11Fr11=1·0.806·111−26.606·1=62.888 Вт | (А.272) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 11, Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 9 hor, див. п. 1.

|  | ΦsolC911=FshC11Asol11Isol9hor−Φr11Fr11=1·0.806·111−26.606·1=62.888 Вт | (А.273) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 11 - те саме, що у формулі (А.257); Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 9 hor - те саме, що у формулі (А.272).

|  | ΦsolH1011=FshH11Asol11Isol10hor−Φr11Fr11=1·0.806·69−26.606·1=29.025 Вт | (А.274) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 11, Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 10 hor, див. п. 1.

|  | ΦsolC1011=FshC11Asol11Isol10hor−Φr11Fr11=1·0.806·69−26.606·1=29.025 Вт | (А.275) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 11 - те саме, що у формулі (А.257); Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 10 hor - те саме, що у формулі (А.274).

|  | ΦsolH1111=FshH11Asol11Isol11hor−Φr11Fr11=1·0.806·31−26.606·1=−1.612 Вт | (А.276) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 11, Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 11 hor, див. п. 1.

|  | ΦsolC1111=FshC11Asol11Isol11hor−Φr11Fr11=1·0.806·31−26.606·1=−1.612 Вт | (А.277) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 11 - те саме, що у формулі (А.257); Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 11 hor - те саме, що у формулі (А.276).

|  | ΦsolH1211=FshH11Asol11Isol12hor−Φr11Fr11=1·0.806·21−26.606·1=−9.675 Вт | (А.278) |
| --- | --- | --- |

де Fsh H 11, Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 12 hor, див. п. 1.

|  | ΦsolC1211=FshC11Asol11Isol12hor−Φr11Fr11=1·0.806·21−26.606·1=−9.675 Вт | (А.279) |
| --- | --- | --- |

де Fsh C 11 - те саме, що у формулі (А.257); Asol 11, Φr 11, Fr 11 - те саме, що у формулі (А.256); Isol 12 hor - те саме, що у формулі (А.278).

  - Обчислимо сумарні сонячні надходження для кожної конструкції і зведемо результати в таблицю:

Таблиця №А.2.1. Cумарні сонячні надходження для кожної конструкції в період опалення

| № конструкції i | Φsol,H,1,i | Φsol,H,2,i | Φsol,H,3,i | Φsol,H,4,i | Φsol,H,5,i | Φsol,H,6,i | Φsol,H,7,i | Φsol,H,8,i | Φsol,H,9,i | Φsol,H,10,i | Φsol,H,11,i | Φsol,H,12,i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| од. | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт |
| 1 | -1.34 | 2.11 | 6.72 | 8.26 | 13.64 | 16.32 | 14.79 | 10.18 | 4.8 | 0.58 | -2.11 | -2.88 |
| 2 | 10.18 | 18.63 | 25.54 | 25.54 | 27.08 | 25.54 | 24.77 | 28.61 | 24.77 | 22.08 | 7.87 | 4.8 |
| 3 | 2.01 | 14.04 | 30.09 | 42.92 | 59.77 | 62.98 | 58.16 | 52.55 | 33.29 | 17.25 | 0.4 | -2.81 |
| 4 | 3.6 | 15.59 | 32.38 | 40.38 | 55.57 | 58.77 | 56.37 | 49.97 | 31.58 | 15.59 | 0.4 | -2.8 |
| 5 | 3.32 | 5.61 | 8.68 | 9.7 | 13.27 | 15.05 | 14.03 | 10.97 | 7.4 | 4.59 | 2.81 | 2.3 |
| 6 | 10.97 | 16.58 | 21.18 | 21.18 | 22.2 | 21.18 | 20.67 | 23.22 | 20.67 | 18.88 | 9.44 | 7.4 |
| 7 | 4.85 | 8.68 | 13.78 | 17.86 | 23.22 | 24.24 | 22.71 | 20.92 | 14.8 | 9.7 | 4.34 | 3.32 |
| 8 | 5.36 | 9.19 | 14.54 | 17.1 | 21.94 | 22.96 | 22.2 | 20.16 | 14.29 | 9.19 | 4.34 | 3.32 |
| 9 | -0.74 | 3.72 | 9.98 | 12.96 | 18.62 | 19.82 | 18.92 | 16.54 | 9.68 | 3.72 | -1.94 | -3.13 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -2.42 | 19.35 | 51.6 | 83.04 | 121.74 | 131.42 | 120.94 | 106.43 | 62.89 | 29.03 | -1.61 | -9.67 |
| Всього, Φsol,H,m: | 35.77 | 113.51 | 214.49 | 278.93 | 377.05 | 398.28 | 373.56 | 339.55 | 224.18 | 130.61 | 23.94 | -0.16 |

Таблиця №А.2.2. Cумарні сонячні надходження для кожної конструкції в період охолодження

| № конструкції i | Φsol,C,1,i | Φsol,C,2,i | Φsol,C,3,i | Φsol,C,4,i | Φsol,C,5,i | Φsol,C,6,i | Φsol,C,7,i | Φsol,C,8,i | Φsol,C,9,i | Φsol,C,10,i | Φsol,C,11,i | Φsol,C,12,i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| од. | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт | Вт |
| 1 | -1.34 | 2.11 | 6.72 | 8.26 | 13.64 | 16.32 | 14.79 | 10.18 | 4.8 | 0.58 | -2.11 | -2.88 |
| 2 | 10.18 | 18.63 | 25.54 | 25.54 | 27.08 | 25.54 | 24.77 | 28.61 | 24.77 | 22.08 | 7.87 | 4.8 |
| 3 | 2.01 | 14.04 | 30.09 | 42.92 | 59.77 | 62.98 | 58.16 | 52.55 | 33.29 | 17.25 | 0.4 | -2.81 |
| 4 | 3.6 | 15.59 | 32.38 | 40.38 | 55.57 | 58.77 | 56.37 | 49.97 | 31.58 | 15.59 | 0.4 | -2.8 |
| 5 | 3.32 | 5.61 | 8.68 | 9.7 | 13.27 | 15.05 | 14.03 | 10.97 | 7.4 | 4.59 | 2.81 | 2.3 |
| 6 | 10.97 | 16.58 | 21.18 | 21.18 | 22.2 | 21.18 | 20.67 | 23.22 | 20.67 | 18.88 | 9.44 | 7.4 |
| 7 | 4.85 | 8.68 | 13.78 | 17.86 | 23.22 | 24.24 | 22.71 | 20.92 | 14.8 | 9.7 | 4.34 | 3.32 |
| 8 | 5.36 | 9.19 | 14.54 | 17.1 | 21.94 | 22.96 | 22.2 | 20.16 | 14.29 | 9.19 | 4.34 | 3.32 |
| 9 | -0.74 | 3.72 | 9.98 | 12.96 | 18.62 | 19.82 | 18.92 | 16.54 | 9.68 | 3.72 | -1.94 | -3.13 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -2.42 | 19.35 | 51.6 | 83.04 | 121.74 | 131.42 | 120.94 | 106.43 | 62.89 | 29.03 | -1.61 | -9.67 |
| Всього, Φsol,C,m: | 35.77 | 113.51 | 214.49 | 278.93 | 377.05 | 398.28 | 373.56 | 339.55 | 224.18 | 130.61 | 23.94 | -0.16 |

Додаток Б. Визначення теплопередачі вентиляцією за рахунок нічного охолодження для кожної години

- Для кожного місяця періоду опалення, з 22:00 по 8:00 годину відповідного місяця визначаємо теплопередачу вентиляцією на основі ф. (50) ДСТУ 9190:2022. Місяці відсутності опалення  прийнято згідно з табл. 3 ДСТУ Б В.2.6-27:2010:

  - З 22:00 по 8:00 годину частка роботи нічного охолодження приймаємо згідно з п. 9.3.1) ДСТУ 9190:2022

|  | fveextra=1 | (Б.1) |
| --- | --- | --- |

  - Погодинну температуру зовнішнього повітря репрезентативного дня місяця визначаємо згідно з табл. А.3) ДСТУ 9190:2022

  - Для місяця 5, з 22:00 по 8:00 годину:

|  | Qextr522=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe522=0.001·1·27.872·26−13.4=0.3512 кВт·год | (Б.2) |
| --- | --- | --- |

де fve extra, θe 5 22, див. п. 1; Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66).

|  | Qextr523=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe523=0.001·1·27.872·26−12.3=0.3818 кВт·год | (Б.3) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 5 23, див. п. 1.

|  | Qextr524=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe524=0.001·1·27.872·26−11.2=0.4125 кВт·год | (Б.4) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 5 24, див. п. 1.

|  | Qextr51=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe51=0.001·1·27.872·26−10.2=0.4404 кВт·год | (Б.5) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 5 1, див. п. 1.

|  | Qextr52=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe52=0.001·1·27.872·26−9.4=0.4627 кВт·год | (Б.6) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 5 2, див. п. 1.

|  | Qextr53=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe53=0.001·1·27.872·26−8.8=0.4794 кВт·год | (Б.7) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 5 3, див. п. 1.

|  | Qextr54=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe54=0.001·1·27.872·26−8.4=0.4905 кВт·год | (Б.8) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 5 4, див. п. 1.

|  | Qextr55=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe55=0.001·1·27.872·26−8.3=0.4933 кВт·год | (Б.9) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 5 5, див. п. 1.

|  | Qextr56=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe56=0.001·1·27.872·26−8.6=0.485 кВт·год | (Б.10) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 5 6, див. п. 1.

|  | Qextr57=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe57=0.001·1·27.872·26−9.3=0.4655 кВт·год | (Б.11) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 5 7, див. п. 1.

|  | Qextr58=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe58=0.001·1·27.872·26−10.4=0.4348 кВт·год | (Б.12) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 5 8, див. п. 1.

  - Для місяця 6, з 22:00 по 8:00 годину:

|  | Qextr622=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe622=0.001·1·27.872·26−16=0.2787 кВт·год | (Б.13) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 6 22, див. п. 1.

|  | Qextr623=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe623=0.001·1·27.872·26−14.9=0.3094 кВт·год | (Б.14) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 6 23, див. п. 1.

|  | Qextr624=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe624=0.001·1·27.872·26−13.8=0.34 кВт·год | (Б.15) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 6 24, див. п. 1.

|  | Qextr61=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe61=0.001·1·27.872·26−12.9=0.3651 кВт·год | (Б.16) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 6 1, див. п. 1.

|  | Qextr62=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe62=0.001·1·27.872·26−12.1=0.3874 кВт·год | (Б.17) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 6 2, див. п. 1.

|  | Qextr63=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe63=0.001·1·27.872·26−11.6=0.4014 кВт·год | (Б.18) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 6 3, див. п. 1.

|  | Qextr64=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe64=0.001·1·27.872·26−11.3=0.4097 кВт·год | (Б.19) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 6 4, див. п. 1.

|  | Qextr65=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe65=0.001·1·27.872·26−11.4=0.4069 кВт·год | (Б.20) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 6 5, див. п. 1.

|  | Qextr66=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe66=0.001·1·27.872·26−11.8=0.3958 кВт·год | (Б.21) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 6 6, див. п. 1.

|  | Qextr67=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe67=0.001·1·27.872·26−12.6=0.3735 кВт·год | (Б.22) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 6 7, див. п. 1.

|  | Qextr68=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe68=0.001·1·27.872·26−13.8=0.34 кВт·год | (Б.23) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 6 8, див. п. 1.

  - Для місяця 7, з 22:00 по 8:00 годину:

|  | Qextr722=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe722=0.001·1·27.872·26−17.7=0.2313 кВт·год | (Б.24) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 7 22, див. п. 1.

|  | Qextr723=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe723=0.001·1·27.872·26−16.6=0.262 кВт·год | (Б.25) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 7 23, див. п. 1.

|  | Qextr724=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe724=0.001·1·27.872·26−15.5=0.2927 кВт·год | (Б.26) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 7 24, див. п. 1.

|  | Qextr71=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe71=0.001·1·27.872·26−14.5=0.3205 кВт·год | (Б.27) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 7 1, див. п. 1.

|  | Qextr72=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe72=0.001·1·27.872·26−13.7=0.3428 кВт·год | (Б.28) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 7 2, див. п. 1.

|  | Qextr73=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe73=0.001·1·27.872·26−13.1=0.3595 кВт·год | (Б.29) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 7 3, див. п. 1.

|  | Qextr74=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe74=0.001·1·27.872·26−12.7=0.3707 кВт·год | (Б.30) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 7 4, див. п. 1.

|  | Qextr75=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe75=0.001·1·27.872·26−12.6=0.3735 кВт·год | (Б.31) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 7 5, див. п. 1.

|  | Qextr76=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe76=0.001·1·27.872·26−12.9=0.3651 кВт·год | (Б.32) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 7 6, див. п. 1.

|  | Qextr77=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe77=0.001·1·27.872·26−13.6=0.3456 кВт·год | (Б.33) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 7 7, див. п. 1.

|  | Qextr78=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe78=0.001·1·27.872·26−14.7=0.315 кВт·год | (Б.34) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 7 8, див. п. 1.

  - Для місяця 8, з 22:00 по 8:00 годину:

|  | Qextr822=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe822=0.001·1·27.872·26−17.5=0.2369 кВт·год | (Б.35) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 8 22, див. п. 1.

|  | Qextr823=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe823=0.001·1·27.872·26−16.4=0.2676 кВт·год | (Б.36) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 8 23, див. п. 1.

|  | Qextr824=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe824=0.001·1·27.872·26−15.3=0.2982 кВт·год | (Б.37) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 8 24, див. п. 1.

|  | Qextr81=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe81=0.001·1·27.872·26−14.3=0.3261 кВт·год | (Б.38) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 8 1, див. п. 1.

|  | Qextr82=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe82=0.001·1·27.872·26−13.4=0.3512 кВт·год | (Б.39) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 8 2, див. п. 1.

|  | Qextr83=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe83=0.001·1·27.872·26−12.7=0.3707 кВт·год | (Б.40) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 8 3, див. п. 1.

|  | Qextr84=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe84=0.001·1·27.872·26−12.3=0.3818 кВт·год | (Б.41) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 8 4, див. п. 1.

|  | Qextr85=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe85=0.001·1·27.872·26−12=0.3902 кВт·год | (Б.42) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 8 5, див. п. 1.

|  | Qextr86=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe86=0.001·1·27.872·26−12.1=0.3874 кВт·год | (Б.43) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 8 6, див. п. 1.

|  | Qextr87=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe87=0.001·1·27.872·26−12.6=0.3735 кВт·год | (Б.44) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 8 7, див. п. 1.

|  | Qextr88=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe88=0.001·1·27.872·26−13.7=0.3428 кВт·год | (Б.45) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 8 8, див. п. 1.

  - Для місяця 9, з 22:00 по 8:00 годину:

|  | Qextr922=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe922=0.001·1·27.872·26−13.6=0.3456 кВт·год | (Б.46) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 9 22, див. п. 1.

|  | Qextr923=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe923=0.001·1·27.872·26−12.6=0.3735 кВт·год | (Б.47) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 9 23, див. п. 1.

|  | Qextr924=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe924=0.001·1·27.872·26−11.7=0.3986 кВт·год | (Б.48) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 9 24, див. п. 1.

|  | Qextr91=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe91=0.001·1·27.872·26−10.7=0.4264 кВт·год | (Б.49) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 9 1, див. п. 1.

|  | Qextr92=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe92=0.001·1·27.872·26−9.9=0.4487 кВт·год | (Б.50) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 9 2, див. п. 1.

|  | Qextr93=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe93=0.001·1·27.872·26−9.2=0.4682 кВт·год | (Б.51) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 9 3, див. п. 1.

|  | Qextr94=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe94=0.001·1·27.872·26−8.7=0.4822 кВт·год | (Б.52) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 9 4, див. п. 1.

|  | Qextr95=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe95=0.001·1·27.872·26−8.4=0.4905 кВт·год | (Б.53) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 9 5, див. п. 1.

|  | Qextr96=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe96=0.001·1·27.872·26−8.2=0.4961 кВт·год | (Б.54) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 9 6, див. п. 1.

|  | Qextr97=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe97=0.001·1·27.872·26−8.4=0.4905 кВт·год | (Б.55) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 9 7, див. п. 1.

|  | Qextr98=0.001fveextraHveextraθintsetC−θe98=0.001·1·27.872·26−9.1=0.471 кВт·год | (Б.56) |
| --- | --- | --- |

де fve extra - те саме, що у формулі (Б.2); Hve extra - те саме, що у формулі (339); θint set C - те саме, що у формулі (66); θe 9 8, див. п. 1.

Додаток В. Визначення коефіцієнтів використання надходжень для опалення та енергопотреби на опалення та охолодження

- Для кожного місяця сумарну теплопередачу в період опалення та охолодження визначаємо згідно п. 7.2.3.1 ДСТУ 9190:2022

  - Для періоду опалення:

|  | QhtH1=QtrH1+QveH1=14161.69+72103.507=86265.197 кВт·год | (В.1) |
| --- | --- | --- |

де Qtr H 1, див. п. 4.10.1; Qve H 1, див. п. 5.7.1.

|  | QhtH2=QtrH2+QveH2=12098.347+61598.103=73696.451 кВт·год | (В.2) |
| --- | --- | --- |

де Qtr H 2, див. п. 4.10.1; Qve H 2, див. п. 5.7.1.

|  | QhtH3=QtrH3+QveH3=10975.31+55880.218=66855.528 кВт·год | (В.3) |
| --- | --- | --- |

де Qtr H 3, див. п. 4.10.1; Qve H 3, див. п. 5.7.1.

|  | QhtH4=QtrH4+QveH4=6909.534+35179.533=42089.068 кВт·год | (В.4) |
| --- | --- | --- |

де Qtr H 4, див. п. 4.10.1; Qve H 4, див. п. 5.7.1.

|  | QhtH5=QtrH5+QveH5=3894.465+19828.464=23722.929 кВт·год | (В.5) |
| --- | --- | --- |

де Qtr H 5, див. п. 4.10.1; Qve H 5, див. п. 5.7.1.

|  | QhtH6=QtrH6+QveH6=2112.833+10757.378=12870.211 кВт·год | (В.6) |
| --- | --- | --- |

де Qtr H 6, див. п. 4.10.1; Qve H 6, див. п. 5.7.1.

|  | QhtH7=QtrH7+QveH7=1357.162+6909.919=8267.081 кВт·год | (В.7) |
| --- | --- | --- |

де Qtr H 7, див. п. 4.10.1; Qve H 7, див. п. 5.7.1.

|  | QhtH8=QtrH8+QveH8=1652.197+8412.076=10064.273 кВт·год | (В.8) |
| --- | --- | --- |

де Qtr H 8, див. п. 4.10.1; Qve H 8, див. п. 5.7.1.

|  | QhtH9=QtrH9+QveH9=3997.251+20351.796=24349.048 кВт·год | (В.9) |
| --- | --- | --- |

де Qtr H 9, див. п. 4.10.1; Qve H 9, див. п. 5.7.1.

|  | QhtH10=QtrH10+QveH10=7080.845+36051.753=43132.598 кВт·год | (В.10) |
| --- | --- | --- |

де Qtr H 10, див. п. 4.10.1; Qve H 10, див. п. 5.7.1.

|  | QhtH11=QtrH11+QveH11=9993.128+50879.491=60872.619 кВт·год | (В.11) |
| --- | --- | --- |

де Qtr H 11, див. п. 4.10.1; Qve H 11, див. п. 5.7.1.

|  | QhtH12=QtrH12+QveH12=13099.564+66695.744=79795.307 кВт·год | (В.12) |
| --- | --- | --- |

де Qtr H 12, див. п. 4.10.1; Qve H 12, див. п. 5.7.1.

Відповідні значення обчислені в п. 4.10 та п. 5.7

  - Для періоду охолодження:

|  | QhtC1=QtrC1+QveC1=17702.113+90097.923=107800.036 кВт·год | (В.13) |
| --- | --- | --- |

де Qtr C 1, див. п. 4.10.2; Qve C 1, див. п. 5.7.2.

|  | QhtC2=QtrC2+QveC2=15296.148+77852.356=93148.504 кВт·год | (В.14) |
| --- | --- | --- |

де Qtr C 2, див. п. 4.10.2; Qve C 2, див. п. 5.7.2.

|  | QhtC3=QtrC3+QveC3=14515.733+73880.297=88396.03 кВт·год | (В.15) |
| --- | --- | --- |

де Qtr C 3, див. п. 4.10.2; Qve C 3, див. п. 5.7.2.

|  | QhtC4=QtrC4+QveC4=10335.75+52605.562=62941.311 кВт·год | (В.16) |
| --- | --- | --- |

де Qtr C 4, див. п. 4.10.2; Qve C 4, див. п. 5.7.2.

|  | QhtC5=QtrC5+QveC5=7434.887+37992.938=45427.825 кВт·год | (В.17) |
| --- | --- | --- |

де Qtr C 5, див. п. 4.10.2; Qve C 5, див. п. 5.7.2.

|  | QhtC6=QtrC6+QveC6=5539.048+28312.17=33851.218 кВт·год | (В.18) |
| --- | --- | --- |

де Qtr C 6, див. п. 4.10.2; Qve C 6, див. п. 5.7.2.

|  | QhtC7=QtrC7+QveC7=4897.585+25038.033=29935.618 кВт·год | (В.19) |
| --- | --- | --- |

де Qtr C 7, див. п. 4.10.2; Qve C 7, див. п. 5.7.2.

|  | QhtC8=QtrC8+QveC8=5192.62+26544.245=31736.865 кВт·год | (В.20) |
| --- | --- | --- |

де Qtr C 8, див. п. 4.10.2; Qve C 8, див. п. 5.7.2.

|  | QhtC9=QtrC9+QveC9=7423.467+37929.746=45353.212 кВт·год | (В.21) |
| --- | --- | --- |

де Qtr C 9, див. п. 4.10.2; Qve C 9, див. п. 5.7.2.

|  | QhtC10=QtrC10+QveC10=10621.268+54058.754=64680.022 кВт·год | (В.22) |
| --- | --- | --- |

де Qtr C 10, див. п. 4.10.2; Qve C 10, див. п. 5.7.2.

|  | QhtC11=QtrC11+QveC11=13419.344+68300.039=81719.382 кВт·год | (В.23) |
| --- | --- | --- |

де Qtr C 11, див. п. 4.10.2; Qve C 11, див. п. 5.7.2.

|  | QhtC12=QtrC12+QveC12=16639.986+84692.048=101332.034 кВт·год | (В.24) |
| --- | --- | --- |

де Qtr C 12, див. п. 4.10.2; Qve C 12, див. п. 5.7.2.

Відповідні значення обчислені в п. 4.10 та п. 5.7

- Для кожного місяця сумарні теплові надходження в період опалення та охолодження визначаємо згідно п. 7.2.3.2 ДСТУ 9190:2022; i - номер місяця.

  - Для періоду опалення:

|  | QgnHi=Qinti+QsolHiкВт | (В.25) |
| --- | --- | --- |

де Qint i - теплові надходження від внутрішніх джерел за місяць, див. п. 6.3.4; Qsol H i - сонячні теплонадходження до зони будівлі за місяць у період опалення, див. п. 7.7.

  - Для періоду охолодження:

|  | QgnCi=Qinti+QsolCiкВт | (В.26) |
| --- | --- | --- |

де Qint i - те саме, що у формулі (В.25); Qsol C i - сонячні теплонадходження до зони будівлі за місяць у період охолодження, див. п. 7.7.

Таблиця №В.2.1. Сумарні теплові надходження

| i | Qint i кВт·год див. п. 6.3.4 | Qsol H i кВт·год див. п. 7.7 | Qsol C i кВт·год див. п. 7.7 | Qgn H i кВт·год | Qgn C i кВт·год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2928.88 | 26.612 | 26.612 | 2955.492 | 2955.492 |
| 2 | 2645.44 | 76.276 | 76.276 | 2721.716 | 2721.716 |
| 3 | 2928.88 | 159.579 | 159.579 | 3088.459 | 3088.459 |
| 4 | 2825.76 | 200.832 | 200.832 | 3026.592 | 3026.592 |
| 5 | 2919.952 | 280.523 | 280.523 | 3200.475 | 3200.475 |
| 6 | 2825.76 | 286.762 | 286.762 | 3112.522 | 3112.522 |
| 7 | 2919.952 | 277.93 | 277.93 | 3197.882 | 3197.882 |
| 8 | 2919.952 | 252.623 | 252.623 | 3172.575 | 3172.575 |
| 9 | 2825.76 | 161.408 | 161.408 | 2987.168 | 2987.168 |
| 10 | 2928.88 | 97.171 | 97.171 | 3026.051 | 3026.051 |
| 11 | 2834.4 | 17.233 | 17.233 | 2851.633 | 2851.633 |
| 12 | 2928.88 | -0.1193 | -0.1193 | 2928.761 | 2928.761 |

- Для кожного місяця співвідношення надходжень і витрат теплоти визначаємо згідно п. 12.2 та 12.3 ДСТУ 9190:2022; i - номер місяця.

  - Для періоду опалення:

|  | γHi=QgnHiQhtHi | (В.27) |
| --- | --- | --- |

де Qgn H i - сумарні теплові надходження в період опалення за місяць, див. табл. В.2.1; Qht H i - сумарна теплопередача в період опалення за місяць, див. п. В.1.1.

  - Для періоду охолодження:

|  | γCi=QgnCiQhtCi | (В.28) |
| --- | --- | --- |

де Qgn C i - сумарні теплові надходження в період охолодження за місяць, див. табл. В.2.1; Qht C i - сумарна теплопередача в період охолодження за місяць, див. п. В.1.2.

Таблиця №В.3.1. Співвідношення надходжень і витрат теплоти

| i | Qgn H i кВт·год див. табл. В.2.1 | Qht H i кВт·год див. ф. (В.1) | Qgn C i кВт·год див. табл. В.2.1 | Qht C i кВт·год див. ф. (В.13) | γH i | γC i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2955.492 | 86265.197 | 2955.492 | 107800.036 | 0.03426 | 0.02742 |
| 2 | 2721.716 | 73696.451 | 2721.716 | 93148.504 | 0.03693 | 0.02922 |
| 3 | 3088.459 | 66855.528 | 3088.459 | 88396.03 | 0.0462 | 0.03494 |
| 4 | 3026.592 | 42089.068 | 3026.592 | 62941.311 | 0.0719 | 0.04809 |
| 5 | 3200.475 | 23722.929 | 3200.475 | 45427.825 | 0.1349 | 0.0705 |
| 6 | 3112.522 | 12870.211 | 3112.522 | 33851.218 | 0.2418 | 0.0919 |
| 7 | 3197.882 | 8267.081 | 3197.882 | 29935.618 | 0.3868 | 0.1068 |
| 8 | 3172.575 | 10064.273 | 3172.575 | 31736.865 | 0.3152 | 0.1 |
| 9 | 2987.168 | 24349.048 | 2987.168 | 45353.212 | 0.1227 | 0.0659 |
| 10 | 3026.051 | 43132.598 | 3026.051 | 64680.022 | 0.0702 | 0.04678 |
| 11 | 2851.633 | 60872.619 | 2851.633 | 81719.382 | 0.04685 | 0.0349 |
| 12 | 2928.761 | 79795.307 | 2928.761 | 101332.034 | 0.0367 | 0.0289 |

- Для кожного місяця безрозмірний коефіцієнт використання надходжень визначаємо згідно п. 12.2 та 12.3 ДСТУ 9190:2022

  - Для періоду опалення:

  - Оскільки:

γH1=0.03>0

тоді:

|  | ηHgn1=1−γH1αH1−γH1αH+1=1−0.034261.691−0.034261.69+1=0.997 | (В.29) |
| --- | --- | --- |

де γH 1 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при опаленні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - безрозмірний числовий параметр, що залежить від часової константи будівлі при опаленні, див. п. 8.3.

  - Оскільки:

γH2=0.04>0

тоді:

|  | ηHgn2=1−γH2αH1−γH2αH+1=1−0.036931.691−0.036931.69+1=0.996 | (В.30) |
| --- | --- | --- |

де γH 2 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при опаленні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29).

  - Оскільки:

γH3=0.05>0

тоді:

|  | ηHgn3=1−γH3αH1−γH3αH+1=1−0.04621.691−0.04621.69+1=0.995 | (В.31) |
| --- | --- | --- |

де γH 3 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при опаленні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29).

  - Оскільки:

γH4=0.07>0

тоді:

|  | ηHgn4=1−γH4αH1−γH4αH+1=1−0.07191.691−0.07191.69+1=0.989 | (В.32) |
| --- | --- | --- |

де γH 4 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при опаленні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29).

  - Оскільки:

γH5=0.13>0

тоді:

|  | ηHgn5=1−γH5αH1−γH5αH+1=1−0.13491.691−0.13491.69+1=0.971 | (В.33) |
| --- | --- | --- |

де γH 5 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при опаленні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29).

  - Оскільки:

γH6=0.24>0

тоді:

|  | ηHgn6=1−γH6αH1−γH6αH+1=1−0.24181.691−0.24181.69+1=0.93 | (В.34) |
| --- | --- | --- |

де γH 6 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при опаленні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29).

  - Оскільки:

γH7=0.39>0

тоді:

|  | ηHgn7=1−γH7αH1−γH7αH+1=1−0.38681.691−0.38681.69+1=0.866 | (В.35) |
| --- | --- | --- |

де γH 7 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при опаленні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29).

  - Оскільки:

γH8=0.32>0

тоді:

|  | ηHgn8=1−γH8αH1−γH8αH+1=1−0.31521.691−0.31521.69+1=0.898 | (В.36) |
| --- | --- | --- |

де γH 8 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при опаленні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29).

  - Оскільки:

γH9=0.12>0

тоді:

|  | ηHgn9=1−γH9αH1−γH9αH+1=1−0.12271.691−0.12271.69+1=0.975 | (В.37) |
| --- | --- | --- |

де γH 9 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при опаленні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29).

  - Оскільки:

γH10=0.07>0

тоді:

|  | ηHgn10=1−γH10αH1−γH10αH+1=1−0.07021.691−0.07021.69+1=0.99 | (В.38) |
| --- | --- | --- |

де γH 10 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при опаленні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29).

  - Оскільки:

γH11=0.05>0

тоді:

|  | ηHgn11=1−γH11αH1−γH11αH+1=1−0.046851.691−0.046851.69+1=0.995 | (В.39) |
| --- | --- | --- |

де γH 11 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при опаленні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29).

  - Оскільки:

γH12=0.04>0

тоді:

|  | ηHgn12=1−γH12αH1−γH12αH+1=1−0.03671.691−0.03671.69+1=0.996 | (В.40) |
| --- | --- | --- |

де γH 12 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при опаленні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29).

  - Для періоду охолодження:

  - Оскільки:

γC1=0.03>0; QhtC=107800.04>0кВт·год

тоді:

|  | ηCls1=1−γC1−αH1−γC1−αC+1=1−0.02742−1.691−0.02742−1.688+1=0.02752 | (В.41) |
| --- | --- | --- |

де γC 1 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при охолодженні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29); αC - безрозмірний числовий параметр, що залежить від часової константи будівлі при охолодженні, див. п. 8.3.

  - Оскільки:

γC2=0.03>0; QhtC=93148.5>0кВт·год

тоді:

|  | ηCls2=1−γC2−αH1−γC2−αC+1=1−0.02922−1.691−0.02922−1.688+1=0.02931 | (В.42) |
| --- | --- | --- |

де γC 2 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при охолодженні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29); αC - те саме, що у формулі (В.41).

  - Оскільки:

γC3=0.03>0; QhtC=88396.03>0кВт·год

тоді:

|  | ηCls3=1−γC3−αH1−γC3−αC+1=1−0.03494−1.691−0.03494−1.688+1=0.03501 | (В.43) |
| --- | --- | --- |

де γC 3 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при охолодженні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29); αC - те саме, що у формулі (В.41).

  - Оскільки:

γC4=0.05>0; QhtC=62941.31>0кВт·год

тоді:

|  | ηCls4=1−γC4−αH1−γC4−αC+1=1−0.04809−1.691−0.04809−1.688+1=0.04805 | (В.44) |
| --- | --- | --- |

де γC 4 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при охолодженні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29); αC - те саме, що у формулі (В.41).

  - Оскільки:

γC5=0.07>0; QhtC=45427.82>0кВт·год

тоді:

|  | ηCls5=1−γC5−αH1−γC5−αC+1=1−0.0705−1.691−0.0705−1.688+1=0.07 | (В.45) |
| --- | --- | --- |

де γC 5 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при охолодженні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29); αC - те саме, що у формулі (В.41).

  - Оскільки:

γC6=0.09>0; QhtC=33851.22>0кВт·год

тоді:

|  | ηCls6=1−γC6−αH1−γC6−αC+1=1−0.0919−1.691−0.0919−1.688+1=0.0908 | (В.46) |
| --- | --- | --- |

де γC 6 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при охолодженні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29); αC - те саме, що у формулі (В.41).

  - Оскільки:

γC7=0.11>0; QhtC=29935.62>0кВт·год

тоді:

|  | ηCls7=1−γC7−αH1−γC7−αC+1=1−0.1068−1.691−0.1068−1.688+1=0.105 | (В.47) |
| --- | --- | --- |

де γC 7 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при охолодженні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29); αC - те саме, що у формулі (В.41).

  - Оскільки:

γC8=0.1>0; QhtC=31736.86>0кВт·год

тоді:

|  | ηCls8=1−γC8−αH1−γC8−αC+1=1−0.1−1.691−0.1−1.688+1=0.0985 | (В.48) |
| --- | --- | --- |

де γC 8 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при охолодженні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29); αC - те саме, що у формулі (В.41).

  - Оскільки:

γC9=0.07>0; QhtC=45353.21>0кВт·год

тоді:

|  | ηCls9=1−γC9−αH1−γC9−αC+1=1−0.0659−1.691−0.0659−1.688+1=0.0655 | (В.49) |
| --- | --- | --- |

де γC 9 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при охолодженні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29); αC - те саме, що у формулі (В.41).

  - Оскільки:

γC10=0.05>0; QhtC=64680.02>0кВт·год

тоді:

|  | ηCls10=1−γC10−αH1−γC10−αC+1=1−0.04678−1.691−0.04678−1.688+1=0.04676 | (В.50) |
| --- | --- | --- |

де γC 10 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при охолодженні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29); αC - те саме, що у формулі (В.41).

  - Оскільки:

γC11=0.03>0; QhtC=81719.38>0кВт·год

тоді:

|  | ηCls11=1−γC11−αH1−γC11−αC+1=1−0.0349−1.691−0.0349−1.688+1=0.03497 | (В.51) |
| --- | --- | --- |

де γC 11 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при охолодженні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29); αC - те саме, що у формулі (В.41).

  - Оскільки:

γC12=0.03>0; QhtC=101332.03>0кВт·год

тоді:

|  | ηCls12=1−γC12−αH1−γC12−αC+1=1−0.0289−1.691−0.0289−1.688+1=0.029 | (В.52) |
| --- | --- | --- |

де γC 12 - співвідношення надходжень і втрат теплоти при охолодженні за місяць, див. табл. В.3.1; αH - те саме, що у формулі (В.29); αC - те саме, що у формулі (В.41).

Додаток Г. Визначення величин потрібних для розрахунку енергопотреби на попередній підігрів і охолодження для кожної підзони вентиляції

  - Погодинна температура зовнішнього повітря для кожного місяця згідно з додатком А ДСТУ 9190:2022

    - Погодинна температура зовнішнього повітря для місяця січень:

|  | θe11=−5°С θe12=−5.6°С θe13=−6.1°С θe14=−6.5°С θe15=−6.8°С θe16=−7°С | (Г.1) |
| --- | --- | --- |

|  | θe17=−7.1°С θe18=−7.1°С θe19=−6.5°С θe110=−5.6°С θe111=−4.3°С θe112=−3°С | (Г.2) |
| --- | --- | --- |

|  | θe113=−1.9°С θe114=−1.1°С θe115=−0.9°С θe116=−0.9°С θe117=−1.1°С θe118=−1.3°С | (Г.3) |
| --- | --- | --- |

|  | θe119=−1.7°С θe120=−2.2°С θe121=−2.7°С θe122=−3.3°С θe123=−3.8°С θe124=−4.4°С | (Г.4) |
| --- | --- | --- |

    - Погодинна температура зовнішнього повітря для місяця лютий:

|  | θe21=−3.9°С θe22=−4.5°С θe23=−5°С θe24=−5.4°С θe25=−5.7°С θe26=−5.8°С | (Г.5) |
| --- | --- | --- |

|  | θe27=−5.9°С θe28=−5.7°С θe29=−5°С θe210=−3.9°С θe211=−2.7°С θe212=−1.5°С | (Г.6) |
| --- | --- | --- |

|  | θe213=−0.4°С θe214=0.3°С θe215=0.5°С θe216=0.4°С θe217=0.3°С θe218=0°С | (Г.7) |
| --- | --- | --- |

|  | θe219=−0.4°С θe220=−0.9°С θe221=−1.5°С θe222=−2.1°С θe223=−2.7°С θe224=−3.3°С | (Г.8) |
| --- | --- | --- |

    - Погодинна температура зовнішнього повітря для місяця березень:

|  | θe31=−0.3°С θe32=−0.9°С θe33=−1.5°С θe34=−1.9°С θe35=−2.2°С θe36=−2.4°С | (Г.9) |
| --- | --- | --- |

|  | θe37=−2.3°С θe38=−1.8°С θe39=−0.9°С θe310=0.4°С θe311=1.8°С θe312=3.1°С | (Г.10) |
| --- | --- | --- |

|  | θe313=4.2°С θe314=4.9°С θe315=5.2°С θe316=5.1°С θe317=4.9°С θe318=4.5°С | (Г.11) |
| --- | --- | --- |

|  | θe319=4°С θe320=3.4°С θe321=2.7°С θe322=2°С θe323=1.2°С θe324=0.5°С | (Г.12) |
| --- | --- | --- |

    - Погодинна температура зовнішнього повітря для місяця квітень:

|  | θe41=5.5°С θe42=4.7°С θe43=4.1°С θe44=3.6°С θe45=3.3°С θe46=3.2°С | (Г.13) |
| --- | --- | --- |

|  | θe47=3.4°С θe48=4.3°С θe49=5.5°С θe410=7.1°С θe411=8.7°С θe412=10.3°С | (Г.14) |
| --- | --- | --- |

|  | θe413=11.5°С θe414=12.4°С θe415=12.6°С θe416=12.5°С θe417=12.2°С θe418=11.7°С | (Г.15) |
| --- | --- | --- |

|  | θe419=11.1°С θe420=10.3°С θe421=9.4°С θe422=8.4°С θe423=7.4°С θe424=6.4°С | (Г.16) |
| --- | --- | --- |

    - Погодинна температура зовнішнього повітря для місяця травень:

|  | θe51=10.2°С θe52=9.4°С θe53=8.8°С θe54=8.4°С θe55=8.3°С θe56=8.6°С | (Г.17) |
| --- | --- | --- |

|  | θe57=9.3°С θe58=10.4°С θe59=11.8°С θe510=13.4°С θe511=15°С θe512=16.4°С | (Г.18) |
| --- | --- | --- |

|  | θe513=17.5°С θe514=18.2°С θe515=18.5°С θe516=18.4°С θe517=18°С θe518=17.4°С | (Г.19) |
| --- | --- | --- |

|  | θe519=16.6°С θe520=15.6°С θe521=14.5°С θe522=13.4°С θe523=12.3°С θe524=11.2°С | (Г.20) |
| --- | --- | --- |

    - Погодинна температура зовнішнього повітря для місяця червень:

|  | θe61=12.9°С θe62=12.1°С θe63=11.6°С θe64=11.3°С θe65=11.4°С θe66=11.8°С | (Г.21) |
| --- | --- | --- |

|  | θe67=12.6°С θe68=13.8°С θe69=15.2°С θe610=16.7°С θe611=18.1°С θe612=19.4°С | (Г.22) |
| --- | --- | --- |

|  | θe613=20.4°С θe614=21.1°С θe615=21.3°С θe616=21.2°С θe617=20.8°С θe618=20.1°С | (Г.23) |
| --- | --- | --- |

|  | θe619=19.3°С θe620=18.3°С θe621=17.2°С θe622=16°С θe623=14.9°С θe624=13.8°С | (Г.24) |
| --- | --- | --- |

    - Погодинна температура зовнішнього повітря для місяця липень:

|  | θe71=14.5°С θe72=13.7°С θe73=13.1°С θe74=12.7°С θe75=12.6°С θe76=12.9°С | (Г.25) |
| --- | --- | --- |

|  | θe77=13.6°С θe78=14.7°С θe79=16.1°С θe710=17.7°С θe711=19.3°С θe712=20.7°С | (Г.26) |
| --- | --- | --- |

|  | θe713=21.8°С θe714=22.5°С θe715=22.8°С θe716=22.7°С θe717=22.3°С θe718=21.7°С | (Г.27) |
| --- | --- | --- |

|  | θe719=20.9°С θe720=19.9°С θe721=18.8°С θe722=17.7°С θe723=16.6°С θe724=15.5°С | (Г.28) |
| --- | --- | --- |

    - Погодинна температура зовнішнього повітря для місяця серпень:

|  | θe81=14.3°С θe82=13.4°С θe83=12.7°С θe84=12.3°С θe85=12°С θe86=12.1°С | (Г.29) |
| --- | --- | --- |

|  | θe87=12.6°С θe88=13.7°С θe89=15.1°С θe810=16.8°С θe811=18.5°С θe812=20°С | (Г.30) |
| --- | --- | --- |

|  | θe813=21.3°С θe814=22.1°С θe815=22.4°С θe816=22.3°С θe817=21.9°С θe818=21.3°С | (Г.31) |
| --- | --- | --- |

|  | θe819=20.6°С θe820=19.6°С θe821=18.6°С θe822=17.5°С θe823=16.4°С θe824=15.3°С | (Г.32) |
| --- | --- | --- |

    - Погодинна температура зовнішнього повітря для місяця вересень:

|  | θe91=10.7°С θe92=9.9°С θe93=9.2°С θe94=8.7°С θe95=8.4°С θe96=8.2°С | (Г.33) |
| --- | --- | --- |

|  | θe97=8.4°С θe98=9.1°С θe99=10.4°С θe910=11.9°С θe911=13.6°С θe912=15.3°С | (Г.34) |
| --- | --- | --- |

|  | θe913=16.6°С θe914=17.5°С θe915=17.8°С θe916=17.7°С θe917=17.4°С θe918=16.9°С | (Г.35) |
| --- | --- | --- |

|  | θe919=16.3°С θe920=15.5°С θe921=14.6°С θe922=13.6°С θe923=12.6°С θe924=11.7°С | (Г.36) |
| --- | --- | --- |

    - Погодинна температура зовнішнього повітря для місяця жовтень:

|  | θe101=6.5°С θe102=5.7°С θe103=5.1°С θe104=4.5°С θe105=4.1°С θe106=3.8°С | (Г.37) |
| --- | --- | --- |

|  | θe107=3.7°С θe108=3.9°С θe109=4.7°С θe1010=6.1°С θe1011=7.8°С θe1012=9.5°С | (Г.38) |
| --- | --- | --- |

|  | θe1013=11°С θe1014=12°С θe1015=12.3°С θe1016=12.2°С θe1017=12°С θe1018=11.6°С | (Г.39) |
| --- | --- | --- |

|  | θe1019=11.1°С θe1020=10.4°С θe1021=9.7°С θe1022=8.9°С θe1023=8.1°С θe1024=7.3°С | (Г.40) |
| --- | --- | --- |

    - Погодинна температура зовнішнього повітря для місяця листопад:

|  | θe111=1.5°С θe112=1°С θe113=0.5°С θe114=0.2°С θe115=−0.1°С θe116=−0.3°С | (Г.41) |
| --- | --- | --- |

|  | θe117=−0.4°С θe118=−0.3°С θe119=0.3°С θe1110=1.2°С θe1111=2.4°С θe1112=3.5°С | (Г.42) |
| --- | --- | --- |

|  | θe1113=4.5°С θe1114=5.2°С θe1115=5.4°С θe1116=5.3°С θe1117=5.2°С θe1118=4.9°С | (Г.43) |
| --- | --- | --- |

|  | θe1119=4.6°С θe1120=4.2°С θe1121=3.7°С θe1122=3.1°С θe1123=2.6°С θe1124=2°С | (Г.44) |
| --- | --- | --- |

    - Погодинна температура зовнішнього повітря для місяця грудень:

|  | θe121=−3.1°С θe122=−3.6°С θe123=−4°С θe124=−4.3°С θe125=−4.6°С θe126=−4.8°С | (Г.45) |
| --- | --- | --- |

|  | θe127=−4.9°С θe128=−4.8°С θe129=−4.4°С θe1210=−3.5°С θe1211=−2.5°С θe1212=−1.4°С | (Г.46) |
| --- | --- | --- |

|  | θe1213=−0.4°С θe1214=0.3°С θe1215=0.5°С θe1216=0.5°С θe1217=0.3°С θe1218=0.1°С | (Г.47) |
| --- | --- | --- |

|  | θe1219=−0.2°С θe1220=−0.6°С θe1221=−1.1°С θe1222=−1.6°С θe1223=−2.1°С θe1224=−2.6°С | (Г.48) |
| --- | --- | --- |

  - Енергопотребу для попереднього підігріву та  охолодження вентиляційного для вентиляційної підзони № 1

Додаток Д. Визначення величин для розрахунку енергопотреби на осушення повітря для кожної підзони вентиляції

- Визначимо енергопотреби для осушування повітря систем центральної вентиляції кожної з вентиляційних підзон

Додаток Е. Визначення величин для розрахунку енергопотреби для зволоження повітря для кожної підзони вентиляції

- Визначимо енергопотреби для осушування повітря систем центральної вентиляції кожної з вентиляційних підзон

Додаток Є. Розрахунок нормативної витрати повітря, для вентиляційних підзон, згідно з додатком Х ДБН В.2.5-67.

- Для вентиляційної підзони №1

  - Визначення мінімальної витрати зовнішнього повітря

    - Загальну мінімальну витрату зовнішнього повітря для приміщень житлового призначення визначаємо за кратністю повітрообміну відповідно до п. В.2 ДСТУ EN 15251 та згідно з табл. Х.4 ДБН В.2.5-67:2013 для оптимальних умов мікроклімату.

n=0.61год

    - Об'єм для вентилювання прийнято:

Vve=30000м3

    - Мінімальна витрата зовнішнього повітря:

|  | Qtot=nVve=0.6·30000=18000 м3год | (Є.1) |
| --- | --- | --- |

де n, див. п. 1; Vve - те саме, що у формулі (122).

Додаток Ж. Зведені характеристики будівлі та  звітна таблиця за результатами розраховувань обсягів енергоспоживання

Таблиця №Ж.0.1. Загальні характеристики

| Призначення будівлі (відповідно до таблиці 1 Методики [2]) | Будівлі житлові |
| --- | --- |
| Призначення будівлі (згідно з ДСТУ 9190) | Багатоквартирні будинки, гуртожитки |
| Загальна площа, м² | 1000 |
| Загальний об'єм, м³ | 30000 |
| Кондиціонована (опалювана) площа, м² | 1000 |
| Кондиціонований (опалюваний) об'єм, м³ | 30000 |
| Об’єм для вентиляції, м³ | 30000 |
| Кількість поверхів | 10 |
| Рік введення в експлуатацію | 2022 |
| Тип зовнішніх огороджувальних конструкцій | утеплені органічними матеріалами |
| Температурна зона | II |
| Архітектурно-будівельний кліматичний район | I |
| Вологісний режим приміщень | нормальний |
| Тип ґрунту | - |
| Тип місцевості | Пн: C; ПнСх: C; ПнЗх: C; Пд: C; ПдСх: C; ПдЗх: C; Зх: C; Сх: C; |
| Середня висота приміщення, м | 3 |
| Внутрішня теплоємність, Вт∙год/(м²∙К) | 50000 |
| Наявність приміщень з різним функціональним призначенням у складі будівлі, їх характеристики (за зонами): | Зона №1; |
| - кондиціонована (опалювана) площа, м² | 1000 |
| - кондиціонований (опалюваний) об’єм, м³ | 30000 |
| - об’єм для вентиляції, м³ | 30000 |
| Показник компактності будівлі, м-1 | 0.109 |
| Кількість під’їздів або входів | 1 |
| Графік опалення, год/тиждень | 112; |
| Графік охолодження, год/тиждень | 112; |
| Задана температура зони будівлі для опалення, °C | 19 |
| Задана температура зони будівлі для охолодження, °C | 26 |
| Температура чергового режиму опалення, °C | 17; |
| Температура чергового режиму охолодження, °C | 26; |

Таблиця №Ж.0.2. Теплотехнічні характеристики

| Вид огороджувальної конструкції теплоізоляційної оболонки | Приведений опір теплопередачі огороджувальної конструкції (м²·К)/Вт |  | Площа A, м² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | значення | мінімальні вимоги |  |
| Зовнішні стіни, з них: | x | x | 2210.28 |
| - що межують із зовнішнім повітрям | 4.010207 | 3.5 | 2210.28 |
| - що межують із некондиціонованим об'ємом |  | x |  |
| - що межують із суміжними будівлями |  | x |  |
| Покриття, з них: | x | x | 750 |
| - суміщені | 4 | 6 | 750 |
| - опалюваних горищ |  |  |  |
| - технічних поверхів |  |  |  |
| - мансард |  |  |  |
| Перекриття, з них: | x | x |  |
| - неопалюваних горищ |  |  |  |
| - над проїздами та під еркерами |  |  |  |
| - над неопалюваними підвалами |  |  |  |
| Конструкції, що межують з ґрунтом: | x | x | 300 |
| - підлоги по ґрунту | 6.739238 | x | 300 |
| - стіни цокольного поверху |  | x |  |
| - перекриття над техпідпіллям |  | x |  |
| Світлопрозорі огороджувальні конструкції, з них: | 1.2 | x | 7.2 |
| - вікна | 1.2 | 0.7 | 7.2 |
| - вікна і балконні двері |  |  |  |
| - вітражі |  |  |  |
| - світлопрозорі фасади |  |  |  |
| - світлопрозорі зовнішні двері |  |  |  |
| - в місцях загального користування* |  |  |  |
| Зенітні ліхтарі |  |  |  |
| Зовнішні двері | 1 | 0.6 | 2.52 |

Таблиця №Ж.0.3. Характеристики інженерних систем

Система опалення №1

Клас ефективності системи АМУБ згідно з ДСТУ EN 15232-1:

Тип та опис системи (джерело енергії, теплоносій, розведення трубопроводів): джерело тепла: котел з автоматичною або ручною функцією увімк/вимк, енергоносій: природний газ, температура подачі: 70 °C, температура звороту: 50 °C, Система опалення водяна з вільнообтічними нагрівальними поверхнями (радіаторами). Температурний напір складає - 42.5K. Регулювання температури повітря в приміщенні - ПІ-регулювання. Система - двотрубна. Система налагоджена. Наявне автоматичне регулювання перепаду тиску в терморегуляторах або електронних регуляторах витрати теплоносія на опалювальних приладах (автоматичних регуляторах температури повітря у приміщенні).. Розташування приладів опалення - біля вікна без радіаційного захисту. , довжина горизонтальних трубопроводів: 10 м, довжина стояків: 11 м, довжина у вузлах обв'язки: 12 м, Трубопроводи ізольовані, відкрито прокладені. Товщина теплоізоляції приблизно дорівнює зовнішньому діаметру трубопроводу (будівлі побудовані після 2014 року). Запірно-регулювальна арматура - ізольована. Засоби кріплення - ізольовані. Стояки розташовані біля зовнішніх стін будівлі

Регулювання температури у системі:

Регулювання витрати у системі: некерований

Циркуляція теплоносія у системі: так

Тип опалювальних приладів: радіатори

Регулювання температури приміщення: ПІ-регулювання

Гідравлічне налагоджування (балансування) системи: Система налагоджена. Наявне автоматичне регулювання перепаду тиску в терморегуляторах або електронних регуляторах витрати теплоносія на опалювальних приладах (автоматичних регуляторах температури повітря у приміщенні).

Теплова ізоляція трубопроводів в неопалюваних приміщеннях: ізольовані, відкрито прокладені. Товщина теплоізоляції приблизно дорівнює зовнішньому діаметру трубопроводу (будівлі побудовані після 2014 року)

Облік споживання теплової енергії:

Система гарячого водопостачання №1

Клас ефективності системи АМУБ згідно з ДСТУ EN 15232-1:

Тип та опис системи (джерело енергії, розведення трубопроводів, забезпечення циркуляцією): джерело тепла: котел з автоматичною або ручною функцією увімк/вимк, енергоносій: природний газ, середня температура води: 55 °C, трубопроводи в опалюваних об'ємах: 10 м, у неопалюваних об'ємах: 11 м, ізоляція: ізольовані, відкрито прокладені. Товщина теплоізоляції приблизно дорівнює зовнішньому діаметру трубопроводу (будівлі побудовані після 2014 року), циркуляційний насос: відсутній

Циркуляція теплоносія у системі: ні

Регулювання витрати у системі:

Гідравлічне налагоджування (балансування) системи: відсутня

Облік споживання гарячої води:

Система охолодження №1

Клас ефективності системи АМУБ згідно з ДСТУ EN 15232-1: B

Тип та опис системи (джерело енергії, теплоносій, розведення трубопроводів): холодильна машина: компресорна холодильна машина/зовнішнє повітря, енергоносій: Електроенергія, коефіцієнт ефективності генератора: 1, пряме випаровування (DX), насос: відсутній, прилади: кондиціонери повітря приміщення: блоки системи безпосереднього охолодження, настінні та змонтовані парапетні блоки

Регулювання температури у системі:

Регулювання витрати у системі: відсутня

Циркуляція теплоносія у системі: ні

Тип приладів тепловіддачі: кондиціонери повітря приміщення: блоки системи безпосереднього охолодження, настінні та змонтовані парапетні блоки

Регулювання температури приміщення:

Гідравлічне налагоджування (балансування) системи:

Теплова ізоляція трубопроводів:

Облік споживання енергії системами охолодження:

Система вентиляції та кондиціювання №1

Клас ефективності системи АМУБ згідно з ДСТУ EN 15232-1:

Тип та опис систем: тип вентиляції: природна, Для підзони вентиляції використано вентилятори відсутні., проектна витрата повітря q_ve = 0 м³/год, кратність повітрообміну n = 0.6 1/год, об'єм підзони V_ve = 30000 м³, призначення: житлового, рівень забруднення: низький

Утилізація теплоти повітря, що видаляється: відсутня

Попередній підігрів припливного повітря: відсутня

Попереднє охолодження припливного повітря: відсутня

Зволоження та осушення припливного повітря: відсутня

Регулювання температури повітря у системі:

Регулювання витрати повітря у системі:

Регулювання температури повітря у приміщеннях:

Регулювання витрати повітря у приміщеннях:

Облік споживання енергії системами (електрична, теплова):

Системи освітлення

Клас ефективності системи АМУБ згідно з ДСТУ EN 15232-1:

Тип та опис системи (зони будівлі з різними параметрами, прилади освітлення, питома встановлена потужність освітлення): питома встановлена потужність P_N = 10 Вт/м²

Регулювання систем (рівень освітленості, період використання): площа регульованого освітлення A_pc = 975.1 м², підтримання сталої освітленості: так, ручний режим: ні, світлий період: 2250 год/рік, темний період: 250 год/рік

Аварійне освітлення: площа A_em = 191.3 м²

Облік споживання електричної енергії:

Технічне управління будівлею

Клас ефективності системи АМУБ згідно з ДСТУ EN 15232-1:

Таблиця №Ж.0.4. Енергетичні характеристики

| Показник | Одиниця виміру | Значення | Мінімальні вимоги |
| --- | --- | --- | --- |
| Річне сумарне споживання енергії, в т.ч | тис. кВт∙год кВт∙год/м² | 1097.982 1097.982 |  |
| Річне енергоспоживання систем опалення | тис. кВт∙год кВт∙год/м² | 719.238 719.238 |  |
| Річне енергоспоживання систем гарячого водопостачання | тис. кВт∙год кВт∙год/м² | 355.145 355.145 |  |
| Річне енергоспоживання систем охолодження | тис. кВт∙год кВт∙год/м² | 0.104 0.104 |  |
| Річне енергоспоживання систем вентиляції | тис. кВт∙год кВт∙год/м² | 0 0 |  |
| Річне енергоспоживання систем освітлення | тис. кВт∙год кВт∙год/м² | 23.494 23.494 |  |
| Річна сумарна енергопотреба в т.ч.: | тис. кВт∙год кВт∙год/м² | 697.154 697.154 |  |
| - в опаленні | тис. кВт∙год кВт∙год/м² | 496.977 496.977 |  |
| - в охолодженні | тис. кВт∙год кВт∙год/м² | 0.178 0.178 |  |
| - в гарячому водопостачанні | тис. кВт∙год кВт∙год/м² | 200 200 |  |
| Річне споживання первинної енергії | тис. кВт∙год кВт∙год/м² | 1241.84 1241.84 |  |
| Річні викиди парникових газів | т кг/м² | 246.447 246.447 |  |
| Загальний показник питомого енергоспоживання при опаленні та охолодженні | кВт∙год/м² | 719.343 | 70 |
| Клас енергетичної ефективності при опаленні та охолодженні |  | G |  |
| Висновки за результатами оцінки енергетичних показників будівлі |  |  |  |
| Рекомендації щодо підвищення енергетичної ефективності будівлі |  |  |  |

Таблиця №Ж.0.5. Звітна таблиця за результатами розраховувань обсягів енергоспоживання

| Енергетичні послуги | Енерго- споживання | Енергоносій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплота | Нафта | Приро- дний газ | Вугілля | Центра- лізоване теплопо- стачання | Центра- лізоване холодо- постачання | Деревина | Електро- енергія | Віднов- лювані | Інші, що виро- бляють на місці |
| Опалення | Енергопотреба для опалення | 496976.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Енергопотреба для центрального попереднього підігрівання вентиляційного повітря | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Енергоспоживання під час опалення |  | - | 719238.37 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Енергоспоживання під час центрального попереднього підігрівання |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Додаткове енергоспоживання під час опалення |  |  |  |  |  |  |  | 274.49 |  |  |
|  | Додаткове енергоспоживання під час центрального попереднього підігрівання |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Загальне енергоспоживання під час опалення |  | - | 719238.37 | - | - |  | - | 274.49 | - | - |
| Охолодження | Енергопотреба для охолодження (зокрема осушення повітря) | 177.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Енергопотреба для центрального попереднього охолодження вентиляційного повітря (зокрема осушення повітря) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Енергоспоживання під час охолодження (зокрема осушення повітря) |  | - | - | - | - | - | - | 104.43 | - | - |
|  | Енергоспоживання під час центрального попереднього охолодження (зокрема осушення повітря під час попереднього охолодження) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Додаткове енергоспоживання під час охолодження |  |  |  |  |  |  |  | 134.16 |  |  |
|  | Додаткове енергоспоживання під час центрального попереднього охолодження |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Загальне енергоспоживання під час охолодження |  | - | - | - | - |  | - | 238.59 | - | - |
| Вентиляція | Енергопотреба для зволоження вентиляційного повітря | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Енергоспоживання вентиляторів, блоків управління та рекуператорів теплоти |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Загалом енергоспоживання під час вентиляції (зокрема зволоження повітря) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| ГВП | Енергопотреба ГВП | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Енергоспоживання ГВП |  | - | 355144.92 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Додаткове енергоспоживання ГВП |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Загальне енергоспоживання ГВП |  | - | 355144.92 | - | - |  | - | - | - | - |
| Освітлення | Енергоспоживання під час освітлення |  |  |  |  |  |  |  | 23494.3 |  |  |
| Інші послуги | Енергоспоживання іншими послугами |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| Загалом |  | 697154.42 | - | 1074383.29 | - | - | - | - | 24007.38 | - | - |

Додаток Додаток. Введені огороджувальні конструкції

Кількість конструкцій типу «Стіни»: 4. Дані конструкцій типу «Стіни» зведено у таблицю.

Таблиця №Додаток.0.1. Стіни

| № | Назва | Геометрія | Площа, м² | Орієнтація | Межування | Джерело теплових даних | Затінення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стіна 1 | geometry area 358.20 is accepted for calculation | 358.2 | північ | зовнішнім повітрям | Заданий опір теплопередачі | Зовнішній кут затінення — 0 °. Вертикальний кут затінення — 0 °. Кут затінення ліворуч — 0 °. Кут затінення праворуч — 0 ° |
| 2 | Стіна 2 | geometry area 358.20 is accepted for calculation | 358.2 | південь | зовнішнім повітрям | Заданий опір теплопередачі | Зовнішній кут затінення — 0 °. Вертикальний кут затінення — 0 °. Кут затінення ліворуч — 0 °. Кут затінення праворуч — 0 ° |
| 3 | Стіна 3 | geometry area 748.20 is accepted for calculation | 748.2 | схід | зовнішнім повітрям | Заданий опір теплопередачі | Зовнішній кут затінення — 0 °. Вертикальний кут затінення — 0 °. Кут затінення ліворуч — 0 °. Кут затінення праворуч — 0 ° |
| 4 | Стіна 4 | geometry area 745.68 is accepted for calculation | 745.68 | захід | зовнішнім повітрям | Заданий опір теплопередачі | Зовнішній кут затінення — 0 °. Вертикальний кут затінення — 0 °. Кут затінення ліворуч — 0 °. Кут затінення праворуч — 0 ° |

Кількість конструкцій типу «Світлопрозорі конструкції»: 4. Дані конструкцій типу «Світлопрозорі конструкції» зведено у таблицю.

Таблиця №Додаток.0.2. Світлопрозорі конструкції

| № | Назва | Геометрія | Площа, м² | Орієнтація | Межування | Джерело теплових даних | Вид | Склопакет | Штора/затінення | Вентиляційна зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вікно 1 | geometry area 1.80 is accepted for calculation | 1.8 | північ | зовнішнім повітрям | Заданий опір теплопередачі | Вікно | подвійне скління | білі венеціанські жалюзі | Основна будівля |
| 2 | Вікно 2 | geometry area 1.80 is accepted for calculation | 1.8 | південь | зовнішнім повітрям | Заданий опір теплопередачі | Вікно | подвійне скління | білі венеціанські жалюзі | Основна будівля |
| 3 | Вікно 3 | geometry area 1.80 is accepted for calculation | 1.8 | схід | зовнішнім повітрям | Заданий опір теплопередачі | Вікно | подвійне скління | білі венеціанські жалюзі | Основна будівля |
| 4 | Вікно 4 | geometry area 1.80 is accepted for calculation | 1.8 | захід | зовнішнім повітрям | Заданий опір теплопередачі | Вікно | подвійне скління | білі венеціанські жалюзі | Основна будівля |

Кількість конструкцій типу «Двері»: 1. Дані конструкцій типу «Двері» зведено у таблицю.

Таблиця №Додаток.0.3. Двері

| № | Назва | Геометрія | Площа, м² | Орієнтація | Межування | Джерело теплових даних | Вентиляційна зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двері 1 | geometry area 2.52 is accepted for calculation | 2.52 | захід | зовнішнім повітрям | Заданий опір теплопередачі | Основна будівля |

Кількість конструкцій типу «Плоскі покриття»: 1. Дані конструкцій типу «Плоскі покриття» зведено у таблицю.

Таблиця №Додаток.0.4. Плоскі покриття

| № | Назва | Геометрія | Площа, м² | Орієнтація | Межування | Джерело теплових даних | Кут нахилу, ° | Затінення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоска покрівля 5 | geometry area 750.00 is accepted for calculation | 750 | північ | зовнішнім повітрям | Заданий опір теплопередачі | 0 ° | Зовнішній кут затінення — 0 °. Вертикальний кут затінення — 0 °. Кут затінення ліворуч — 0 °. Кут затінення праворуч — 0 ° |

Кількість конструкцій типу «Підлоги по ґрунту»: 1. Дані конструкцій типу «Підлоги по ґрунту» зведено у таблицю.

Таблиця №Додаток.0.5. Підлоги по ґрунту

| № | Назва | Геометрія | Площа, м² | Орієнтація | Межування | Джерело теплових даних | Ґрунт | Периметр, м | Товщина стіни, м | Тип крайової ізоляції | Ширина ізоляції, м | Товщина ізоляції, м | Теплопровідність ізоляції, Вт/(м·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підлога по грунту 1 | geometry area 300.00 is accepted for calculation | 300 | північ | грунтом | Заданий опір теплопередачі | невизначений | 74 | 0.25 |  |  |  |  |