ЗМІСТ
Update field in Word.


1 [bookmark: CadEE_Target_1]Визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги згідно з ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013
1.1 [bookmark: CadEE_Target_2]Розрахунок показника теплозасвоєння поверхнею підлоги Перекриття над проїздом з паркетом. 
Визначимо показник теплозасвоєння поверхнею підлоги згідно з ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013
1.1.1 [bookmark: CadEE_Target_3]Опис конструкції. Загальна товщина конструкції складає 0.520 м. Кількість шарів конструкції - 6.  Шар №1 Дуб поперек волокон та товщиною 0.015 м.  Шар №2 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.040 м.  Шар №3 Залізобетон та товщиною 0.200 м.  Шар №4 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.010 м.  Шар №5 Спінений пінополістирол з густиною 25 кг/м3 та товщиною 0.250 м.  Шар №6 Розчин цементно-піщаний та товщиною 0.005 м. 
[image: ]
[bookmark: CadEE_Target_4]Рисунок 1.1. Розріз огороджувальної конструкції
1.1.2 [bookmark: CadEE_Target_5]Визначення показника теплозасвоєння поверхнею підлоги 
Оцінку теплозасвоєння поверхнею підлоги виконуємо згідно з вимогами ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013, п.6.3.
1.1.2.1 [bookmark: CadEE_Target_6]Вихідні дані
При розрахунках враховуються основні шари конструкції, теплофізичні характеристики яких приймаються згідно з Додатком А ДСТУ 9191:2022. Теплофізичні характеристики матеріалів шарів конструкції наведено в таблиці:
[bookmark: CadEE_Target_7]Таблиця №1.1. Характеристики матеріалів шарів конструкції
	№
	Назва шару
	Товщина,
	Густина ρ,
	Теплопровідність λ,
	Коефіцієнт теплозасвоєння s, 

	
	
	(м)
	кг/м³
	Вт/(м*K). Умови експл. А
	Вт/(м²K). Умови експл. А

	1
	Дуб поперек волокон
	0.015
	700
	0.18
	5

	2
	Розчин цементно-піщаний
	0.04
	1800
	0.76
	9.6

	3
	Залізобетон
	0.2
	2500
	1.92
	17.98

	4
	Розчин цементно-піщаний
	0.01
	1800
	0.76
	9.6

	5
	Спінений пінополістирол ρ=25 кг/м3
	0.25
	25
	0.043
	0.34

	6
	Розчин цементно-піщаний
	0.005
	1800
	0.76
	9.6



1.1.2.2 [bookmark: CadEE_Target_8]Визначення теплових характеристик шарів непрозорої огороджувальної конструкції
Теплові опори теплопередачі шарів непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо згідно з формулою (7) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_9](1)


де d1 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ1, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_10](2)


де d2 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ2, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_11](3)


де d3 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ3, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_12](4)


де d4 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ4, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_13](5)


де d5 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ5, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_14](6)


де d6 - товщина шару огороджувальної конструкції, див. п. 1; λ6, див. п. 1.
1.1.2.3 [bookmark: CadEE_Target_15]Визначення теплових інерцій кожного шару непрозорої огороджувальної конструкції 
Теплові інерції шарів непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо згідно з формулами (5) та (6) ДСТУ-Н Б.2.6-190:2013:
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_16](7)


де R1, див. п. 1.1.2.2; s1, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_17](8)


де R2, див. п. 1.1.2.2; s2, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_18](9)


де R3, див. п. 1.1.2.2; s3, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_19](10)


де R4, див. п. 1.1.2.2; s4, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_20](11)


де R5, див. п. 1.1.2.2; s5, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_21](12)


де R6, див. п. 1.1.2.2; s6, див. п. 1.
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_22](13)


де D1, D2, D3, D4, D5, D6 - теплова інерція шару конструкції, див. п. 1.1.2.3, 1.1.2.3, 1.1.2.3, 1.1.2.3, 1.1.2.3, 1.1.2.3.
Теплова інерція першого шару покриття підлоги D_1 = 0.42 < 0,5. Показник теплозасвоєння визначаємо за формулами (26) та (27) п.6.3(б) ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013.
Сумарна теплова інерція першого шару D_1 < 0,5, а з урахуванням другого шару D_1 + D_2 ≥ 0,5. Це відповідає умові п.6.3(б) ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013.
Показник теплозасвоєння поверхні n-го шару Y_n визначаємо за формулою (26) ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013:
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_23](14)


де R1, s1 - те саме, що у формулі (7); s2 - те саме, що у формулі (8).
Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги Y_п приймаємо рівним Y_1 згідно з п.6.3 ДСТУ-Н Б В.2.6-190:2013:
	
	
	[bookmark: CadEE_Target_24](15)


де Y1 - показник теплозасвоєння поверхнею шару конструкції, див. п. 1.1.2.3.
1.1.2.4 [bookmark: CadEE_Target_25]Максимально допустиме значення показника теплозасвоєння визначаємо, як для одноквартирний будинок, згідно з табл.4 ДБН В.2.6-31:2021:

1.1.2.5 [bookmark: CadEE_Target_27]Оскільки:

то умова (9) ДБН В.2.6-31:2021 - виконується.
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